## сводная
Модель котла | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
[6 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель
De Dietrich
CA R 2-ух ходовой водогрейный котёл
CA R 50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 50 | 54.3478 | 92 | 1.8 | Температура | 115 | 150 | 848 | 400 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 7/1 1 TL300
CA R 50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 50 | 54.3478 | 92 | 1.8 | Температура | 115 | 150 | 848 | 400 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1 TL300
CA R 80 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 80 | 86.9565 | 92 | 2 | Температура | 115 | 180 | 1218 | 430 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1 TL300
CA R 80 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 80 | 86.9565 | 92 | 2 | Температура | 115 | 180 | 1218 | 430 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1 TL300
CA R 80 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 80 | 86.9565 | 92 | 2 | Температура | 115 | 180 | 1218 | 430 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1 TL300
CA R 100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 100 | 108.6957 | 92 | 2 | Температура | 115 | 180 | 1218 | 430 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1 TL300
CA R 100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 100 | 108.6957 | 92 | 2 | Температура | 115 | 180 | 1218 | 430 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1 TL300
CA R 100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 100 | 108.6957 | 92 | 2 | Температура | 115 | 180 | 1218 | 430 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1 TL300
CA R 100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 100 | 108.6957 | 92 | 2 | Температура | 115 | 180 | 1218 | 430 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1 TL300
CA R 100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 100 | 108.6957 | 92 | 2 | Температура | 115 | 180 | 1218 | 430 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1 TL300
CA R 150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 150 | 163.0435 | 92 | 2.1 | Температура | 115 | 240 | 1488 | 520 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1 TL300
CA R 150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 150 | 163.0435 | 92 | 2.1 | Температура | 115 | 240 | 1488 | 520 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1 TL300
CA R 150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 150 | 163.0435 | 92 | 2.1 | Температура | 115 | 240 | 1488 | 520 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1 TL300
CA R 150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 150 | 163.0435 | 92 | 2.1 | Температура | 115 | 240 | 1488 | 520 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1 TL300
CA R 150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 150 | 163.0435 | 92 | 2.1 | Температура | 115 | 240 | 1488 | 520 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 20/2G/1L 1 TL300
CA R 200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 200 | 217.3913 | 92 | 2.2 | Температура | 115 | 240 | 1488 | 520 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1 TL300
CA R 200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 200 | 217.3913 | 92 | 2.2 | Температура | 115 | 240 | 1488 | 520 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1 TL300
CA R 200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 200 | 217.3913 | 92 | 2.2 | Температура | 115 | 240 | 1488 | 520 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1 TL300
CA R 200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 200 | 217.3913 | 92 | 2.2 | Температура | 115 | 240 | 1488 | 520 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1 TL300
CA R 200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 200 | 217.3913 | 92 | 2.2 | Температура | 115 | 240 | 1488 | 520 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 28/2G/1L 1 TL300
CA R 250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 92 | 2.2 | Температура | 115 | 240 | 1568 | 570 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 TL354
CA R 250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 92 | 2.2 | Температура | 115 | 240 | 1568 | 570 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 TL354 LX PLC
CA R 250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 92 | 2.2 | Температура | 115 | 240 | 1568 | 570 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 31/2 1 TL300
CA R 250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 92 | 2.2 | Температура | 115 | 240 | 1568 | 570 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 TL300
CA R 300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 92 | 2.4 | Температура | 115 | 240 | 1568 | 570 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 TL354
CA R 300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 92 | 2.4 | Температура | 115 | 240 | 1568 | 570 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 TL354 LX PLC
CA R 300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 92 | 2.4 | Температура | 115 | 240 | 1568 | 570 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1 TL300
CA R 300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 92 | 2.4 | Температура | 115 | 240 | 1568 | 570 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 TL300
CA R 350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 92 | 2.6 | Температура | 115 | 240 | 1619 | 590 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1 TL354
CA R 350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 92 | 2.6 | Температура | 115 | 240 | 1619 | 590 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 TL354 LX PLC
CA R 350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 92 | 2.6 | Температура | 115 | 240 | 1619 | 590 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1 TL300
CA R 350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 92 | 2.6 | Температура | 115 | 240 | 1619 | 590 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
CA R 400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 92 | 3.4 | Температура | 115 | 240 | 1619 | 590 |  | 220 | 280 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1 |  |  | Требуется комплект TL 300
CA R 400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 92 | 3.4 | Температура | 115 | 240 | 1619 | 590 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1 TL354
CA R 400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 92 | 3.4 | Температура | 115 | 240 | 1619 | 590 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
CA R 400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 92 | 3.4 | Температура | 115 | 240 | 1619 | 590 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300
CA R 400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 92 | 3.4 | Температура | 115 | 240 | 1619 | 590 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
CA R 450 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 92 | 3.9 | Температура | 115 | 260 | 1698 | 610 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
CA R 450 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 92 | 3.9 | Температура | 115 | 260 | 1698 | 610 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
CA R 450 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 92 | 3.9 | Температура | 115 | 260 | 1698 | 610 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300
CA R 450 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 92 | 3.9 | Температура | 115 | 260 | 1698 | 610 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300
CA R 500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 92 | 4.2 | Температура | 115 | 260 | 1698 | 610 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
CA R 500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 92 | 4.2 | Температура | 115 | 260 | 1698 | 610 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
CA R 500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 92 | 4.2 | Температура | 115 | 260 | 1698 | 610 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300
CA R 500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 92 | 4.2 | Температура | 115 | 260 | 1698 | 610 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300
CA R 550 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 550 | 597.8261 | 92 | 4.8 | Температура | 115 | 280 | 1928 | 640 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
CA R 550 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 550 | 597.8261 | 92 | 4.8 | Температура | 115 | 280 | 1928 | 640 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
CA R 550 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 550 | 597.8261 | 92 | 4.8 | Температура | 115 | 280 | 1928 | 640 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300
CA R 550 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 550 | 597.8261 | 92 | 4.8 | Температура | 115 | 280 | 1928 | 640 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300
CA R 600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 92 | 5.2 | Температура | 115 | 280 | 1928 | 640 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
CA R 600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 92 | 5.2 | Температура | 115 | 280 | 1928 | 640 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
CA R 600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 92 | 5.2 | Температура | 115 | 280 | 1928 | 640 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300
CA R 600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 92 | 5.2 | Температура | 115 | 280 | 1928 | 640 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300
CA R 750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 92 | 6 | Температура | 115 | 280 | 2248 | 670 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
CA R 750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 92 | 6 | Температура | 115 | 280 | 2248 | 670 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
CA R 750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 92 | 6 | Температура | 115 | 280 | 2248 | 670 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 TL300
CA R 750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 92 | 6 | Температура | 115 | 280 | 2248 | 670 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 TL300
CA R 850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 850 | 923.913 | 92 | 7.4 | Температура | 115 | 280 | 2287 | 670 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
CA R 850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 850 | 923.913 | 92 | 7.4 | Температура | 115 | 280 | 2287 | 670 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
CA R 850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 850 | 923.913 | 92 | 7.4 | Температура | 115 | 280 | 2287 | 670 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 TL300
CA R 850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 850 | 923.913 | 92 | 7.4 | Температура | 115 | 280 | 2287 | 670 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 TL300
CA R 1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 92 | 8 | Температура | 115 | 280 | 2287 | 702 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
CA R 1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 92 | 8 | Температура | 115 | 280 | 2287 | 702 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
CA R 1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 92 | 8 | Температура | 115 | 280 | 2287 | 702 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1 TL350
CA R 1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 92 | 8 | Температура | 115 | 280 | 2287 | 702 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
CA R 1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 92 | 8 | Температура | 115 | 280 | 2287 | 702 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
CA R 1250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 92 | 8.2 | Температура | 115 | 320 | 2367 | 800 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
CA R 1250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 92 | 8.2 | Температура | 115 | 320 | 2367 | 800 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
CA R 1250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 92 | 8.2 | Температура | 115 | 320 | 2367 | 800 |  | 220 | 280 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
CA R 1250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 92 | 8.2 | Температура | 115 | 320 | 2367 | 800 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
CA R 1250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 92 | 8.2 | Температура | 115 | 320 | 2367 | 800 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
CA R 1250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 92 | 8.2 | Температура | 115 | 320 | 2367 | 800 |  | 220 | 280 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
CA R 1250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 92 | 8.2 | Температура | 115 | 320 | 2367 | 800 |  | 220 | 280 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
CA R 1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1400 | 1521.7391 | 92 | 7.9 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 900 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
CA R 1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1400 | 1521.7391 | 92 | 7.9 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 900 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
CA R 1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1400 | 1521.7391 | 92 | 7.9 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 900 |  | 250 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
CA R 1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1400 | 1521.7391 | 92 | 7.9 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 900 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
CA R 1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1400 | 1521.7391 | 92 | 7.9 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 900 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
CA R 1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1400 | 1521.7391 | 92 | 7.9 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 900 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
CA R 1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1400 | 1521.7391 | 92 | 7.9 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 900 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
CA R 1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 8.3 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 940 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
CA R 1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 8.3 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 940 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
CA R 1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 8.3 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 940 |  | 250 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
CA R 1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 8.3 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 940 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
CA R 1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 8.3 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 940 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
CA R 1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 8.3 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 940 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
CA R 1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 8.3 | Температура | 115 | 380 | 2387 | 940 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
CA R 1750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1750 | 1902.1739 | 92 | 8.6 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 950 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
CA R 1750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1750 | 1902.1739 | 92 | 8.6 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 950 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
CA R 1750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1750 | 1902.1739 | 92 | 8.6 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 950 |  | 250 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
CA R 1750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1750 | 1902.1739 | 92 | 8.6 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 950 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
CA R 1750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1750 | 1902.1739 | 92 | 8.6 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 950 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
CA R 1750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1750 | 1902.1739 | 92 | 8.6 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 950 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
CA R 1750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1750 | 1902.1739 | 92 | 8.6 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 950 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/ME 1 PLC
CA R 1850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1850 | 2010.8696 | 92 | 9.2 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 960 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
CA R 1850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1850 | 2010.8696 | 92 | 9.2 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 960 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
CA R 1850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1850 | 2010.8696 | 92 | 9.2 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 960 |  | 250 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
CA R 1850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1850 | 2010.8696 | 92 | 9.2 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 960 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
CA R 1850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1850 | 2010.8696 | 92 | 9.2 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 960 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
CA R 1850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1850 | 2010.8696 | 92 | 9.2 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 960 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
CA R 1850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 1850 | 2010.8696 | 92 | 9.2 | Температура | 115 | 380 | 2647 | 960 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/ME 1 PLC
CA R 2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 9.4 | Температура | 115 | 380 | 2787 | 990 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
CA R 2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 9.4 | Температура | 115 | 380 | 2787 | 990 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
CA R 2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 9.4 | Температура | 115 | 380 | 2787 | 990 |  | 250 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 270/2 1
CA R 2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 9.4 | Температура | 115 | 380 | 2787 | 990 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 270/PM 1
CA R 2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 9.4 | Температура | 115 | 380 | 2787 | 990 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
CA R 2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 9.4 | Температура | 115 | 380 | 2787 | 990 |  | 250 | 310 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
CA R 2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 9.4 | Температура | 115 | 380 | 2787 | 990 |  | 250 | 310 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/ME 1 PLC
CA R 2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 10.5 | Температура | 115 | 380 | 3236 | 1060 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 490/PM 1
CA R 2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 10.5 | Температура | 115 | 380 | 3236 | 1060 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
CA R 2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 10.5 | Температура | 115 | 380 | 3236 | 1060 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
CA R 2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 10.5 | Температура | 115 | 380 | 3236 | 1060 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
CA R 2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 10.5 | Температура | 115 | 380 | 3236 | 1060 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 TL450
CA R 2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 10.5 | Температура | 115 | 380 | 3236 | 1060 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
CA R 3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 11.4 | Температура | 115 | 390 | 3335 | 1150 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 490/PM 1
CA R 3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 11.4 | Температура | 115 | 390 | 3335 | 1150 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
CA R 3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 11.4 | Температура | 115 | 390 | 3335 | 1150 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
CA R 3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 11.4 | Температура | 115 | 390 | 3335 | 1150 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
CA R 3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 11.4 | Температура | 115 | 390 | 3335 | 1150 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/PM 1 TL450
CA R 3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 11.4 | Температура | 115 | 390 | 3335 | 1150 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/ME 1 TL450 PLC
CA R 3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 92 | 12.6 | Температура | 115 | 460 | 3735 | 1210 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 630/PM 1
CA R 3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 92 | 12.6 | Температура | 115 | 460 | 3735 | 1210 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
CA R 3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 92 | 12.6 | Температура | 115 | 460 | 3735 | 1210 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1 TL450
CA R 3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 92 | 12.6 | Температура | 115 | 460 | 3735 | 1210 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 TL450 PLC
CA R 3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 92 | 12.6 | Температура | 115 | 460 | 3735 | 1210 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/PM 1 TL450
CA R 3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 92 | 12.6 | Температура | 115 | 460 | 3735 | 1210 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/ME 1 TL450 PLC
CA R 4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 13.1 | Температура | 115 | 470 | 3885 | 1240 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 630/PM 1
CA R 4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 13.1 | Температура | 115 | 470 | 3885 | 1240 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
CA R 4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 13.1 | Температура | 115 | 470 | 3885 | 1240 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1 TL450
CA R 4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 13.1 | Температура | 115 | 470 | 3885 | 1240 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 TL450 PLC
CA R 4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 13.1 | Температура | 115 | 470 | 3885 | 1240 |  | 310 | 370 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/PM 1 TL450
CA R 4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 13.1 | Температура | 115 | 470 | 3885 | 1240 |  | 310 | 370 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/ME 1 TL450 PLC
CA R 4500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 92 | 13.6 | Температура | 115 | 500 | 4000 | 1270 |  | 360 | 420 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
CA R 4500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 92 | 13.6 | Температура | 115 | 500 | 4000 | 1270 |  | 360 | 420 |  | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 1 LX PLC
CA R 4500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 92 | 13.6 | Температура | 115 | 500 | 4000 | 1270 |  | 360 | 420 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450
CA R 4500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 92 | 13.6 | Температура | 115 | 500 | 4000 | 1270 |  | 360 | 420 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC
CA R 4500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 92 | 13.6 | Температура | 115 | 500 | 4000 | 1270 |  | 360 | 420 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 TL450
CA R 4500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 92 | 13.6 | Температура | 115 | 500 | 4000 | 1270 |  | 360 | 420 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 TL450 PLC
CA R 5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 14 | Температура | 115 | 500 | 4535 | 1270 |  | 360 | 420 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
CA R 5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 14 | Температура | 115 | 500 | 4535 | 1270 |  | 360 | 420 |  | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 1 LX PLC
CA R 5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 14 | Температура | 115 | 500 | 4535 | 1270 |  | 360 | 420 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450
CA R 5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 14 | Температура | 115 | 500 | 4535 | 1270 |  | 360 | 420 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC
CA R 5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 14 | Температура | 115 | 500 | 4535 | 1270 |  | 360 | 420 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 TL450
CA R 5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 14 | Температура | 115 | 500 | 4535 | 1270 |  | 360 | 420 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 TL450 PLC
CA R 5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 580 | 4645 | 1340 |  | 360 | 420 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
CA R 5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 580 | 4645 | 1340 |  | 360 | 420 |  | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 1 LX PLC
CA R 5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 580 | 4645 | 1340 |  | 360 | 420 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450
CA R 5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 580 | 4645 | 1340 |  | 360 | 420 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC
CA R 5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 580 | 4645 | 1340 |  | 360 | 420 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 TL450
CA R 5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 580 | 4645 | 1340 |  | 360 | 420 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 TL450 PLC
CA R 6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 92 | 14.6 | Температура | 115 | 580 | 4685 | 1390 |  | 365 | 425 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
CA R 6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 92 | 14.6 | Температура | 115 | 580 | 4685 | 1390 |  | 365 | 425 |  | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 1 LX PLC
CA R 6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 92 | 14.6 | Температура | 115 | 580 | 4685 | 1390 |  | 365 | 425 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450
CA R 6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 92 | 14.6 | Температура | 115 | 580 | 4685 | 1390 |  | 365 | 425 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC
CA R 6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 92 | 14.6 | Температура | 115 | 580 | 4685 | 1390 |  | 365 | 425 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 TL450
CA R 6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 92 | 14.6 | Температура | 115 | 580 | 4685 | 1390 |  | 365 | 425 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 TL450 PLC
CA R 6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 660 | 4740 | 1410 |  | 365 | 425 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
CA R 6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 660 | 4740 | 1410 |  | 365 | 425 |  | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
CA R 6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 660 | 4740 | 1410 |  | 365 | 425 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 TL450
CA R 6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 660 | 4740 | 1410 |  | 365 | 425 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 TL450 PLC
CA R 6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 660 | 4740 | 1410 |  | 365 | 425 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 TL450
CA R 6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 92 | 14.8 | Температура | 115 | 660 | 4740 | 1410 |  | 365 | 425 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 TL450 PLC
CA R 7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 15.2 | Температура | 115 | 660 | 4835 | 1435 |  | 365 | 425 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
CA R 7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 15.2 | Температура | 115 | 660 | 4835 | 1435 |  | 365 | 425 |  | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
CA R 7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 15.2 | Температура | 115 | 660 | 4835 | 1435 |  | 365 | 425 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 TL450
CA R 7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 15.2 | Температура | 115 | 660 | 4835 | 1435 |  | 365 | 425 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 TL450 PLC
CA R 7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 15.2 | Температура | 115 | 660 | 4835 | 1435 |  | 365 | 425 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 TL450
CA R 7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 15.2 | Температура | 115 | 660 | 4835 | 1435 |  | 365 | 425 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 TL450 PLC