## сводная
| Модель котла |  | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание | Горелки прототип |  |  | Примечание | В подборе
[8 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель |  | Газ | Дизель | Газ-дизель
Geyzer
Мастер - 2-ух ходовые водогрейные котлы с инверсионной топкой
GEYZER | Мастер-250 | GEYSER_Мастер-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 270 | 0.92593 | 3 | Температура | 115 | 200 | 1200 | 500 |  |  | 230 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 35/1 4 |  |  |  | E-GAS-350P
GEYZER | Мастер-250 | GEYSER_Мастер-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 270 | 0.92593 | 3 | Температура | 115 | 200 | 1200 | 500 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 35/2 4 |  |  |  | E-GAS-350PAB
GEYZER | Мастер-250 | GEYSER_Мастер-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 270 | 0.92593 | 3 | Температура | 115 | 200 | 1200 | 500 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1 TL300 |  |  |  | BTN40LR TL300
GEYZER | Мастер-250 | GEYSER_Мастер-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 270 | 0.92593 | 3 | Температура | 115 | 200 | 1200 | 500 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2 |  |  |  | TL38/M
GEYZER | Мастер-250 | GEYSER_Мастер-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 270 | 0.92593 | 3 | Температура | 115 | 200 | 1200 | 500 |  |  | 230 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1 |  |  |  | BT35GL
GEYZER | Мастер-250 | GEYSER_Мастер-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 270 | 0.92593 | 3 | Температура | 115 | 200 | 1200 | 500 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 TL300 |  |  |  | BTN40GLR TL 300
GEYZER | Мастер-300 | GEYSER_Мастер-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 330 | 0.9211 | 3.5 | Температура | 115 | 200 | 1255 | 500 |  |  | 230 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1 |  |  |  | BTN40G
GEYZER | Мастер-300 | GEYSER_Мастер-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 330 | 0.9211 | 3.5 | Температура | 115 | 200 | 1255 | 500 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 39/2 2 TL351 |  |  |  | TS34/2 TL
GEYZER | Мастер-300 | GEYSER_Мастер-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 330 | 0.9211 | 3.5 | Температура | 115 | 200 | 1255 | 500 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 |  |  |  | BTN40GC
GEYZER | Мастер-300 | GEYSER_Мастер-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 330 | 0.9211 | 3.5 | Температура | 115 | 200 | 1255 | 500 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1 TL300 |  |  |  | BTN40LR TL300
GEYZER | Мастер-300 | GEYSER_Мастер-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 330 | 0.9211 | 3.5 | Температура | 115 | 200 | 1255 | 500 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2 |  |  |  | TL38/M
GEYZER | Мастер-300 | GEYSER_Мастер-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 330 | 0.9211 | 3.5 | Температура | 115 | 200 | 1255 | 500 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 TL300 |  |  |  | BTN40GLR TL 300
GEYZER | Мастер-400 | GEYSER_Мастер-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 430 | 0.9202 | 4 | Температура | 115 | 200 | 1455 | 500 |  |  | 230 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4 |  |  |  | E-GAS-500P
GEYZER | Мастер-400 | GEYSER_Мастер-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 430 | 0.9202 | 4 | Температура | 115 | 200 | 1455 | 500 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 50/2 4 |  |  |  | E-GAS-500PAB
GEYZER | Мастер-400 | GEYSER_Мастер-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 430 | 0.9202 | 4 | Температура | 115 | 200 | 1455 | 500 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1 |  |  |  | BTN55GC
GEYZER | Мастер-400 | GEYSER_Мастер-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 430 | 0.9202 | 4 | Температура | 115 | 200 | 1455 | 500 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2 |  | требуется увеличение длины TL до 230 мм |  | TL 50/2
GEYZER | Мастер-400 | GEYSER_Мастер-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 430 | 0.9202 | 4 | Температура | 115 | 200 | 1455 | 500 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2 |  |  |  | TL38/M
GEYZER | Мастер-400 | GEYSER_Мастер-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 430 | 0.9202 | 4 | Температура | 115 | 200 | 1455 | 500 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300 |  |  |  | BTN55GLR TL300
GEYZER | Мастер-500 | GEYSER_Мастер-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 540 | 0.9174 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1470 | 600 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4 |  |  |  | E-GAS-700PAB
GEYZER | Мастер-500 | GEYSER_Мастер-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 540 | 0.9174 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1470 | 600 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 |  |  |  | BTN85GC
GEYZER | Мастер-500 | GEYSER_Мастер-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 540 | 0.9174 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1470 | 600 |  |  | 230 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC |  |  |  | BTN85GE BLU TL
GEYZER | Мастер-500 | GEYSER_Мастер-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 540 | 0.9174 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1470 | 600 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2 |  | требуется увеличение длины TL до 230 мм |  | TL 50/2
GEYZER | Мастер-500 | GEYSER_Мастер-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 540 | 0.9174 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1470 | 600 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2 |  |  |  | TL50/M
GEYZER | Мастер-500 | GEYSER_Мастер-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 540 | 0.9174 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1470 | 600 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 |  |  |  | BTN85GLR
GEYZER | Мастер-650 | GEYSER_Мастер-650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 690 | 0.9191 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1670 | 600 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2 |  |  |  | TS70/2
GEYZER | Мастер-650 | GEYSER_Мастер-650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 690 | 0.9191 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1670 | 600 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 |  |  |  | BTN85GC
GEYZER | Мастер-650 | GEYSER_Мастер-650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 690 | 0.9191 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1670 | 600 |  |  | 230 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC |  |  |  | BTN85GE BLU TL
GEYZER | Мастер-650 | GEYSER_Мастер-650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 690 | 0.9191 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1670 | 600 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 |  |  |  | BTN85LR
GEYZER | Мастер-650 | GEYSER_Мастер-650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 690 | 0.9191 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1670 | 600 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2 |  |  |  | TL 70/M
GEYZER | Мастер-650 | GEYSER_Мастер-650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 690 | 0.9191 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1670 | 600 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 |  |  |  | BTN85GLR
GEYZER | Мастер-650 | GEYSER_Мастер-650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 690 | 0.9191 | 5 | Температура | 115 | 260 | 1670 | 600 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 |  |  |  | TLS 70/M
GEYZER | Мастер-800 | GEYZER_Мастер-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 850 | 920 | 0.9231 | 6 | Температура | 115 | 280 | 1695 | 800 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  |  | TS100/2
GEYZER | Мастер-800 | GEYZER_Мастер-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 850 | 920 | 0.9231 | 6 | Температура | 115 | 280 | 1695 | 800 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 |  |  |  | BTN120GC
GEYZER | Мастер-800 | GEYZER_Мастер-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 850 | 920 | 0.9231 | 6 | Температура | 115 | 280 | 1695 | 800 |  |  | 230 |  | эл.модул. | газ | FAG 100/ME 1 LX PX PLC |  |  |  | BX120GE
GEYZER | Мастер-800 | GEYZER_Мастер-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 850 | 920 | 0.9231 | 6 | Температура | 115 | 280 | 1695 | 800 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  |  |  | BTN120LR
GEYZER | Мастер-800 | GEYZER_Мастер-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 850 | 920 | 0.9231 | 6 | Температура | 115 | 280 | 1695 | 800 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  |  |  | TL 100/M
GEYZER | Мастер-800 | GEYZER_Мастер-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 850 | 920 | 0.9231 | 6 | Температура | 115 | 280 | 1695 | 800 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 |  |  |  | BTN120GLR
GEYZER | Мастер-800 | GEYZER_Мастер-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 850 | 920 | 0.9231 | 6 | Температура | 115 | 280 | 1695 | 800 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 |  |  |  | TLS 100/M
GEYZER | Мастер-1000 | GEYZER_Мастер-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1080 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 1895 | 800 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  |  | TS100/2
GEYZER | Мастер-1000 | GEYZER_Мастер-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1080 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 1895 | 800 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 |  |  |  | BTN120GC
GEYZER | Мастер-1000 | GEYZER_Мастер-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1080 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 1895 | 800 |  |  | 230 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  |  | BTN120GE BLU TL
GEYZER | Мастер-1000 | GEYZER_Мастер-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1080 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 1895 | 800 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  |  |  | BTN120LR
GEYZER | Мастер-1000 | GEYZER_Мастер-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1080 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 1895 | 800 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  |  |  | TL 100/M
GEYZER | Мастер-1000 | GEYZER_Мастер-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1080 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 1895 | 800 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 |  |  |  | BTN120GLR
GEYZER | Мастер-1000 | GEYZER_Мастер-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1080 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 1895 | 800 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 |  |  |  | TLS 100/M
GEYZER | Мастер-1250 | GEYZER_Мастер-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1350 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 2108 | 800 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2 |  |  |  | TS130/2
GEYZER | Мастер-1250 | GEYZER_Мастер-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1350 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 2108 | 800 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 160/PM 2 |  |  |  | TS130/M
GEYZER | Мастер-1250 | GEYZER_Мастер-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1350 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 2108 | 800 |  |  | 230 |  | эл.модул. | газ | FAG 160/ME 2 |  |  |  | TS130/E
GEYZER | Мастер-1250 | GEYZER_Мастер-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1350 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 2108 | 800 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 2 |  |  |  | TL 130/2
GEYZER | Мастер-1250 | GEYZER_Мастер-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1350 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 2108 | 800 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2 |  |  |  | TL 130/M
GEYZER | Мастер-1250 | GEYZER_Мастер-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1350 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 2108 | 800 |  |  | 230 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1 |  |  |  | BTN210GLR
GEYZER | Мастер-1250 | GEYZER_Мастер-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1350 | 0.9231 | 7 | Температура | 115 | 280 | 2108 | 800 |  |  | 230 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX |  |  |  | DLS 160/M BLU
GEYZER | Мастер-1500 | GEYZER_Мастер-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1620 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2230 | 900 |  |  | 290 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2 |  |  |  | TS190/2
GEYZER | Мастер-1500 | GEYZER_Мастер-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1620 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2230 | 900 |  |  | 290 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX |  |  |  | BTN210GC BLU TL
GEYZER | Мастер-1500 | GEYZER_Мастер-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1620 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2230 | 900 |  |  | 290 |  | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 2 LX |  |  |  | DS160/E BLU
GEYZER | Мастер-1500 | GEYZER_Мастер-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1620 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2230 | 900 |  |  | 290 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  |  |  | BTN210LR
GEYZER | Мастер-1500 | GEYZER_Мастер-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1620 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2230 | 900 |  |  | 290 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  |  |  | TL 190/M
GEYZER | Мастер-1500 | GEYZER_Мастер-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1620 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2230 | 900 |  |  | 290 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1 |  |  |  | BTN210GLR
GEYZER | Мастер-1500 | GEYZER_Мастер-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1620 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2230 | 900 |  |  | 290 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2 |  |  |  | TLS 190/M
GEYZER | Мастер-1750 | GEYZER_Мастер-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1750 | 1890 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2430 | 900 |  |  | 290 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2 |  |  |  | TS190/2
GEYZER | Мастер-1750 | GEYZER_Мастер-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1750 | 1890 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2430 | 900 |  |  | 290 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 2 |  |  |  | TS190/M
GEYZER | Мастер-1750 | GEYZER_Мастер-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1750 | 1890 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2430 | 900 |  |  | 290 |  | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2 |  |  |  | TS190/E
GEYZER | Мастер-1750 | GEYZER_Мастер-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1750 | 1890 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2430 | 900 |  |  | 290 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  |  |  | BTN210LR
GEYZER | Мастер-1750 | GEYZER_Мастер-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1750 | 1890 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2430 | 900 |  |  | 290 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  |  |  | TL 190/M
GEYZER | Мастер-1750 | GEYZER_Мастер-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1750 | 1890 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2430 | 900 |  |  | 290 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1 |  |  |  | BTN210GLR
GEYZER | Мастер-1750 | GEYZER_Мастер-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1750 | 1890 | 0.9231 | 8 | Температура | 115 | 330 | 2430 | 900 |  |  | 290 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2 |  |  |  | TLS 190/M
GEYZER | Мастер-2000 | GEYZER_Мастер-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2 |  |  |  | TS250/2
GEYZER | Мастер-2000 | GEYZER_Мастер-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1 |  |  |  | BTN250GC
GEYZER | Мастер-2000 | GEYZER_Мастер-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | эл.модул. | газ | FAG 230/ME 1 LX PX PLC |  |  |  | BX350GE
GEYZER | Мастер-2000 | GEYZER_Мастер-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 2 |  |  |  | TL 190/2
GEYZER | Мастер-2000 | GEYZER_Мастер-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  |  |  | TL 190/M
GEYZER | Мастер-2000 | GEYZER_Мастер-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1 |  |  |  | BTN250GLC
GEYZER | Мастер-2000 | GEYZER_Мастер-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC |  |  |  | BTN350GLE
GEYZER | Мастер-2500 | GEYZER_Мастер-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2670 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2590 | 1000 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 500/PM 2 |  |  |  | GAS 10 P/M
GEYZER | Мастер-2500 | GEYZER_Мастер-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN350GE BLU
GEYZER | Мастер-2500 | GEYZER_Мастер-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2 |  |  |  | P300 T/G
GEYZER | Мастер-2500 | GEYZER_Мастер-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450 |  |  |  | BTN350LС TL450
GEYZER | Мастер-2500 | GEYZER_Мастер-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC |  |  |  | BTN350LE TL450
GEYZER | Мастер-2500 | GEYZER_Мастер-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2 |  |  |  | GI 3000/M
GEYZER | Мастер-2500 | GEYZER_Мастер-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2150 | 0.9231 | 8.5 | Температура | 115 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC |  |  |  | BTN350GLE
GEYZER | Мастер-3000 | GEYZER_Мастер-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3250 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2688 | 1100 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 500/PM 2 |  |  |  | GAS 10 P/M
GEYZER | Мастер-3000 | GEYZER_Мастер-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3250 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2688 | 1100 |  |  | 340 |  | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN450GE BLU
GEYZER | Мастер-3000 | GEYZER_Мастер-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3250 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2688 | 1100 |  |  | 340 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2 |  |  |  | P450 T/G
GEYZER | Мастер-3000 | GEYZER_Мастер-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3250 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2688 | 1100 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450 |  |  |  | BTN350LС TL450
GEYZER | Мастер-3000 | GEYZER_Мастер-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3250 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2688 | 1100 |  |  | 340 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC |  |  |  | BTN350LE TL450
GEYZER | Мастер-3000 | GEYZER_Мастер-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3250 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2688 | 1100 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 TL450 |  |  |  | BTN450GLC TL450
GEYZER | Мастер-3000 | GEYZER_Мастер-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3250 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2688 | 1100 |  |  | 340 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC |  |  |  | BTN450GLE TL450
GEYZER | Мастер-3500 | GEYZER_Мастер-3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3780 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2988 | 1100 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 500/PM 2 |  |  |  | GAS 10 P/M
GEYZER | Мастер-3500 | GEYZER_Мастер-3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3780 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2988 | 1100 |  |  | 340 |  | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN450GE BLU
GEYZER | Мастер-3500 | GEYZER_Мастер-3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3780 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2988 | 1100 |  |  | 340 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2 |  |  |  | P450 T/G
GEYZER | Мастер-3500 | GEYZER_Мастер-3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3780 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2988 | 1100 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 TL450 |  |  |  | BTN450LC TL450
GEYZER | Мастер-3500 | GEYZER_Мастер-3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3780 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2988 | 1100 |  |  | 340 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 TL450 PLC |  |  |  | BTN450LE TL450
GEYZER | Мастер-3500 | GEYZER_Мастер-3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3780 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2988 | 1100 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 460/PM 2 |  |  |  | GI 4500/M
GEYZER | Мастер-3500 | GEYZER_Мастер-3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3780 | 0.9231 | 9 | Температура | 115 | 420 | 2988 | 1100 |  |  | 340 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC |  |  |  | BTN550GLE
GEYZER | Мастер-4000 | GEYZER_Мастер-4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4330 | 0.9231 | 10 | Температура | 115 | 420 | 3590 | 1200 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX |  |  |  | DS510/M BLU
GEYZER | Мастер-4000 | GEYZER_Мастер-4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4330 | 0.9231 | 10 | Температура | 115 | 420 | 3590 | 1200 |  |  | 340 |  | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN550GE BLU
GEYZER | Мастер-4000 | GEYZER_Мастер-4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4330 | 0.9231 | 10 | Температура | 115 | 420 | 3590 | 1200 |  |  | 340 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2 |  |  |  | P450 T/G
GEYZER | Мастер-4000 | GEYZER_Мастер-4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4330 | 0.9231 | 10 | Температура | 115 | 420 | 3590 | 1200 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1 |  |  |  | BTN550LС
GEYZER | Мастер-4000 | GEYZER_Мастер-4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4330 | 0.9231 | 10 | Температура | 115 | 420 | 3590 | 1200 |  |  | 340 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 PLC |  |  |  | BTN550LE
GEYZER | Мастер-4000 | GEYZER_Мастер-4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4330 | 0.9231 | 10 | Температура | 115 | 420 | 3590 | 1200 |  |  | 340 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2 |  |  |  | DLS510/M MX
GEYZER | Мастер-4000 | GEYZER_Мастер-4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4330 | 0.9231 | 10 | Температура | 115 | 420 | 3590 | 1200 |  |  | 340 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC |  |  |  | BTN550GLE
GEYZER | Мастер-5000 | GEYZER_Мастер-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5340 | 0.9231 | 11 | Температура | 115 | 450 | 3800 | 1400 |  |  | 380 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX |  |  |  | BTN800GC BLU
GEYZER | Мастер-5000 | GEYZER_Мастер-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5340 | 0.9231 | 11 | Температура | 115 | 450 | 3800 | 1400 |  |  | 380 |  | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX |  |  |  | DS800/E BLU
GEYZER | Мастер-5000 | GEYZER_Мастер-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5340 | 0.9231 | 11 | Температура | 115 | 450 | 3800 | 1400 |  |  | 380 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 |  | требуется увеличение амбразуры до 480 мм |  | BTN800LC
GEYZER | Мастер-5000 | GEYZER_Мастер-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5340 | 0.9231 | 11 | Температура | 115 | 450 | 3800 | 1400 |  |  | 380 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC |  | требуется увеличение амбразуры до 480 мм |  | BTN800LE
GEYZER | Мастер-5000 | GEYZER_Мастер-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5340 | 0.9231 | 11 | Температура | 115 | 450 | 3800 | 1400 |  |  | 380 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 | требуется увеличение амбразуры до 480 мм |  |  | BTN800GLC
GEYZER | Мастер-5000 | GEYZER_Мастер-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5340 | 0.9231 | 11 | Температура | 115 | 450 | 3800 | 1400 |  |  | 380 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 PLC | требуется увеличение амбразуры до 480 мм |  |  | BTN800GLE
GEYZER | Мастер-6000 | GEYZER_Мастер-6000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6400 | 0.9231 | 13 | Температура | 115 | 450 | 4300 | 1400 |  |  | 350 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX |  |  |  | BTN800GC BLU
GEYZER | Мастер-6000 | GEYZER_Мастер-6000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6400 | 0.9231 | 13 | Температура | 115 | 450 | 4300 | 1400 |  |  | 350 |  | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX |  |  |  | DS800/E BLU
GEYZER | Мастер-6000 | GEYZER_Мастер-6000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6400 | 0.9231 | 13 | Температура | 115 | 450 | 4300 | 1400 |  |  | 350 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 |  | требуется увеличение амбразуры до 480 мм |  | BTN800LC
GEYZER | Мастер-6000 | GEYZER_Мастер-6000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6400 | 0.9231 | 13 | Температура | 115 | 450 | 4300 | 1400 |  |  | 350 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC |  | требуется увеличение амбразуры до 480 мм |  | BTN800LE
GEYZER | Мастер-6000 | GEYZER_Мастер-6000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6400 | 0.9231 | 13 | Температура | 115 | 450 | 4300 | 1400 |  |  | 350 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение амбразуры до 480 мм |  |  | BTN1000GLC
GEYZER | Мастер-6000 | GEYZER_Мастер-6000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6400 | 0.9231 | 13 | Температура | 115 | 450 | 4300 | 1400 |  |  | 350 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение амбразуры до 480 мм |  |  | BTN1000GLE