## Kentatsu
Производитель | Модель | Производитель_Модель | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Длина поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
- | [7 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель
KENTATSU | KENTATSU
KENTATSU | RVS2
KENTATSU | RVS2-30 | KENTATSU_RVS2-30 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 32.48 | 35 | 92.8 | 0.17 | Температура | 90 | 110 | 350 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/1 1 |  |  | требуется установка TL300
KENTATSU | RVS2-30 | KENTATSU_RVS2-30 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 32.48 | 35 | 92.8 | 0.17 | Температура | 90 | 110 | 350 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/1 4
KENTATSU | RVS2-30 | KENTATSU_RVS2-30 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 32.48 | 35 | 92.8 | 0.17 | Температура | 90 | 110 | 350 | 315 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 4/2 4
KENTATSU | RVS2-30 | KENTATSU_RVS2-30 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 32.48 | 35 | 92.8 | 0.17 | Температура | 90 | 110 | 350 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/1 1 TL300
KENTATSU | RVS2-30 | KENTATSU_RVS2-30 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 32.48 | 35 | 92.8 | 0.17 | Температура | 90 | 110 | 350 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 4
KENTATSU | RVS2-30 | KENTATSU_RVS2-30 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 32.48 | 35 | 92.8 | 0.17 | Температура | 90 | 110 | 350 | 315 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 4/2 1 TL300
KENTATSU | RVS2-40 | KENTATSU_RVS2-40 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 43.428 | 47 | 92.4 | 0.23 | Температура | 90 | 110 | 450 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/1 1 |  |  | требуется установка TL300
KENTATSU | RVS2-40 | KENTATSU_RVS2-40 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 43.428 | 47 | 92.4 | 0.23 | Температура | 90 | 110 | 450 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/1 4
KENTATSU | RVS2-40 | KENTATSU_RVS2-40 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 43.428 | 47 | 92.4 | 0.23 | Температура | 90 | 110 | 450 | 315 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 4/2 4
KENTATSU | RVS2-40 | KENTATSU_RVS2-40 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 43.428 | 47 | 92.4 | 0.23 | Температура | 90 | 110 | 450 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 1
KENTATSU | RVS2-40 | KENTATSU_RVS2-40 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 43.428 | 47 | 92.4 | 0.23 | Температура | 90 | 110 | 450 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 4
KENTATSU | RVS2-40 | KENTATSU_RVS2-40 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 43.428 | 47 | 92.4 | 0.23 | Температура | 90 | 110 | 450 | 315 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 5/2 1
KENTATSU | RVS2-50 | KENTATSU_RVS2-50 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 53.708 | 58 | 92.6 | 0.27 | Температура | 90 | 110 | 550 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 7/1 1 |  |  | требуется установка TL300
KENTATSU | RVS2-50 | KENTATSU_RVS2-50 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 53.708 | 58 | 92.6 | 0.27 | Температура | 90 | 110 | 550 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 7/1 4
KENTATSU | RVS2-50 | KENTATSU_RVS2-50 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 53.708 | 58 | 92.6 | 0.27 | Температура | 90 | 110 | 550 | 315 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 7/2 4
KENTATSU | RVS2-50 | KENTATSU_RVS2-50 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 53.708 | 58 | 92.6 | 0.27 | Температура | 90 | 110 | 550 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 1
KENTATSU | RVS2-50 | KENTATSU_RVS2-50 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 53.708 | 58 | 92.6 | 0.27 | Температура | 90 | 110 | 550 | 315 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 4
KENTATSU | RVS2-50 | KENTATSU_RVS2-50 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 53.708 | 58 | 92.6 | 0.27 | Температура | 90 | 110 | 550 | 315 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 5/2 1
KENTATSU | RVS2-60 | KENTATSU_RVS2-60 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 64.82 | 70 | 92.6 | 0.6 | Температура | 90 | 110 | 600 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 10/1 4
KENTATSU | RVS2-60 | KENTATSU_RVS2-60 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 64.82 | 70 | 92.6 | 0.6 | Температура | 90 | 110 | 600 | 340 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 10/2 4
KENTATSU | RVS2-60 | KENTATSU_RVS2-60 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 64.82 | 70 | 92.6 | 0.6 | Температура | 90 | 110 | 600 | 340 |  | 65 | 125 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1
KENTATSU | RVS2-60 | KENTATSU_RVS2-60 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 64.82 | 70 | 92.6 | 0.6 | Температура | 90 | 110 | 600 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
KENTATSU | RVS2-60 | KENTATSU_RVS2-60 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 64.82 | 70 | 92.6 | 0.6 | Температура | 90 | 110 | 600 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 4
KENTATSU | RVS2-60 | KENTATSU_RVS2-60 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 64.82 | 70 | 92.6 | 0.6 | Температура | 90 | 110 | 600 | 340 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 1
KENTATSU | RVS2-60 | KENTATSU_RVS2-60 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 64.82 | 70 | 92.6 | 0.6 | Температура | 90 | 110 | 600 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1
KENTATSU | RVS2-70 | KENTATSU_RVS2-70 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 74.682 | 81 | 92.2 | 0.6 | Температура | 90 | 125 | 700 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 10/1 4
KENTATSU | RVS2-70 | KENTATSU_RVS2-70 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 74.682 | 81 | 92.2 | 0.6 | Температура | 90 | 125 | 700 | 340 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 10/2 4
KENTATSU | RVS2-70 | KENTATSU_RVS2-70 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 74.682 | 81 | 92.2 | 0.6 | Температура | 90 | 125 | 700 | 340 |  | 65 | 125 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1
KENTATSU | RVS2-70 | KENTATSU_RVS2-70 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 74.682 | 81 | 92.2 | 0.6 | Температура | 90 | 125 | 700 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
KENTATSU | RVS2-70 | KENTATSU_RVS2-70 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 74.682 | 81 | 92.2 | 0.6 | Температура | 90 | 125 | 700 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 4
KENTATSU | RVS2-70 | KENTATSU_RVS2-70 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 74.682 | 81 | 92.2 | 0.6 | Температура | 90 | 125 | 700 | 340 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 1
KENTATSU | RVS2-70 | KENTATSU_RVS2-70 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 74.682 | 81 | 92.2 | 0.6 | Температура | 90 | 125 | 700 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1
KENTATSU | RVS2-80 | KENTATSU_RVS2-80 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 86.304 | 93 | 92.8 | 0.65 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 10/1 4
KENTATSU | RVS2-80 | KENTATSU_RVS2-80 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 86.304 | 93 | 92.8 | 0.65 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1
KENTATSU | RVS2-80 | KENTATSU_RVS2-80 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 86.304 | 93 | 92.8 | 0.65 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 10/2 4
KENTATSU | RVS2-80 | KENTATSU_RVS2-80 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 86.304 | 93 | 92.8 | 0.65 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
KENTATSU | RVS2-80 | KENTATSU_RVS2-80 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 86.304 | 93 | 92.8 | 0.65 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 4
KENTATSU | RVS2-80 | KENTATSU_RVS2-80 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 86.304 | 93 | 92.8 | 0.65 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 1
KENTATSU | RVS2-80 | KENTATSU_RVS2-80 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 86.304 | 93 | 92.8 | 0.65 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1
KENTATSU | RVS2-100 | KENTATSU_RVS2-100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 107.648 | 116 | 92.8 | 0.7 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1
KENTATSU | RVS2-100 | KENTATSU_RVS2-100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 107.648 | 116 | 92.8 | 0.7 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4
KENTATSU | RVS2-100 | KENTATSU_RVS2-100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 107.648 | 116 | 92.8 | 0.7 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1
KENTATSU | RVS2-100 | KENTATSU_RVS2-100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 107.648 | 116 | 92.8 | 0.7 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1
KENTATSU | RVS2-100 | KENTATSU_RVS2-100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 107.648 | 116 | 92.8 | 0.7 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 4
KENTATSU | RVS2-100 | KENTATSU_RVS2-100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 107.648 | 116 | 92.8 | 0.7 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 13/2 1
KENTATSU | RVS2-100 | KENTATSU_RVS2-100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 107.648 | 116 | 92.8 | 0.7 | Температура | 90 | 125 | 740 | 340 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
KENTATSU | RVS2-120 | KENTATSU_RVS2-120 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 129.92 | 140 | 92.8 | 1 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 17/1 4
KENTATSU | RVS2-120 | KENTATSU_RVS2-120 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 129.92 | 140 | 92.8 | 1 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4
KENTATSU | RVS2-120 | KENTATSU_RVS2-120 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 129.92 | 140 | 92.8 | 1 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1
KENTATSU | RVS2-120 | KENTATSU_RVS2-120 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 129.92 | 140 | 92.8 | 1 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1
KENTATSU | RVS2-120 | KENTATSU_RVS2-120 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 129.92 | 140 | 92.8 | 1 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 19/1 4
KENTATSU | RVS2-120 | KENTATSU_RVS2-120 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 129.92 | 140 | 92.8 | 1 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1
KENTATSU | RVS2-120 | KENTATSU_RVS2-120 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 129.92 | 140 | 92.8 | 1 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
KENTATSU | RVS2-125 | KENTATSU_RVS2-125 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 134.56 | 145 | 92.8 | 1.02 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 17/1 4
KENTATSU | RVS2-125 | KENTATSU_RVS2-125 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 134.56 | 145 | 92.8 | 1.02 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4
KENTATSU | RVS2-125 | KENTATSU_RVS2-125 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 134.56 | 145 | 92.8 | 1.02 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1
KENTATSU | RVS2-125 | KENTATSU_RVS2-125 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 134.56 | 145 | 92.8 | 1.02 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1
KENTATSU | RVS2-125 | KENTATSU_RVS2-125 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 134.56 | 145 | 92.8 | 1.02 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 19/1 4
KENTATSU | RVS2-125 | KENTATSU_RVS2-125 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 134.56 | 145 | 92.8 | 1.02 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1
KENTATSU | RVS2-125 | KENTATSU_RVS2-125 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 134.56 | 145 | 92.8 | 1.02 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
KENTATSU | RVS2-140 | KENTATSU_RVS2-140 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 151.264 | 163 | 92.8 | 1.14 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 17/1 4
KENTATSU | RVS2-140 | KENTATSU_RVS2-140 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 151.264 | 163 | 92.8 | 1.14 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4
KENTATSU | RVS2-140 | KENTATSU_RVS2-140 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 151.264 | 163 | 92.8 | 1.14 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1
KENTATSU | RVS2-140 | KENTATSU_RVS2-140 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 151.264 | 163 | 92.8 | 1.14 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1
KENTATSU | RVS2-140 | KENTATSU_RVS2-140 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 151.264 | 163 | 92.8 | 1.14 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 19/1 4
KENTATSU | RVS2-140 | KENTATSU_RVS2-140 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 151.264 | 163 | 92.8 | 1.14 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1
KENTATSU | RVS2-140 | KENTATSU_RVS2-140 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 151.264 | 163 | 92.8 | 1.14 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
KENTATSU | RVS2-150 | KENTATSU_RVS2-150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 161.646 | 174 | 92.9 | 1.18 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1
KENTATSU | RVS2-150 | KENTATSU_RVS2-150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 161.646 | 174 | 92.9 | 1.18 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 19/2 2 LX
KENTATSU | RVS2-150 | KENTATSU_RVS2-150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 161.646 | 174 | 92.9 | 1.18 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1
KENTATSU | RVS2-150 | KENTATSU_RVS2-150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 161.646 | 174 | 92.9 | 1.18 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 23/1 4
KENTATSU | RVS2-150 | KENTATSU_RVS2-150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 161.646 | 174 | 92.9 | 1.18 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 23/2 2
KENTATSU | RVS2-150 | KENTATSU_RVS2-150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 161.646 | 174 | 92.9 | 1.18 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
KENTATSU | RVS2-160 | KENTATSU_RVS2-160 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 172.422 | 186 | 92.7 | 1.26 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1
KENTATSU | RVS2-160 | KENTATSU_RVS2-160 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 172.422 | 186 | 92.7 | 1.26 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 19/2 2 LX
KENTATSU | RVS2-150 | KENTATSU_RVS2-150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 172.422 | 186 | 92.7 | 1.26 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1
KENTATSU | RVS2-150 | KENTATSU_RVS2-150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 172.422 | 186 | 92.7 | 1.26 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 23/1 4
KENTATSU | RVS2-160 | KENTATSU_RVS2-160 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 172.422 | 186 | 92.7 | 1.26 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 23/2 2
KENTATSU | RVS2-160 | KENTATSU_RVS2-160 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 172.422 | 186 | 92.7 | 1.26 | Температура | 115 | 145 | 950 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
KENTATSU | RVS2-180 | KENTATSU_RVS2-180 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 193.952 | 209 | 92.8 | 1.33 | Температура | 115 | 145 | 1000 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1
KENTATSU | RVS2-180 | KENTATSU_RVS2-180 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 193.952 | 209 | 92.8 | 1.33 | Температура | 115 | 145 | 1000 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 24/2 2 LX
KENTATSU | RVS2-180 | KENTATSU_RVS2-180 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 193.952 | 209 | 92.8 | 1.33 | Температура | 115 | 145 | 1000 | 450 |  | 65 | 125 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 25/PM 2
KENTATSU | RVS2-180 | KENTATSU_RVS2-180 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 193.952 | 209 | 92.8 | 1.33 | Температура | 115 | 145 | 1000 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1
KENTATSU | RVS2-180 | KENTATSU_RVS2-180 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 193.952 | 209 | 92.8 | 1.33 | Температура | 115 | 145 | 1000 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1
KENTATSU | RVS2-180 | KENTATSU_RVS2-180 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 193.952 | 209 | 92.8 | 1.33 | Температура | 115 | 145 | 1000 | 450 |  | 65 | 125 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
KENTATSU | RVS2-180 | KENTATSU_RVS2-180 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 193.952 | 209 | 92.8 | 1.33 | Температура | 115 | 145 | 1000 | 450 |  | 65 | 125 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 32/2 2
KENTATSU | RVS2-200 | KENTATSU_RVS2-200 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 216.69 | 233 | 93 | 1.52 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1
KENTATSU | RVS2-200 | KENTATSU_RVS2-200 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 216.69 | 233 | 93 | 1.52 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 30/2 4
KENTATSU | RVS2-200 | KENTATSU_RVS2-200 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 216.69 | 233 | 93 | 1.52 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1
KENTATSU | RVS2-200 | KENTATSU_RVS2-200 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 216.69 | 233 | 93 | 1.52 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1
KENTATSU | RVS2-200 | KENTATSU_RVS2-200 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 216.69 | 233 | 93 | 1.52 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1
KENTATSU | RVS2-200 | KENTATSU_RVS2-200 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 216.69 | 233 | 93 | 1.52 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
KENTATSU | RVS2-200 | KENTATSU_RVS2-200 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 216.69 | 233 | 93 | 1.52 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 32/2 2
KENTATSU | RVS2-250 | KENTATSU_RVS2-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 270.921 | 291 | 93.1 | 1.78 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 33/1 2 LX
KENTATSU | RVS2-250 | KENTATSU_RVS2-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 270.921 | 291 | 93.1 | 1.78 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 33/2 2
KENTATSU | RVS2-250 | KENTATSU_RVS2-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 270.921 | 291 | 93.1 | 1.78 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 34/PM 2
KENTATSU | RVS2-250 | KENTATSU_RVS2-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 270.921 | 291 | 93.1 | 1.78 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1
KENTATSU | RVS2-250 | KENTATSU_RVS2-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 270.921 | 291 | 93.1 | 1.78 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 31/2 1
KENTATSU | RVS2-250 | KENTATSU_RVS2-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 270.921 | 291 | 93.1 | 1.78 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
KENTATSU | RVS2-250 | KENTATSU_RVS2-250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 270.921 | 291 | 93.1 | 1.78 | Температура | 115 | 165 | 1040 | 550 |  | 100 | 160 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 32/2 2
KENTATSU | RVS2-300 | KENTATSU_RVS2-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 324.919 | 349 | 93.1 | 1.46 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 35/1 4
KENTATSU | RVS2-300 | KENTATSU_RVS2-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 324.919 | 349 | 93.1 | 1.46 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 35/2 4
KENTATSU | RVS2-300 | KENTATSU_RVS2-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 324.919 | 349 | 93.1 | 1.46 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1
KENTATSU | RVS2-300 | KENTATSU_RVS2-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 324.919 | 349 | 93.1 | 1.46 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 41/1 4
KENTATSU | RVS2-300 | KENTATSU_RVS2-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 324.919 | 349 | 93.1 | 1.46 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1
KENTATSU | RVS2-300 | KENTATSU_RVS2-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 324.919 | 349 | 93.1 | 1.46 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
KENTATSU | RVS2-300 | KENTATSU_RVS2-300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 324.919 | 349 | 93.1 | 1.46 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
KENTATSU | RVS2-350 | KENTATSU_RVS2-350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 378.917 | 407 | 93.1 | 1.64 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4
KENTATSU | RVS2-350 | KENTATSU_RVS2-350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 378.917 | 407 | 93.1 | 1.64 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 50/2 4
KENTATSU | RVS2-350 | KENTATSU_RVS2-350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 378.917 | 407 | 93.1 | 1.64 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 48/PM 1 LX
KENTATSU | RVS2-350 | KENTATSU_RVS2-350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 378.917 | 407 | 93.1 | 1.64 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 LX PLC
KENTATSU | RVS2-350 | KENTATSU_RVS2-350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 378.917 | 407 | 93.1 | 1.64 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1
KENTATSU | RVS2-350 | KENTATSU_RVS2-350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 378.917 | 407 | 93.1 | 1.64 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
KENTATSU | RVS2-350 | KENTATSU_RVS2-350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 378.917 | 407 | 93.1 | 1.64 | Температура | 115 | 185 | 1270 | 635 |  | 150 | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 43/2 1
KENTATSU | RVS2-400 | KENTATSU_RVS2-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 432.45 | 465 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 185 | 1500 | 635 |  | 150 | 210 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4
KENTATSU | RVS2-400 | KENTATSU_RVS2-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 432.45 | 465 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 185 | 1500 | 635 |  | 150 | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 50/2 4
KENTATSU | RVS2-400 | KENTATSU_RVS2-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 432.45 | 465 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 185 | 1500 | 635 |  | 150 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1
KENTATSU | RVS2-400 | KENTATSU_RVS2-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 432.45 | 465 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 185 | 1500 | 635 |  | 150 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 55/ME 2
KENTATSU | RVS2-400 | KENTATSU_RVS2-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 432.45 | 465 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 185 | 1500 | 635 |  | 150 | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 53/2 4
KENTATSU | RVS2-400 | KENTATSU_RVS2-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 432.45 | 465 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 185 | 1500 | 635 |  | 150 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
KENTATSU | RVS2-400 | KENTATSU_RVS2-400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 432.45 | 465 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 185 | 1500 | 635 |  | 150 | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1
KENTATSU | RVS2-500 | KENTATSU_RVS2-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 540.33 | 581 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4
KENTATSU | RVS2-500 | KENTATSU_RVS2-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 540.33 | 581 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 63/PM 2
KENTATSU | RVS2-500 | KENTATSU_RVS2-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 540.33 | 581 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | газ | FAG 63/ME 2
KENTATSU | RVS2-500 | KENTATSU_RVS2-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 540.33 | 581 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2
KENTATSU | RVS2-500 | KENTATSU_RVS2-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 540.33 | 581 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
KENTATSU | RVS2-500 | KENTATSU_RVS2-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 540.33 | 581 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
KENTATSU | RVS2-500 | KENTATSU_RVS2-500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 540.33 | 581 | 93 | 1.6 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
KENTATSU | RVS2-600 | KENTATSU_RVS2-600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 649.838 | 698 | 93.1 | 1.82 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2
KENTATSU | RVS2-600 | KENTATSU_RVS2-600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 649.838 | 698 | 93.1 | 1.82 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
KENTATSU | RVS2-600 | KENTATSU_RVS2-600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 649.838 | 698 | 93.1 | 1.82 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
KENTATSU | RVS2-600 | KENTATSU_RVS2-600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 649.838 | 698 | 93.1 | 1.82 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
KENTATSU | RVS2-600 | KENTATSU_RVS2-600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 649.838 | 698 | 93.1 | 1.82 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2
KENTATSU | RVS2-600 | KENTATSU_RVS2-600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 649.838 | 698 | 93.1 | 1.82 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
KENTATSU | RVS2-600 | KENTATSU_RVS2-600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 649.838 | 698 | 93.1 | 1.82 | Температура | 115 | 210 | 1445 | 700 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
KENTATSU | RVS2-700 | KENTATSU_RVS2-700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 757.834 | 814 | 93.1 | 2.3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 86/2 2 LX
KENTATSU | RVS2-700 | KENTATSU_RVS2-700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 757.834 | 814 | 93.1 | 2.3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 86/PM 1 TL371 LX
KENTATSU | RVS2-700 | KENTATSU_RVS2-700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 757.834 | 814 | 93.1 | 2.3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
KENTATSU | RVS2-700 | KENTATSU_RVS2-700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 757.834 | 814 | 93.1 | 2.3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
KENTATSU | RVS2-700 | KENTATSU_RVS2-700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 757.834 | 814 | 93.1 | 2.3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
KENTATSU | RVS2-700 | KENTATSU_RVS2-700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 757.834 | 814 | 93.1 | 2.3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
KENTATSU | RVS2-700 | KENTATSU_RVS2-700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 757.834 | 814 | 93.1 | 2.3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 86/PM 2 LX
KENTATSU | RVS2-700 | KENTATSU_RVS2-700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 757.834 | 814 | 93.1 | 2.3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
KENTATSU | RVS2-800 | KENTATSU_RVS2-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 100/2 4
KENTATSU | RVS2-800 | KENTATSU_RVS2-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
KENTATSU | RVS2-800 | KENTATSU_RVS2-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
KENTATSU | RVS2-800 | KENTATSU_RVS2-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
KENTATSU | RVS2-800 | KENTATSU_RVS2-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
KENTATSU | RVS2-800 | KENTATSU_RVS2-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
KENTATSU | RVS2-800 | KENTATSU_RVS2-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
KENTATSU | RVS2-800 | KENTATSU_RVS2-800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
KENTATSU | RVS2-900 | KENTATSU_RVS2-900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
KENTATSU | RVS2-900 | KENTATSU_RVS2-900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
KENTATSU | RVS2-900 | KENTATSU_RVS2-900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
KENTATSU | RVS2-900 | KENTATSU_RVS2-900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
KENTATSU | RVS2-900 | KENTATSU_RVS2-900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
KENTATSU | RVS2-900 | KENTATSU_RVS2-900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
KENTATSU | RVS2-900 | KENTATSU_RVS2-900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
KENTATSU | RVS2-900 | KENTATSU_RVS2-900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 866.76 | 930 | 93.2 | 2.56 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
KENTATSU | RVS2-1000 | KENTATSU_RVS2-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1069.96 | 1163 | 92 | 3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 100/2 4
KENTATSU | RVS2-1000 | KENTATSU_RVS2-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1069.96 | 1163 | 92 | 3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 130/PM 1 TL374 LX
KENTATSU | RVS2-1000 | KENTATSU_RVS2-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1069.96 | 1163 | 92 | 3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
KENTATSU | RVS2-1000 | KENTATSU_RVS2-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1069.96 | 1163 | 92 | 3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
KENTATSU | RVS2-1000 | KENTATSU_RVS2-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1069.96 | 1163 | 92 | 3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
KENTATSU | RVS2-1000 | KENTATSU_RVS2-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1069.96 | 1163 | 92 | 3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1
KENTATSU | RVS2-1000 | KENTATSU_RVS2-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1069.96 | 1163 | 92 | 3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2
KENTATSU | RVS2-1000 | KENTATSU_RVS2-1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1069.96 | 1163 | 92 | 3 | Температура | 115 | 250 | 1730 | 860 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2
KENTATSU | RVS2-1250 | KENTATSU_RVS2-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1314.965 | 1453 | 90.5 | 3.68 | Температура | 115 | 285 | 2145 | 880 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2
KENTATSU | RVS2-1250 | KENTATSU_RVS2-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1314.965 | 1453 | 90.5 | 3.68 | Температура | 115 | 285 | 2145 | 880 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
KENTATSU | RVS2-1250 | KENTATSU_RVS2-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1314.965 | 1453 | 90.5 | 3.68 | Температура | 115 | 285 | 2145 | 880 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | газ | FAG 160/ME 2
KENTATSU | RVS2-1250 | KENTATSU_RVS2-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1314.965 | 1453 | 90.5 | 3.68 | Температура | 115 | 285 | 2145 | 880 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
KENTATSU | RVS2-1250 | KENTATSU_RVS2-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1314.965 | 1453 | 90.5 | 3.68 | Температура | 115 | 285 | 2145 | 880 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
KENTATSU | RVS2-1250 | KENTATSU_RVS2-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1314.965 | 1453 | 90.5 | 3.68 | Температура | 115 | 285 | 2145 | 880 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
KENTATSU | RVS2-1250 | KENTATSU_RVS2-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1314.965 | 1453 | 90.5 | 3.68 | Температура | 115 | 285 | 2145 | 880 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
KENTATSU | RVS2-1250 | KENTATSU_RVS2-1250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1314.965 | 1453 | 90.5 | 3.68 | Температура | 115 | 285 | 2145 | 880 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
KENTATSU | RVS2-1500 | KENTATSU_RVS2-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1552.16 | 1744 | 89 | 3.83 | Температура | 115 | 285 | 2490 | 879 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2
KENTATSU | RVS2-1500 | KENTATSU_RVS2-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1552.16 | 1744 | 89 | 3.83 | Температура | 115 | 285 | 2490 | 879 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 2
KENTATSU | RVS2-1500 | KENTATSU_RVS2-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1552.16 | 1744 | 89 | 3.83 | Температура | 115 | 285 | 2490 | 879 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
KENTATSU | RVS2-1500 | KENTATSU_RVS2-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1552.16 | 1744 | 89 | 3.83 | Температура | 115 | 285 | 2490 | 879 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
KENTATSU | RVS2-1500 | KENTATSU_RVS2-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1552.16 | 1744 | 89 | 3.83 | Температура | 115 | 285 | 2490 | 879 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
KENTATSU | RVS2-1500 | KENTATSU_RVS2-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1552.16 | 1744 | 89 | 3.83 | Температура | 115 | 285 | 2490 | 879 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
KENTATSU | RVS2-1500 | KENTATSU_RVS2-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1552.16 | 1744 | 89 | 3.83 | Температура | 115 | 285 | 2490 | 879 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
KENTATSU | RVS2-1500 | KENTATSU_RVS2-1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1552.16 | 1744 | 89 | 3.83 | Температура | 115 | 285 | 2490 | 879 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
KENTATSU | RVS2-1750 | KENTATSU_RVS2-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1811.15 | 2035 | 89 | 4.75 | Температура | 115 | 285 | 2400 | 1000 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
KENTATSU | RVS2-1750 | KENTATSU_RVS2-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1811.15 | 2035 | 89 | 4.75 | Температура | 115 | 285 | 2400 | 1000 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
KENTATSU | RVS2-1750 | KENTATSU_RVS2-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1811.15 | 2035 | 89 | 4.75 | Температура | 115 | 285 | 2400 | 1000 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
KENTATSU | RVS2-1750 | KENTATSU_RVS2-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1811.15 | 2035 | 89 | 4.75 | Температура | 115 | 285 | 2400 | 1000 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
KENTATSU | RVS2-1750 | KENTATSU_RVS2-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1811.15 | 2035 | 89 | 4.75 | Температура | 115 | 285 | 2400 | 1000 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
KENTATSU | RVS2-1750 | KENTATSU_RVS2-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1811.15 | 2035 | 89 | 4.75 | Температура | 115 | 285 | 2400 | 1000 |  | 150 | 220 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
KENTATSU | RVS2-1750 | KENTATSU_RVS2-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1811.15 | 2035 | 89 | 4.75 | Температура | 115 | 285 | 2400 | 1000 |  | 150 | 220 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
KENTATSU | RVS2-1750 | KENTATSU_RVS2-1750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1811.15 | 2035 | 89 | 4.75 | Температура | 115 | 285 | 2400 | 1000 |  | 150 | 220 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS2-2000 | KENTATSU_RVS2-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2070.14 | 2326 | 89 | 4.93 | Температура | 115 | 355 | 2650 | 999 |  | 150 | 270 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2
KENTATSU | RVS2-2000 | KENTATSU_RVS2-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2070.14 | 2326 | 89 | 4.93 | Температура | 115 | 355 | 2650 | 999 |  | 150 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
KENTATSU | RVS2-2000 | KENTATSU_RVS2-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2070.14 | 2326 | 89 | 4.93 | Температура | 115 | 355 | 2650 | 999 |  | 150 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 260/ME 2
KENTATSU | RVS2-2000 | KENTATSU_RVS2-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2070.14 | 2326 | 89 | 4.93 | Температура | 115 | 355 | 2650 | 999 |  | 150 | 270 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 270/2 1
KENTATSU | RVS2-2000 | KENTATSU_RVS2-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2070.14 | 2326 | 89 | 4.93 | Температура | 115 | 355 | 2650 | 999 |  | 150 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 270/PM 1
KENTATSU | RVS2-2000 | KENTATSU_RVS2-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2070.14 | 2326 | 89 | 4.93 | Температура | 115 | 355 | 2650 | 999 |  | 150 | 270 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS2-2000 | KENTATSU_RVS2-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2070.14 | 2326 | 89 | 4.93 | Температура | 115 | 355 | 2650 | 999 |  | 150 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
KENTATSU | RVS2-2000 | KENTATSU_RVS2-2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2070.14 | 2326 | 89 | 4.93 | Температура | 115 | 355 | 2650 | 999 |  | 150 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS2-2500 | KENTATSU_RVS2-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2616.3 | 2907 | 90 | 5.02 | Температура | 115 | 355 | 2640 | 1050 |  | 200 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
KENTATSU | RVS2-2500 | KENTATSU_RVS2-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2616.3 | 2907 | 90 | 5.02 | Температура | 115 | 355 | 2640 | 1050 |  | 200 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
KENTATSU | RVS2-2500 | KENTATSU_RVS2-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2616.3 | 2907 | 90 | 5.02 | Температура | 115 | 355 | 2640 | 1050 |  | 200 | 270 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
KENTATSU | RVS2-2500 | KENTATSU_RVS2-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2616.3 | 2907 | 90 | 5.02 | Температура | 115 | 355 | 2640 | 1050 |  | 200 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
KENTATSU | RVS2-2500 | KENTATSU_RVS2-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2616.3 | 2907 | 90 | 5.02 | Температура | 115 | 355 | 2640 | 1050 |  | 200 | 270 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS2-2500 | KENTATSU_RVS2-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2616.3 | 2907 | 90 | 5.02 | Температура | 115 | 355 | 2640 | 1050 |  | 200 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
KENTATSU | RVS2-2500 | KENTATSU_RVS2-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2616.3 | 2907 | 90 | 5.02 | Температура | 115 | 355 | 2640 | 1050 |  | 200 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS2-3000 | KENTATSU_RVS2-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3139.2 | 3488 | 90 | 4.46 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 1180 |  | 200 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
KENTATSU | RVS2-3000 | KENTATSU_RVS2-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3139.2 | 3488 | 90 | 4.46 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 1180 |  | 200 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
KENTATSU | RVS2-3000 | KENTATSU_RVS2-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3139.2 | 3488 | 90 | 4.46 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 1180 |  | 200 | 270 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
KENTATSU | RVS2-3000 | KENTATSU_RVS2-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3139.2 | 3488 | 90 | 4.46 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 1180 |  | 200 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
KENTATSU | RVS2-3000 | KENTATSU_RVS2-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3139.2 | 3488 | 90 | 4.46 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 1180 |  | 200 | 270 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS2-3000 | KENTATSU_RVS2-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3139.2 | 3488 | 90 | 4.46 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 1180 |  | 200 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
KENTATSU | RVS2-3000 | KENTATSU_RVS2-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3139.2 | 3488 | 90 | 4.46 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 1180 |  | 200 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
KENTATSU | RVS3
KENTATSU | RVS3-100 | KENTATSU_RVS3-100 | 3-ехходовой водогрейный котел | 108.924 | 116 | 93.9 | 1.13 | Температура | 90 | 125 | 750 | 300 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 17/1 4
KENTATSU | RVS3-100 | KENTATSU_RVS3-100 | 3-ехходовой водогрейный котел | 108.924 | 116 | 93.9 | 1.13 | Температура | 90 | 125 | 750 | 300 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4
KENTATSU | RVS3-100 | KENTATSU_RVS3-100 | 3-ехходовой водогрейный котел | 108.924 | 116 | 93.9 | 1.13 | Температура | 90 | 125 | 750 | 300 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 133 мм
KENTATSU | RVS3-100 | KENTATSU_RVS3-100 | 3-ехходовой водогрейный котел | 108.924 | 116 | 93.9 | 1.13 | Температура | 90 | 125 | 750 | 300 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1
KENTATSU | RVS3-100 | KENTATSU_RVS3-100 | 3-ехходовой водогрейный котел | 108.924 | 116 | 93.9 | 1.13 | Температура | 90 | 125 | 750 | 300 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 13/2 1
KENTATSU | RVS3-100 | KENTATSU_RVS3-100 | 3-ехходовой водогрейный котел | 108.924 | 116 | 93.9 | 1.13 | Температура | 90 | 125 | 750 | 300 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1 | требуетс увеличение амбразуры до 135 мм
KENTATSU | RVS3-150 | KENTATSU_RVS3-150 | 3-ехходовой водогрейный котел | 163.386 | 174 | 93.9 | 2.27 | Температура | 115 | 125 | 900 | 300 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 126 мм
KENTATSU | RVS3-150 | KENTATSU_RVS3-150 | 3-ехходовой водогрейный котел | 163.386 | 174 | 93.9 | 2.27 | Температура | 115 | 125 | 900 | 300 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 24/2 2 LX |  |  | требуется увеличение амбразуры до 137 мм
KENTATSU | RVS3-150 | KENTATSU_RVS3-150 | 3-ехходовой водогрейный котел | 163.386 | 174 | 93.9 | 2.27 | Температура | 115 | 125 | 900 | 300 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 133 мм
KENTATSU | RVS3-150 | KENTATSU_RVS3-150 | 3-ехходовой водогрейный котел | 163.386 | 174 | 93.9 | 2.27 | Температура | 115 | 125 | 900 | 300 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1 |  | требуется увеличение амбразуры до 135 мм
KENTATSU | RVS3-150 | KENTATSU_RVS3-150 | 3-ехходовой водогрейный котел | 163.386 | 174 | 93.9 | 2.27 | Температура | 115 | 125 | 900 | 300 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1 |  | требуется увеличение амбразуры до 135 мм
KENTATSU | RVS3-150 | KENTATSU_RVS3-150 | 3-ехходовой водогрейный котел | 163.386 | 174 | 93.9 | 2.27 | Температура | 115 | 125 | 900 | 300 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1 | требуетс увеличение амбразуры до 133 мм
KENTATSU | RVS3-200 | KENTATSU_RVS3-200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 218.787 | 233 | 93.9 | 2.18 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 27/1 1 LX PX
KENTATSU | RVS3-200 | KENTATSU_RVS3-200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 218.787 | 233 | 93.9 | 2.18 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 30/2 4
KENTATSU | RVS3-200 | KENTATSU_RVS3-200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 218.787 | 233 | 93.9 | 2.18 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1
KENTATSU | RVS3-200 | KENTATSU_RVS3-200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 218.787 | 233 | 93.9 | 2.18 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1
KENTATSU | RVS3-200 | KENTATSU_RVS3-200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 218.787 | 233 | 93.9 | 2.18 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 29/2 2
KENTATSU | RVS3-200 | KENTATSU_RVS3-200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 218.787 | 233 | 93.9 | 2.18 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
KENTATSU | RVS3-200 | KENTATSU_RVS3-200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 218.787 | 233 | 93.9 | 2.18 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/2 1
KENTATSU | RVS3-250 | KENTATSU_RVS3-250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 273.249 | 291 | 93.9 | 2.19 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 33/1 2 LX
KENTATSU | RVS3-250 | KENTATSU_RVS3-250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 273.249 | 291 | 93.9 | 2.19 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 33/2 2
KENTATSU | RVS3-250 | KENTATSU_RVS3-250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 273.249 | 291 | 93.9 | 2.19 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 34/PM 2
KENTATSU | RVS3-250 | KENTATSU_RVS3-250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 273.249 | 291 | 93.9 | 2.19 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 41/1 4
KENTATSU | RVS3-250 | KENTATSU_RVS3-250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 273.249 | 291 | 93.9 | 2.19 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1
KENTATSU | RVS3-250 | KENTATSU_RVS3-250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 273.249 | 291 | 93.9 | 2.19 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
KENTATSU | RVS3-250 | KENTATSU_RVS3-250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 273.249 | 291 | 93.9 | 2.19 | Температура | 115 | 165 | 950 | 412 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/2 1
KENTATSU | RVS3-300 | KENTATSU_RVS3-300 | 3-ехходовой водогрейный котел | 327.013 | 349 | 93.7 | 2.19 | Температура | 115 | 185 | 950 | 410 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1
KENTATSU | RVS3-300 | KENTATSU_RVS3-300 | 3-ехходовой водогрейный котел | 327.013 | 349 | 93.7 | 2.19 | Температура | 115 | 185 | 950 | 410 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 39/2 2
KENTATSU | RVS3-300 | KENTATSU_RVS3-300 | 3-ехходовой водогрейный котел | 327.013 | 349 | 93.7 | 2.19 | Температура | 115 | 185 | 950 | 410 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1
KENTATSU | RVS3-300 | KENTATSU_RVS3-300 | 3-ехходовой водогрейный котел | 327.013 | 349 | 93.7 | 2.19 | Температура | 115 | 185 | 950 | 410 |  | 90 | 120 |  | эл.модул. | газ | FAG 39/ME 2
KENTATSU | RVS3-300 | KENTATSU_RVS3-300 | 3-ехходовой водогрейный котел | 327.013 | 349 | 93.7 | 2.19 | Температура | 115 | 185 | 950 | 410 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1
KENTATSU | RVS3-300 | KENTATSU_RVS3-300 | 3-ехходовой водогрейный котел | 327.013 | 349 | 93.7 | 2.19 | Температура | 115 | 185 | 950 | 410 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
KENTATSU | RVS3-300 | KENTATSU_RVS3-300 | 3-ехходовой водогрейный котел | 327.013 | 349 | 93.7 | 2.19 | Температура | 115 | 185 | 950 | 410 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
KENTATSU | RVS3-350 | KENTATSU_RVS3-350 | 3-ехходовой водогрейный котел | 380.545 | 407 | 93.5 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1000 | 410 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4
KENTATSU | RVS3-350 | KENTATSU_RVS3-350 | 3-ехходовой водогрейный котел | 380.545 | 407 | 93.5 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1000 | 410 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 50/2 4
KENTATSU | RVS3-350 | KENTATSU_RVS3-350 | 3-ехходовой водогрейный котел | 380.545 | 407 | 93.5 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1000 | 410 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 48/PM 1 LX
KENTATSU | RVS3-350 | KENTATSU_RVS3-350 | 3-ехходовой водогрейный котел | 380.545 | 407 | 93.5 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1000 | 410 |  | 90 | 120 |  | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 LX PLC
KENTATSU | RVS3-350 | KENTATSU_RVS3-350 | 3-ехходовой водогрейный котел | 380.545 | 407 | 93.5 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1000 | 410 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1
KENTATSU | RVS3-350 | KENTATSU_RVS3-350 | 3-ехходовой водогрейный котел | 380.545 | 407 | 93.5 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1000 | 410 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
KENTATSU | RVS3-350 | KENTATSU_RVS3-350 | 3-ехходовой водогрейный котел | 380.545 | 407 | 93.5 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1000 | 410 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 43/2 1
KENTATSU | RVS3-400 | KENTATSU_RVS3-400 | 3-ехходовой водогрейный котел | 433.38 | 465 | 93.2 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1200 | 410 |  | 90 | 120 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4
KENTATSU | RVS3-400 | KENTATSU_RVS3-400 | 3-ехходовой водогрейный котел | 433.38 | 465 | 93.2 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1200 | 410 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 50/2 4
KENTATSU | RVS3-400 | KENTATSU_RVS3-400 | 3-ехходовой водогрейный котел | 433.38 | 465 | 93.2 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1200 | 410 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1
KENTATSU | RVS3-400 | KENTATSU_RVS3-400 | 3-ехходовой водогрейный котел | 433.38 | 465 | 93.2 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1200 | 410 |  | 90 | 120 |  | эл.модул. | газ | FAG 55/ME 2
KENTATSU | RVS3-400 | KENTATSU_RVS3-400 | 3-ехходовой водогрейный котел | 433.38 | 465 | 93.2 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1200 | 410 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 53/2 4
KENTATSU | RVS3-400 | KENTATSU_RVS3-400 | 3-ехходовой водогрейный котел | 433.38 | 465 | 93.2 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1200 | 410 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
KENTATSU | RVS3-400 | KENTATSU_RVS3-400 | 3-ехходовой водогрейный котел | 433.38 | 465 | 93.2 | 2.07 | Температура | 115 | 185 | 1200 | 410 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1
KENTATSU | RVS3-500 | KENTATSU_RVS3-500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 539.749 | 581 | 92.9 | 2.02 | Температура | 115 | 215 | 1200 | 515 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4
KENTATSU | RVS3-500 | KENTATSU_RVS3-500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 539.749 | 581 | 92.9 | 2.02 | Температура | 115 | 215 | 1200 | 515 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 63/PM 2
KENTATSU | RVS3-500 | KENTATSU_RVS3-500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 539.749 | 581 | 92.9 | 2.02 | Температура | 115 | 215 | 1200 | 515 |  | 90 | 120 |  | эл.модул. | газ | FAG 63/ME 2
KENTATSU | RVS3-500 | KENTATSU_RVS3-500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 539.749 | 581 | 92.9 | 2.02 | Температура | 115 | 215 | 1200 | 515 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2
KENTATSU | RVS3-500 | KENTATSU_RVS3-500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 539.749 | 581 | 92.9 | 2.02 | Температура | 115 | 215 | 1200 | 515 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
KENTATSU | RVS3-500 | KENTATSU_RVS3-500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 539.749 | 581 | 92.9 | 2.02 | Температура | 115 | 215 | 1200 | 515 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
KENTATSU | RVS3-500 | KENTATSU_RVS3-500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 539.749 | 581 | 92.9 | 2.02 | Температура | 115 | 215 | 1200 | 515 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
KENTATSU | RVS3-600 | KENTATSU_RVS3-600 | 3-ехходовой водогрейный котел | 648.442 | 698 | 92.9 | 2.96 | Температура | 115 | 215 | 1400 | 512 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2
KENTATSU | RVS3-600 | KENTATSU_RVS3-600 | 3-ехходовой водогрейный котел | 648.442 | 698 | 92.9 | 2.96 | Температура | 115 | 215 | 1400 | 512 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
KENTATSU | RVS3-600 | KENTATSU_RVS3-600 | 3-ехходовой водогрейный котел | 648.442 | 698 | 92.9 | 2.96 | Температура | 115 | 215 | 1400 | 512 |  | 90 | 120 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
KENTATSU | RVS3-600 | KENTATSU_RVS3-600 | 3-ехходовой водогрейный котел | 648.442 | 698 | 92.9 | 2.96 | Температура | 115 | 215 | 1400 | 512 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
KENTATSU | RVS3-600 | KENTATSU_RVS3-600 | 3-ехходовой водогрейный котел | 648.442 | 698 | 92.9 | 2.96 | Температура | 115 | 215 | 1400 | 512 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2
KENTATSU | RVS3-600 | KENTATSU_RVS3-600 | 3-ехходовой водогрейный котел | 648.442 | 698 | 92.9 | 2.96 | Температура | 115 | 215 | 1400 | 512 |  | 90 | 120 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
KENTATSU | RVS3-600 | KENTATSU_RVS3-600 | 3-ехходовой водогрейный котел | 648.442 | 698 | 92.9 | 2.96 | Температура | 115 | 215 | 1400 | 512 |  | 90 | 120 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
KENTATSU | RVS3-700 | KENTATSU_RVS3-700 | 3-ехходовой водогрейный котел | 758.648 | 814 | 93.2 | 2.69 | Температура | 115 | 250 | 1500 | 600 |  | 100 | 130 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 86/2 2 LX
KENTATSU | RVS3-700 | KENTATSU_RVS3-700 | 3-ехходовой водогрейный котел | 758.648 | 814 | 93.2 | 2.69 | Температура | 115 | 250 | 1500 | 600 |  | 100 | 130 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 86/PM 1 TL371 LX
KENTATSU | RVS3-700 | KENTATSU_RVS3-700 | 3-ехходовой водогрейный котел | 758.648 | 814 | 93.2 | 2.69 | Температура | 115 | 250 | 1500 | 600 |  | 100 | 130 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
KENTATSU | RVS3-700 | KENTATSU_RVS3-700 | 3-ехходовой водогрейный котел | 758.648 | 814 | 93.2 | 2.69 | Температура | 115 | 250 | 1500 | 600 |  | 100 | 130 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
KENTATSU | RVS3-700 | KENTATSU_RVS3-700 | 3-ехходовой водогрейный котел | 758.648 | 814 | 93.2 | 2.69 | Температура | 115 | 250 | 1500 | 600 |  | 100 | 130 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
KENTATSU | RVS3-700 | KENTATSU_RVS3-700 | 3-ехходовой водогрейный котел | 758.648 | 814 | 93.2 | 2.69 | Температура | 115 | 250 | 1500 | 600 |  | 100 | 130 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
KENTATSU | RVS3-700 | KENTATSU_RVS3-700 | 3-ехходовой водогрейный котел | 758.648 | 814 | 93.2 | 2.69 | Температура | 115 | 250 | 1500 | 600 |  | 100 | 130 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 86/PM 2 LX
KENTATSU | RVS3-700 | KENTATSU_RVS3-700 | 3-ехходовой водогрейный котел | 758.648 | 814 | 93.2 | 2.69 | Температура | 115 | 250 | 1500 | 600 |  | 100 | 130 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
KENTATSU | RVS3-800 | KENTATSU_RVS3-800 | 3-ехходовой водогрейный котел | 866.76 | 930 | 93.2 | 3.37 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 598 |  | 100 | 130 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 100/2 4
KENTATSU | RVS3-800 | KENTATSU_RVS3-800 | 3-ехходовой водогрейный котел | 866.76 | 930 | 93.2 | 3.37 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 598 |  | 100 | 130 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
KENTATSU | RVS3-800 | KENTATSU_RVS3-800 | 3-ехходовой водогрейный котел | 866.76 | 930 | 93.2 | 3.37 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 598 |  | 100 | 130 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
KENTATSU | RVS3-800 | KENTATSU_RVS3-800 | 3-ехходовой водогрейный котел | 866.76 | 930 | 93.2 | 3.37 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 598 |  | 100 | 130 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
KENTATSU | RVS3-800 | KENTATSU_RVS3-800 | 3-ехходовой водогрейный котел | 866.76 | 930 | 93.2 | 3.37 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 598 |  | 100 | 130 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
KENTATSU | RVS3-800 | KENTATSU_RVS3-800 | 3-ехходовой водогрейный котел | 866.76 | 930 | 93.2 | 3.37 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 598 |  | 100 | 130 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
KENTATSU | RVS3-800 | KENTATSU_RVS3-800 | 3-ехходовой водогрейный котел | 866.76 | 930 | 93.2 | 3.37 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 598 |  | 100 | 130 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
KENTATSU | RVS3-800 | KENTATSU_RVS3-800 | 3-ехходовой водогрейный котел | 866.76 | 930 | 93.2 | 3.37 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 598 |  | 100 | 130 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
KENTATSU | RVS3-1000 | KENTATSU_RVS3-1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1076.938 | 1163 | 92.6 | 3.53 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 700 |  | 100 | 130 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
KENTATSU | RVS3-1000 | KENTATSU_RVS3-1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1076.938 | 1163 | 92.6 | 3.53 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 700 |  | 100 | 130 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 130/PM 1 TL374 LX
KENTATSU | RVS3-1000 | KENTATSU_RVS3-1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1076.938 | 1163 | 92.6 | 3.53 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 700 |  | 100 | 130 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
KENTATSU | RVS3-1000 | KENTATSU_RVS3-1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1076.938 | 1163 | 92.6 | 3.53 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 700 |  | 100 | 130 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 2
KENTATSU | RVS3-1000 | KENTATSU_RVS3-1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1076.938 | 1163 | 92.6 | 3.53 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 700 |  | 100 | 130 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
KENTATSU | RVS3-1000 | KENTATSU_RVS3-1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1076.938 | 1163 | 92.6 | 3.53 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 700 |  | 100 | 130 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1
KENTATSU | RVS3-1000 | KENTATSU_RVS3-1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1076.938 | 1163 | 92.6 | 3.53 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 700 |  | 100 | 130 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2
KENTATSU | RVS3-1000 | KENTATSU_RVS3-1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1076.938 | 1163 | 92.6 | 3.53 | Температура | 115 | 250 | 1700 | 700 |  | 100 | 130 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2
KENTATSU | RVS3-1250 | KENTATSU_RVS3-1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1344.025 | 1453 | 92.5 | 4.38 | Температура | 115 | 285 | 2000 | 750 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2
KENTATSU | RVS3-1250 | KENTATSU_RVS3-1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1344.025 | 1453 | 92.5 | 4.38 | Температура | 115 | 285 | 2000 | 750 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
KENTATSU | RVS3-1250 | KENTATSU_RVS3-1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1344.025 | 1453 | 92.5 | 4.38 | Температура | 115 | 285 | 2000 | 750 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | газ | FAG 160/ME 2
KENTATSU | RVS3-1250 | KENTATSU_RVS3-1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1344.025 | 1453 | 92.5 | 4.38 | Температура | 115 | 285 | 2000 | 750 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
KENTATSU | RVS3-1250 | KENTATSU_RVS3-1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1344.025 | 1453 | 92.5 | 4.38 | Температура | 115 | 285 | 2000 | 750 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
KENTATSU | RVS3-1250 | KENTATSU_RVS3-1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1344.025 | 1453 | 92.5 | 4.38 | Температура | 115 | 285 | 2000 | 750 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
KENTATSU | RVS3-1250 | KENTATSU_RVS3-1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1344.025 | 1453 | 92.5 | 4.38 | Температура | 115 | 285 | 2000 | 750 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
KENTATSU | RVS3-1250 | KENTATSU_RVS3-1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1344.025 | 1453 | 92.5 | 4.38 | Температура | 115 | 285 | 2000 | 750 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
KENTATSU | RVS3-1500 | KENTATSU_RVS3-1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1613.2 | 1744 | 92.5 | 6.12 | Температура | 115 | 285 | 2250 | 750 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
KENTATSU | RVS3-1500 | KENTATSU_RVS3-1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1613.2 | 1744 | 92.5 | 6.12 | Температура | 115 | 285 | 2250 | 750 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
KENTATSU | RVS3-1500 | KENTATSU_RVS3-1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1613.2 | 1744 | 92.5 | 6.12 | Температура | 115 | 285 | 2250 | 750 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
KENTATSU | RVS3-1500 | KENTATSU_RVS3-1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1613.2 | 1744 | 92.5 | 6.12 | Температура | 115 | 285 | 2250 | 750 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
KENTATSU | RVS3-1500 | KENTATSU_RVS3-1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1613.2 | 1744 | 92.5 | 6.12 | Температура | 115 | 285 | 2250 | 750 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
KENTATSU | RVS3-1500 | KENTATSU_RVS3-1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1613.2 | 1744 | 92.5 | 6.12 | Температура | 115 | 285 | 2250 | 750 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
KENTATSU | RVS3-1500 | KENTATSU_RVS3-1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1613.2 | 1744 | 92.5 | 6.12 | Температура | 115 | 285 | 2250 | 750 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
KENTATSU | RVS3-1500 | KENTATSU_RVS3-1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1613.2 | 1744 | 92.5 | 6.12 | Температура | 115 | 285 | 2250 | 750 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
KENTATSU | RVS3-1750 | KENTATSU_RVS3-1750 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1882.375 | 2035 | 92.5 | 5.33 | Температура | 115 | 355 | 2250 | 800 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
KENTATSU | RVS3-1750 | KENTATSU_RVS3-1750 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1882.375 | 2035 | 92.5 | 5.33 | Температура | 115 | 355 | 2250 | 800 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
KENTATSU | RVS3-1750 | KENTATSU_RVS3-1750 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1882.375 | 2035 | 92.5 | 5.33 | Температура | 115 | 355 | 2250 | 800 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
KENTATSU | RVS3-1750 | KENTATSU_RVS3-1750 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1882.375 | 2035 | 92.5 | 5.33 | Температура | 115 | 355 | 2250 | 800 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
KENTATSU | RVS3-1750 | KENTATSU_RVS3-1750 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1882.375 | 2035 | 92.5 | 5.33 | Температура | 115 | 355 | 2250 | 800 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
KENTATSU | RVS3-1750 | KENTATSU_RVS3-1750 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1882.375 | 2035 | 92.5 | 5.33 | Температура | 115 | 355 | 2250 | 800 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
KENTATSU | RVS3-1750 | KENTATSU_RVS3-1750 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1882.375 | 2035 | 92.5 | 5.33 | Температура | 115 | 355 | 2250 | 800 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
KENTATSU | RVS3-1750 | KENTATSU_RVS3-1750 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1882.375 | 2035 | 92.5 | 5.33 | Температура | 115 | 355 | 2250 | 800 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS3-2000 | KENTATSU_RVS3-2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2151.55 | 2326 | 92.5 | 6.53 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 796 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2
KENTATSU | RVS3-2000 | KENTATSU_RVS3-2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2151.55 | 2326 | 92.5 | 6.53 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 796 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
KENTATSU | RVS3-2000 | KENTATSU_RVS3-2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2151.55 | 2326 | 92.5 | 6.53 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 796 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | газ | FAG 260/ME 2
KENTATSU | RVS3-2000 | KENTATSU_RVS3-2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2151.55 | 2326 | 92.5 | 6.53 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 796 |  | 150 | 180 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 270/2 1
KENTATSU | RVS3-2000 | KENTATSU_RVS3-2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2151.55 | 2326 | 92.5 | 6.53 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 796 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 270/PM 1
KENTATSU | RVS3-2000 | KENTATSU_RVS3-2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2151.55 | 2326 | 92.5 | 6.53 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 796 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS3-2000 | KENTATSU_RVS3-2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2151.55 | 2326 | 92.5 | 6.53 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 796 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
KENTATSU | RVS3-2000 | KENTATSU_RVS3-2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2151.55 | 2326 | 92.5 | 6.53 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 796 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS3-2500 | KENTATSU_RVS3-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2683.161 | 2907 | 92.3 | 6.43 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 950 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
KENTATSU | RVS3-2500 | KENTATSU_RVS3-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2683.161 | 2907 | 92.3 | 6.43 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 950 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
KENTATSU | RVS3-2500 | KENTATSU_RVS3-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2683.161 | 2907 | 92.3 | 6.43 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 950 |  | 150 | 180 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
KENTATSU | RVS3-2500 | KENTATSU_RVS3-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2683.161 | 2907 | 92.3 | 6.43 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 950 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
KENTATSU | RVS3-2500 | KENTATSU_RVS3-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2683.161 | 2907 | 92.3 | 6.43 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 950 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS3-2500 | KENTATSU_RVS3-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2683.161 | 2907 | 92.3 | 6.43 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 950 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
KENTATSU | RVS3-2500 | KENTATSU_RVS3-2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2683.161 | 2907 | 92.3 | 6.43 | Температура | 115 | 355 | 2500 | 950 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS3-3000 | KENTATSU_RVS3-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3212.448 | 3488 | 92.1 | 8.42 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 950 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 440/PM 1 LX
KENTATSU | RVS3-3000 | KENTATSU_RVS3-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3212.448 | 3488 | 92.1 | 8.42 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 950 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
KENTATSU | RVS3-3000 | KENTATSU_RVS3-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3212.448 | 3488 | 92.1 | 8.42 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 950 |  | 150 | 180 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
KENTATSU | RVS3-3000 | KENTATSU_RVS3-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3212.448 | 3488 | 92.1 | 8.42 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 950 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
KENTATSU | RVS3-3000 | KENTATSU_RVS3-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3212.448 | 3488 | 92.1 | 8.42 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 950 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS3-3000 | KENTATSU_RVS3-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3212.448 | 3488 | 92.1 | 8.42 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 950 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 420/PM 2
KENTATSU | RVS3-3000 | KENTATSU_RVS3-3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3212.448 | 3488 | 92.1 | 8.42 | Температура | 115 | 355 | 3000 | 950 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 420/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS3-4300 | KENTATSU_RVS3-4300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4600 | 5000 | 92 | 9.97 | Температура | 115 | 420 | 3500 | 1070 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
KENTATSU | RVS3-4300 | KENTATSU_RVS3-4300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4600 | 5000 | 92 | 9.97 | Температура | 115 | 420 | 3500 | 1070 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
KENTATSU | RVS3-4300 | KENTATSU_RVS3-4300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4600 | 5000 | 92 | 9.97 | Температура | 115 | 420 | 3500 | 1070 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1
KENTATSU | RVS3-4300 | KENTATSU_RVS3-4300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4600 | 5000 | 92 | 9.97 | Температура | 115 | 420 | 3500 | 1070 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS3-4300 | KENTATSU_RVS3-4300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4600 | 5000 | 92 | 9.97 | Температура | 115 | 420 | 3500 | 1070 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1
KENTATSU | RVS3-4300 | KENTATSU_RVS3-4300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4600 | 5000 | 92 | 9.97 | Температура | 115 | 420 | 3500 | 1070 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 PLC
KENTATSU | RVS3-5000 | KENTATSU_RVS3-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5348.88 | 5814 | 92 | 10.01 | Температура | 115 | 420 | 4500 | 1100 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 2 LX
KENTATSU | RVS3-5000 | KENTATSU_RVS3-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5348.88 | 5814 | 92 | 10.01 | Температура | 115 | 420 | 4500 | 1100 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
KENTATSU | RVS3-5000 | KENTATSU_RVS3-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5348.88 | 5814 | 92 | 10.01 | Температура | 115 | 420 | 4500 | 1100 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 |  | требуется увеличение амбразуры до 480 мм
KENTATSU | RVS3-5000 | KENTATSU_RVS3-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5348.88 | 5814 | 92 | 10.01 | Температура | 115 | 420 | 4500 | 1100 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC |  | требуется увеличение амбразуры до 480 мм
KENTATSU | RVS3-5000 | KENTATSU_RVS3-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5348.88 | 5814 | 92 | 10.01 | Температура | 115 | 420 | 4500 | 1100 |  | 150 | 180 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 | требуется увеличение амбразуры до 480 мм
KENTATSU | RVS3-5000 | KENTATSU_RVS3-5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5348.88 | 5814 | 92 | 10.01 | Температура | 115 | 420 | 4500 | 1100 |  | 150 | 180 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 PLC | требуетс увеличение амбразуры до 480 мм