## PROTHERM
Производитель | Модель | Производитель_Модель | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Длина поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
- | [7 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель
Protherm | Protherm | [12 empty] | *-труба горелочного устройства должна заходить в жаровую трубу минимум на 60 мм от передней трубной решетки котла
Protherm | NL - чугунные водогрейные котлы
Protherm | БИЗОН 30NL | Protherm_БИЗОН 30NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 27.1 | 30.5 | 0.88852 | 0.33 | Температура | 95 | 115 | 280 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/1 1
Protherm | БИЗОН 30NL | Protherm_БИЗОН 30NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 27.1 | 30.5 | 0.88852 | 0.33 | Температура | 95 | 115 | 280 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/2 4
Protherm | БИЗОН 30NL | Protherm_БИЗОН 30NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 27.1 | 30.5 | 0.88852 | 0.33 | Температура | 95 | 115 | 280 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/PM 1
Protherm | БИЗОН 30NL | Protherm_БИЗОН 30NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 27.1 | 30.5 | 0.88852 | 0.33 | Температура | 95 | 115 | 280 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/1 1
Protherm | БИЗОН 30NL | Protherm_БИЗОН 30NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 27.1 | 30.5 | 0.88852 | 0.33 | Температура | 95 | 115 | 280 | 260 |  |  |  |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 4/2 1
Protherm | БИЗОН 35NL | Protherm_БИЗОН 35NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 31.5 | 34.8 | 0.90517 | 0.32 | Температура | 95 | 115 | 380 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/1 1
Protherm | БИЗОН 35NL | Protherm_БИЗОН 35NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 31.5 | 34.8 | 0.90517 | 0.32 | Температура | 95 | 115 | 380 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/2 4
Protherm | БИЗОН 35NL | Protherm_БИЗОН 35NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 31.5 | 34.8 | 0.90517 | 0.32 | Температура | 95 | 115 | 380 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/PM 1
Protherm | БИЗОН 35NL | Protherm_БИЗОН 35NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 31.5 | 34.8 | 0.90517 | 0.32 | Температура | 95 | 115 | 380 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/1 1
Protherm | БИЗОН 35NL | Protherm_БИЗОН 35NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 31.5 | 34.8 | 0.90517 | 0.32 | Температура | 95 | 115 | 380 | 260 |  |  |  |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 4/2 1
Protherm | БИЗОН 40NL | Protherm_БИЗОН 40NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 38 | 42.7 | 0.88993 | 0.4 | Температура | 95 | 115 | 380 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/1 1
Protherm | БИЗОН 40NL | Protherm_БИЗОН 40NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 38 | 42.7 | 0.88993 | 0.4 | Температура | 95 | 115 | 380 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/2 4
Protherm | БИЗОН 40NL | Protherm_БИЗОН 40NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 38 | 42.7 | 0.88993 | 0.4 | Температура | 95 | 115 | 380 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 4/PM 1
Protherm | БИЗОН 40NL | Protherm_БИЗОН 40NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 38 | 42.7 | 0.88993 | 0.4 | Температура | 95 | 115 | 380 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 1
Protherm | БИЗОН 40NL | Protherm_БИЗОН 40NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 38 | 42.7 | 0.88993 | 0.4 | Температура | 95 | 115 | 380 | 260 |  |  |  |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 5/2 1
Protherm | БИЗОН 50NL | Protherm_БИЗОН 50NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 48.9 | 54.9 | 0.89071 | 0.75 | Температура | 95 | 115 | 480 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 7/1 1
Protherm | БИЗОН 50NL | Protherm_БИЗОН 50NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 48.9 | 54.9 | 0.89071 | 0.75 | Температура | 95 | 115 | 480 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 7/2 4
Protherm | БИЗОН 50NL | Protherm_БИЗОН 50NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 48.9 | 54.9 | 0.89071 | 0.75 | Температура | 95 | 115 | 480 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 7/PM 1
Protherm | БИЗОН 50NL | Protherm_БИЗОН 50NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 48.9 | 54.9 | 0.89071 | 0.75 | Температура | 95 | 115 | 480 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 1
Protherm | БИЗОН 50NL | Protherm_БИЗОН 50NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 48.9 | 54.9 | 0.89071 | 0.75 | Температура | 95 | 115 | 480 | 260 |  |  |  |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 5/2 1
Protherm | БИЗОН 60NL | Protherm_БИЗОН 60NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 59.7 | 67.1 | 0.88972 | 1.05 | Температура | 95 | 115 | 580 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 10/1 4
Protherm | БИЗОН 60NL | Protherm_БИЗОН 60NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 59.7 | 67.1 | 0.88972 | 1.05 | Температура | 95 | 115 | 580 | 260 |  |  |  |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 9/2 2 LX
Protherm | БИЗОН 60NL | Protherm_БИЗОН 60NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 59.7 | 67.1 | 0.88972 | 1.05 | Температура | 95 | 115 | 580 | 260 |  |  |  |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1
Protherm | БИЗОН 60NL | Protherm_БИЗОН 60NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 59.7 | 67.1 | 0.88972 | 1.05 | Температура | 95 | 115 | 580 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
Protherm | БИЗОН 60NL | Protherm_БИЗОН 60NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 59.7 | 67.1 | 0.88972 | 1.05 | Температура | 95 | 115 | 580 | 260 |  |  |  |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 1
Protherm | БИЗОН 60NL | Protherm_БИЗОН 60NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 59.7 | 67.1 | 0.88972 | 1.05 | Температура | 95 | 115 | 580 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1
Protherm | БИЗОН 70NL | Protherm_БИЗОН 70NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70.6 | 79.3 | 0.89029 | 1.4 | Температура | 95 | 115 | 680 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | газ | FAG 10/1 4
Protherm | БИЗОН 70NL | Protherm_БИЗОН 70NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70.6 | 79.3 | 0.89029 | 1.4 | Температура | 95 | 115 | 680 | 260 |  |  |  |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 9/2 2 LX
Protherm | БИЗОН 70NL | Protherm_БИЗОН 70NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70.6 | 79.3 | 0.89029 | 1.4 | Температура | 95 | 115 | 680 | 260 |  |  |  |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1
Protherm | БИЗОН 70NL | Protherm_БИЗОН 70NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70.6 | 79.3 | 0.89029 | 1.4 | Температура | 95 | 115 | 680 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
Protherm | БИЗОН 70NL | Protherm_БИЗОН 70NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70.6 | 79.3 | 0.89029 | 1.4 | Температура | 95 | 115 | 680 | 260 |  |  |  |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 1
Protherm | БИЗОН 70NL | Protherm_БИЗОН 70NL | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70.6 | 79.3 | 0.89029 | 1.4 | Температура | 95 | 115 | 680 | 260 |  |  |  |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1
Protherm | NO - 2-хходовые стальные водогрейные котлы
Protherm | БИЗОН NO70 | Protherm_БИЗОН NO70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.92105 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | газ | FAG 10/1 4
Protherm | БИЗОН NO70 | Protherm_БИЗОН NO70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.92105 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | газ | FAG 10/2 4
Protherm | БИЗОН NO70 | Protherm_БИЗОН NO70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.92105 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 11/PM 2 TL313
Protherm | БИЗОН NO70 | Protherm_БИЗОН NO70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.92105 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO70 | Protherm_БИЗОН NO70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.92105 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO70 | Protherm_БИЗОН NO70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.92105 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 200 мм
Protherm | БИЗОН NO80 | Protherm_БИЗОН NO80 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 80 | 87 | 0.91954 | 1 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | газ | FAG 10/1 4
Protherm | БИЗОН NO80 | Protherm_БИЗОН NO80 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 80 | 87 | 0.91954 | 1 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | газ | FAG 10/2 4
Protherm | БИЗОН NO80 | Protherm_БИЗОН NO80 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 80 | 87 | 0.91954 | 1 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO80 | Protherm_БИЗОН NO80 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 80 | 87 | 0.91954 | 1 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO80 | Protherm_БИЗОН NO80 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 80 | 87 | 0.91954 | 1 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO80 | Protherm_БИЗОН NO80 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 80 | 87 | 0.91954 | 1 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 200 мм
Protherm | БИЗОН NO90 | Protherm_БИЗОН NO90 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 90 | 98 | 0.91837 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | газ | FAG 10/1 4
Protherm | БИЗОН NO90 | Protherm_БИЗОН NO90 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 90 | 98 | 0.91837 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | газ | FAG 10/2 4
Protherm | БИЗОН NO90 | Protherm_БИЗОН NO90 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 90 | 98 | 0.91837 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO90 | Protherm_БИЗОН NO90 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 90 | 98 | 0.91837 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO90 | Protherm_БИЗОН NO90 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 90 | 98 | 0.91837 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO90 | Protherm_БИЗОН NO90 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 90 | 98 | 0.91837 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 200 мм
Protherm | БИЗОН NO100 | Protherm_БИЗОН NO100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.91743 | 1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO100 | Protherm_БИЗОН NO100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.91743 | 1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | газ | FAG 12/2 4
Protherm | БИЗОН NO100 | Protherm_БИЗОН NO100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.91743 | 1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO100 | Protherm_БИЗОН NO100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.91743 | 1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO100 | Protherm_БИЗОН NO100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.91743 | 1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 13/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO100 | Protherm_БИЗОН NO100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.91743 | 1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO120 | Protherm_БИЗОН NO120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 130 | 0.92308 | 1.1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | газ | FAG 17/1 4
Protherm | БИЗОН NO120 | Protherm_БИЗОН NO120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 130 | 0.92308 | 1.1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4
Protherm | БИЗОН NO120 | Protherm_БИЗОН NO120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 130 | 0.92308 | 1.1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 2
Protherm | БИЗОН NO120 | Protherm_БИЗОН NO120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 130 | 0.92308 | 1.1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO120 | Protherm_БИЗОН NO120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 130 | 0.92308 | 1.1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO120 | Protherm_БИЗОН NO120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 130 | 0.92308 | 1.1 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO150 | Protherm_БИЗОН NO150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.92025 | 1.2 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | газ | FAG 17/1 4
Protherm | БИЗОН NO150 | Protherm_БИЗОН NO150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.92025 | 1.2 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4
Protherm | БИЗОН NO150 | Protherm_БИЗОН NO150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.92025 | 1.2 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 2
Protherm | БИЗОН NO150 | Protherm_БИЗОН NO150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.92025 | 1.2 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO150 | Protherm_БИЗОН NO150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.92025 | 1.2 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO150 | Protherm_БИЗОН NO150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.92025 | 1.2 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
Protherm | БИЗОН NO150 | Protherm_БИЗОН NO150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.92025 | 1.2 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 20/2G/1L 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO200 | Protherm_БИЗОН NO200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.91743 | 1.9 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO200 | Protherm_БИЗОН NO200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.91743 | 1.9 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | газ | FAG 30/2 4
Protherm | БИЗОН NO200 | Protherm_БИЗОН NO200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.91743 | 1.9 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO200 | Protherm_БИЗОН NO200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.91743 | 1.9 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO200 | Protherm_БИЗОН NO200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.91743 | 1.9 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO200 | Protherm_БИЗОН NO200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.91743 | 1.9 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
Protherm | БИЗОН NO200 | Protherm_БИЗОН NO200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.91743 | 1.9 | Температура | 95 | 160 | 928 | 440 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 28/2G/1L 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO250 | Protherm_БИЗОН NO250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.91912 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1178 | 440 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | газ | FAG 30/1 4
Protherm | БИЗОН NO250 | Protherm_БИЗОН NO250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.91912 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1178 | 440 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | газ | FAG 33/2 2
Protherm | БИЗОН NO250 | Protherm_БИЗОН NO250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.91912 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1178 | 440 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 34/PM 2
Protherm | БИЗОН NO250 | Protherm_БИЗОН NO250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.91912 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1178 | 440 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO250 | Protherm_БИЗОН NO250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.91912 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1178 | 440 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 31/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO250 | Protherm_БИЗОН NO250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.91912 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1178 | 440 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
Protherm | БИЗОН NO300 | Protherm_БИЗОН NO300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.92308 | 2 | Температура | 95 | 180 | 1155 | 490 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | газ | FAG 30/1 4
Protherm | БИЗОН NO300 | Protherm_БИЗОН NO300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.92308 | 2 | Температура | 95 | 180 | 1155 | 490 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | газ | FAG 33/2 2
Protherm | БИЗОН NO300 | Protherm_БИЗОН NO300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.92308 | 2 | Температура | 95 | 180 | 1155 | 490 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 34/PM 2
Protherm | БИЗОН NO300 | Protherm_БИЗОН NO300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.92308 | 2 | Температура | 95 | 180 | 1155 | 490 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO300 | Protherm_БИЗОН NO300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.92308 | 2 | Температура | 95 | 180 | 1155 | 490 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 31/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO300 | Protherm_БИЗОН NO300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.92308 | 2 | Температура | 95 | 180 | 1155 | 490 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
Protherm | БИЗОН NO350 | Protherm_БИЗОН NO350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.92105 | 2.9 | Температура | 95 | 180 | 1405 | 490 |  |  | 200 | 250 | 1-но ступ. | газ | FAG 48/1 2 LX
Protherm | БИЗОН NO350 | Protherm_БИЗОН NO350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.92105 | 2.9 | Температура | 95 | 180 | 1405 | 490 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | газ | FAG 48/2 2 LX
Protherm | БИЗОН NO350 | Protherm_БИЗОН NO350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.92105 | 2.9 | Температура | 95 | 180 | 1405 | 490 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 48/PM 1 LX
Protherm | БИЗОН NO350 | Protherm_БИЗОН NO350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.92105 | 2.9 | Температура | 95 | 180 | 1405 | 490 |  |  | 200 | 250 | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO350 | Protherm_БИЗОН NO350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.92105 | 2.9 | Температура | 95 | 180 | 1405 | 490 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO350 | Protherm_БИЗОН NO350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.92105 | 2.9 | Температура | 95 | 180 | 1405 | 490 |  |  | 200 | 250 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
Protherm | БИЗОН NO350 | Protherm_БИЗОН NO350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.92105 | 2.9 | Температура | 95 | 180 | 1405 | 490 |  |  | 200 | 250 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 43/2 1
Protherm | БИЗОН NO420 | Protherm_БИЗОН NO420 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.92166 | 4.1 | Температура | 95 | 225 | 1405 | 535 |  |  | 230 | 280 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4
Protherm | БИЗОН NO420 | Protherm_БИЗОН NO420 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.92166 | 4.1 | Температура | 95 | 225 | 1405 | 535 |  |  | 230 | 280 | 2-ух ступ. | газ | FAG 50/2 4
Protherm | БИЗОН NO420 | Protherm_БИЗОН NO420 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.92166 | 4.1 | Температура | 95 | 225 | 1405 | 535 |  |  | 230 | 280 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1
Protherm | БИЗОН NO420 | Protherm_БИЗОН NO420 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.92166 | 4.1 | Температура | 95 | 225 | 1405 | 535 |  |  | 230 | 280 | эл.модул. | газ | FAG 55/ME 2 TL351
Protherm | БИЗОН NO420 | Protherm_БИЗОН NO420 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.92166 | 4.1 | Температура | 95 | 225 | 1405 | 535 |  |  | 230 | 280 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2
Protherm | БИЗОН NO420 | Protherm_БИЗОН NO420 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.92166 | 4.1 | Температура | 95 | 225 | 1405 | 535 |  |  | 230 | 280 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
Protherm | БИЗОН NO420 | Protherm_БИЗОН NO420 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.92166 | 4.1 | Температура | 95 | 225 | 1405 | 535 |  |  | 230 | 280 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO510 | Protherm_БИЗОН NO510 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.92251 | 4.2 | Температура | 95 | 225 | 1391 | 633 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4
Protherm | БИЗОН NO510 | Protherm_БИЗОН NO510 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.92251 | 4.2 | Температура | 95 | 225 | 1391 | 633 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
Protherm | БИЗОН NO510 | Protherm_БИЗОН NO510 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.92251 | 4.2 | Температура | 95 | 225 | 1391 | 633 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO510 | Protherm_БИЗОН NO510 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.92251 | 4.2 | Температура | 95 | 225 | 1391 | 633 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO510 | Protherm_БИЗОН NO510 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.92251 | 4.2 | Температура | 95 | 225 | 1391 | 633 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO510 | Protherm_БИЗОН NO510 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.92251 | 4.2 | Температура | 95 | 225 | 1391 | 633 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO510 | Protherm_БИЗОН NO510 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.92251 | 4.2 | Температура | 95 | 225 | 1391 | 633 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 TL385
Protherm | БИЗОН NO510 | Protherm_БИЗОН NO510 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.92251 | 4.2 | Температура | 95 | 225 | 1391 | 633 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO630 | Protherm_БИЗОН NO630 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 672 | 0.92262 | 6.4 | Температура | 95 | 225 | 1681 | 633 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO630 | Protherm_БИЗОН NO630 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 672 | 0.92262 | 6.4 | Температура | 95 | 225 | 1681 | 633 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
Protherm | БИЗОН NO630 | Protherm_БИЗОН NO630 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 672 | 0.92262 | 6.4 | Температура | 95 | 225 | 1681 | 633 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO630 | Protherm_БИЗОН NO630 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 672 | 0.92262 | 6.4 | Температура | 95 | 225 | 1681 | 633 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO630 | Protherm_БИЗОН NO630 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 672 | 0.92262 | 6.4 | Температура | 95 | 225 | 1681 | 633 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2
Protherm | БИЗОН NO630 | Protherm_БИЗОН NO630 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 672 | 0.92262 | 6.4 | Температура | 95 | 225 | 1681 | 633 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO630 | Protherm_БИЗОН NO630 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 672 | 0.92262 | 6.4 | Температура | 95 | 225 | 1681 | 633 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 TL385
Protherm | БИЗОН NO630 | Protherm_БИЗОН NO630 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 672 | 0.92262 | 6.4 | Температура | 95 | 225 | 1681 | 633 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO750 | Protherm_БИЗОН NO750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 813 | 0.92251 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 100/2 4
Protherm | БИЗОН NO750 | Protherm_БИЗОН NO750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 813 | 0.92251 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Protherm | БИЗОН NO750 | Protherm_БИЗОН NO750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 813 | 0.92251 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO750 | Protherm_БИЗОН NO750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 813 | 0.92251 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO750 | Protherm_БИЗОН NO750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 813 | 0.92251 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Protherm | БИЗОН NO750 | Protherm_БИЗОН NO750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 813 | 0.92251 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO750 | Protherm_БИЗОН NO750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 813 | 0.92251 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO750 | Protherm_БИЗОН NO750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 813 | 0.92251 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO870 | Protherm_БИЗОН NO870 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921 | 0.92291 | 7.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO870 | Protherm_БИЗОН NO870 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921 | 0.92291 | 7.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Protherm | БИЗОН NO870 | Protherm_БИЗОН NO870 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921 | 0.92291 | 7.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO870 | Protherm_БИЗОН NO870 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921 | 0.92291 | 7.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO870 | Protherm_БИЗОН NO870 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921 | 0.92291 | 7.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Protherm | БИЗОН NO870 | Protherm_БИЗОН NO870 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921 | 0.92291 | 7.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO870 | Protherm_БИЗОН NO870 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921 | 0.92291 | 7.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO870 | Protherm_БИЗОН NO870 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921 | 0.92291 | 7.2 | Температура | 95 | 280 | 1696 | 678 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO970 | Protherm_БИЗОН NO970 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1030 | 0.92233 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1946 | 676 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO970 | Protherm_БИЗОН NO970 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1030 | 0.92233 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1946 | 676 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Protherm | БИЗОН NO970 | Protherm_БИЗОН NO970 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1030 | 0.92233 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1946 | 676 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO970 | Protherm_БИЗОН NO970 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1030 | 0.92233 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1946 | 676 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO970 | Protherm_БИЗОН NO970 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1030 | 0.92233 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1946 | 676 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Protherm | БИЗОН NO970 | Protherm_БИЗОН NO970 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1030 | 0.92233 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1946 | 676 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO970 | Protherm_БИЗОН NO970 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1030 | 0.92233 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1946 | 676 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO970 | Protherm_БИЗОН NO970 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1030 | 0.92233 | 5.2 | Температура | 95 | 280 | 1946 | 676 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO1030 | Protherm_БИЗОН NO1030 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1106 | 0.92224 | 4 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO1030 | Protherm_БИЗОН NO1030 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1106 | 0.92224 | 4 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Protherm | БИЗОН NO1030 | Protherm_БИЗОН NO1030 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1106 | 0.92224 | 4 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO1030 | Protherm_БИЗОН NO1030 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1106 | 0.92224 | 4 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO1030 | Protherm_БИЗОН NO1030 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1106 | 0.92224 | 4 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Protherm | БИЗОН NO1030 | Protherm_БИЗОН NO1030 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1106 | 0.92224 | 4 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 TL300
Protherm | БИЗОН NO1030 | Protherm_БИЗОН NO1030 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1106 | 0.92224 | 4 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO1030 | Protherm_БИЗОН NO1030 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1106 | 0.92224 | 4 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO1200 | Protherm_БИЗОН NO1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO1200 | Protherm_БИЗОН NO1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
Protherm | БИЗОН NO1200 | Protherm_БИЗОН NO1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 160/ME 2
Protherm | БИЗОН NO1200 | Protherm_БИЗОН NO1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
Protherm | БИЗОН NO1200 | Protherm_БИЗОН NO1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
Protherm | БИЗОН NO1200 | Protherm_БИЗОН NO1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1 TL350
Protherm | БИЗОН NO1200 | Protherm_БИЗОН NO1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 270 мм
Protherm | БИЗОН NO1200 | Protherm_БИЗОН NO1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2
Protherm | БИЗОН NO1300 | Protherm_БИЗОН NO1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 6.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2
Protherm | БИЗОН NO1300 | Protherm_БИЗОН NO1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 6.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 160/PM 2
Protherm | БИЗОН NO1300 | Protherm_БИЗОН NO1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 6.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO1300 | Protherm_БИЗОН NO1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 6.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Protherm | БИЗОН NO1300 | Protherm_БИЗОН NO1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 6.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
Protherm | БИЗОН NO1300 | Protherm_БИЗОН NO1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 6.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Protherm | БИЗОН NO1300 | Protherm_БИЗОН NO1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 6.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
Protherm | БИЗОН NO1300 | Protherm_БИЗОН NO1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 6.5 | Температура | 95 | 280 | 1976 | 776 |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Protherm | БИЗОН NO1400 | Protherm_БИЗОН NO1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1516.9574 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 350 мм
Protherm | БИЗОН NO1400 | Protherm_БИЗОН NO1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1516.9574 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX
Protherm | БИЗОН NO1400 | Protherm_БИЗОН NO1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1516.9574 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO1400 | Protherm_БИЗОН NO1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1516.9574 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Protherm | БИЗОН NO1400 | Protherm_БИЗОН NO1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1516.9574 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 350 мм
Protherm | БИЗОН NO1400 | Protherm_БИЗОН NO1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1516.9574 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Protherm | БИЗОН NO1400 | Protherm_БИЗОН NO1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1516.9574 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
Protherm | БИЗОН NO1400 | Protherm_БИЗОН NO1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1516.9574 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Protherm | БИЗОН NO1600 | Protherm_БИЗОН NO1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1732.9145 | 0.9233 | 6.5 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
Protherm | БИЗОН NO1600 | Protherm_БИЗОН NO1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1732.9145 | 0.9233 | 6.5 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Protherm | БИЗОН NO1600 | Protherm_БИЗОН NO1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1732.9145 | 0.9233 | 6.5 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
Protherm | БИЗОН NO1600 | Protherm_БИЗОН NO1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1732.9145 | 0.9233 | 6.5 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Protherm | БИЗОН NO1600 | Protherm_БИЗОН NO1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1732.9145 | 0.9233 | 6.5 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Protherm | БИЗОН NO1600 | Protherm_БИЗОН NO1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1732.9145 | 0.9233 | 6.5 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Protherm | БИЗОН NO1600 | Protherm_БИЗОН NO1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1732.9145 | 0.9233 | 6.5 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Protherm | БИЗОН NO1600 | Protherm_БИЗОН NO1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1732.9145 | 0.9233 | 6.5 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Protherm | БИЗОН NO1600 | Protherm_БИЗОН NO1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1732.9145 | 0.9233 | 6.5 | Температура | 95 | 320 | 2218 | 829 |  |  | 350 | 400 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Protherm | БИЗОН NO1800 | Protherm_БИЗОН NO1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1949.9513 | 0.9231 | 7 | Температура | 95 | 320 | 2428 | 829 |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO1800 | Protherm_БИЗОН NO1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1949.9513 | 0.9231 | 7 | Температура | 95 | 320 | 2428 | 829 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1 TL496
Protherm | БИЗОН NO1800 | Protherm_БИЗОН NO1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1949.9513 | 0.9231 | 7 | Температура | 95 | 320 | 2428 | 829 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO1800 | Protherm_БИЗОН NO1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1949.9513 | 0.9231 | 7 | Температура | 95 | 320 | 2428 | 829 |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO1800 | Protherm_БИЗОН NO1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1949.9513 | 0.9231 | 7 | Температура | 95 | 320 | 2428 | 829 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO1800 | Protherm_БИЗОН NO1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1949.9513 | 0.9231 | 7 | Температура | 95 | 320 | 2428 | 829 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO1800 | Protherm_БИЗОН NO1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1949.9513 | 0.9231 | 7 | Температура | 95 | 320 | 2428 | 829 |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO1800 | Protherm_БИЗОН NO1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1949.9513 | 0.9231 | 7 | Температура | 95 | 320 | 2428 | 829 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO1800 | Protherm_БИЗОН NO1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1949.9513 | 0.9231 | 7 | Температура | 95 | 320 | 2428 | 829 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO2000 | Protherm_БИЗОН NO2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167.082 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 360 | 2458 | 880 |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO2000 | Protherm_БИЗОН NO2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167.082 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 360 | 2458 | 880 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
Protherm | БИЗОН NO2000 | Protherm_БИЗОН NO2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167.082 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 360 | 2458 | 880 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO2000 | Protherm_БИЗОН NO2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167.082 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 360 | 2458 | 880 |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO2000 | Protherm_БИЗОН NO2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167.082 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 360 | 2458 | 880 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO2000 | Protherm_БИЗОН NO2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167.082 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 360 | 2458 | 880 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO2000 | Protherm_БИЗОН NO2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167.082 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 360 | 2458 | 880 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO2000 | Protherm_БИЗОН NO2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167.082 | 0.9229 | 6 | Температура | 95 | 360 | 2458 | 880 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO2400 | Protherm_БИЗОН NO2400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2400 | 2599.935 | 0.9231 | 7.5 | Температура | 95 | 360 | 2718 | 880 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO2400 | Protherm_БИЗОН NO2400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2400 | 2599.935 | 0.9231 | 7.5 | Температура | 95 | 360 | 2718 | 880 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO2400 | Protherm_БИЗОН NO2400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2400 | 2599.935 | 0.9231 | 7.5 | Температура | 95 | 360 | 2718 | 880 |  |  | 450 | 500 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм
Protherm | БИЗОН NO2400 | Protherm_БИЗОН NO2400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2400 | 2599.935 | 0.9231 | 7.5 | Температура | 95 | 360 | 2718 | 880 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
Protherm | БИЗОН NO2400 | Protherm_БИЗОН NO2400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2400 | 2599.935 | 0.9231 | 7.5 | Температура | 95 | 360 | 2718 | 880 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
Protherm | БИЗОН NO2400 | Protherm_БИЗОН NO2400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2400 | 2599.935 | 0.9231 | 7.5 | Температура | 95 | 360 | 2718 | 880 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
Protherm | БИЗОН NO2400 | Protherm_БИЗОН NO2400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2400 | 2599.935 | 0.9231 | 7.5 | Температура | 95 | 360 | 2718 | 880 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
Protherm | БИЗОН NO3000 | Protherm_БИЗОН NO3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3249.9188 | 0.9231 | 8 | Температура | 95 | 400 | 2730 | 1089 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 440/PM 1 LX
Protherm | БИЗОН NO3000 | Protherm_БИЗОН NO3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3249.9188 | 0.9231 | 8 | Температура | 95 | 400 | 2730 | 1089 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO3000 | Protherm_БИЗОН NO3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3249.9188 | 0.9231 | 8 | Температура | 95 | 400 | 2730 | 1089 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
Protherm | БИЗОН NO3000 | Protherm_БИЗОН NO3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3249.9188 | 0.9231 | 8 | Температура | 95 | 400 | 2730 | 1089 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
Protherm | БИЗОН NO3000 | Protherm_БИЗОН NO3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3249.9188 | 0.9231 | 8 | Температура | 95 | 400 | 2730 | 1089 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 TL450
Protherm | БИЗОН NO3000 | Protherm_БИЗОН NO3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3249.9188 | 0.9231 | 8 | Температура | 95 | 400 | 2730 | 1089 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
Protherm | БИЗОН NO3500 | Protherm_БИЗОН NO3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791.9827 | 0.923 | 9 | Температура | 95 | 400 | 3180 | 1074 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 440/PM 1 LX
Protherm | БИЗОН NO3500 | Protherm_БИЗОН NO3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791.9827 | 0.923 | 9 | Температура | 95 | 400 | 3180 | 1074 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Protherm | БИЗОН NO3500 | Protherm_БИЗОН NO3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791.9827 | 0.923 | 9 | Температура | 95 | 400 | 3180 | 1074 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 TL450
Protherm | БИЗОН NO3500 | Protherm_БИЗОН NO3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791.9827 | 0.923 | 9 | Температура | 95 | 400 | 3180 | 1074 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 TL450 PLC
Protherm | БИЗОН NO3500 | Protherm_БИЗОН NO3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791.9827 | 0.923 | 9 | Температура | 95 | 400 | 3180 | 1074 |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 460/PM 2
Protherm | БИЗОН NO3500 | Protherm_БИЗОН NO3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791.9827 | 0.923 | 9 | Температура | 95 | 400 | 3180 | 1074 |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 450 мм