## сводная
Модель котла | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание | Горелки прототип |  |  | Примечание | В подборе
[6 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель |  | Газ | Дизель | Газ-дизель
Rossen
RSD - 1-но ходовые водогрейные котлы
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1 TL300 |  |  | длина факела больше длины топки | BTN30G TL300 |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1 TL300 |  |  | длина факела больше длины топки | BTN30GC TL300 |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 LX PLC |  |  | длина факела больше длины топки | BTN40GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1 TL300 |  | длина факела больше длины топки |  | BTN30L TL300 |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 31/2 1 TL300 |  | длина факела больше длины топки |  | BTN30LR TL300 |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 28/2G/1L 1 TL300 | длина факела больше длины топки |  |  | BTN30GL TL300 |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1 |  |  | длина факела больше длины топки | BTN40G |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 |  |  | длина факела больше длины топки | BTN40GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 LX PLC |  |  | длина факела больше длины топки | BTN40GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1 |  | длина факела больше длины топки |  | BTN40LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 | длина факела больше длины топки |  |  | BTN40GLR |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1 |  |  | длина факела больше длины топки | BTN40G |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 |  |  | длина факела больше длины топки | BTN40GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 LX PLC |  |  | длина факела больше длины топки | BTN55GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1 |  | длина факела больше длины топки |  | BTN40LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 | длина факела больше длины топки |  |  | BTN40GLR |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD400 | 1-но ходовой водогрейный котел | 400 | 430.1075 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 1250 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1 |  |  |  | BTN55G |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD400 | 1-но ходовой водогрейный котел | 400 | 430.1075 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 1250 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1 |  |  |  | BTN55GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD400 | 1-но ходовой водогрейный котел | 400 | 430.1075 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 1250 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 |  |  |  | BTN85LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD400 | 1-но ходовой водогрейный котел | 400 | 430.1075 | 0.93 | 3 | Температура | 110 | 200 | 1250 | 515 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 |  |  |  | BTN55GLR |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 500 | 537.6344 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | 235 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 |  |  |  | BTN85GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 500 | 537.6344 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | 235 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC |  |  |  | BTN85GE BLU TL |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 500 | 537.6344 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 |  |  |  | BTN85LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 500 | 537.6344 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 |  |  |  | BTN85GLR |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD600 | 1-но ходовой водогрейный котел | 600 | 645.1613 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 614 |  | 135 | 185 | 235 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 |  |  |  | BTN85GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD600 | 1-но ходовой водогрейный котел | 600 | 645.1613 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 614 |  | 135 | 185 | 235 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC |  |  |  | BTN85GE BLU TL |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD600 | 1-но ходовой водогрейный котел | 600 | 645.1613 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 614 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 |  |  |  | BTN85LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD600 | 1-но ходовой водогрейный котел | 600 | 645.1613 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 614 |  | 135 | 185 | 235 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 |  |  |  | BTN85GLR |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD800 | 1-но ходовой водогрейный котел | 800 | 860.2151 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 270 | 1600 | 849 |  | 170 | 215 | 270 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 |  |  |  | BTN120GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD800 | 1-но ходовой водогрейный котел | 800 | 860.2151 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 270 | 1600 | 849 |  | 170 | 215 | 270 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  |  | BTN120GE BLU TL |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD800 | 1-но ходовой водогрейный котел | 800 | 860.2151 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 270 | 1600 | 849 |  | 170 | 215 | 270 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  |  |  | BTN120LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD800 | 1-но ходовой водогрейный котел | 800 | 860.2151 | 0.93 | 4 | Температура | 110 | 270 | 1600 | 849 |  | 170 | 215 | 270 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 |  |  |  | BTN120GLR |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 270 | 1800 | 849 |  | 170 | 215 | 270 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 |  |  |  | BTN120GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 270 | 1800 | 849 |  | 170 | 215 | 270 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  |  | BTN120GE BLU TL |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 270 | 1800 | 849 |  | 170 | 215 | 270 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  |  |  | BTN120LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 270 | 1800 | 849 |  | 170 | 215 | 270 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 |  |  |  | BTN120GLR |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1 |  |  |  | BTN150GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC |  |  |  | BTN210GE BLU TL |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1 |  |  |  | BTN150LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1 |  |  |  | BTN210LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  |  |  | BTN210LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1 |  |  |  | BTN150GLR |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1 |  |  |  | BTN210GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC |  |  |  | BTN210GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1 |  |  |  | BTN210GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC |  |  |  | BTN210GE BLU TL |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  |  |  | BTN210LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1 |  |  |  | BTN210LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  |  |  | BTN210LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1 |  |  |  | BTN210GLR |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1 |  |  |  | BTN210GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC |  |  |  | BTN210GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1 |  |  |  | BTN210GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC |  |  |  | BTN250GE BLU TL |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  |  |  | BTN210LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1 |  |  |  | BTN210LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  |  |  | BTN210LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1 |  |  |  | BTN210GLR |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1 |  |  |  | BTN210GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC |  |  |  | BTN210GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1 |  |  |  | BTN210GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC |  |  |  | BTN250GE BLU TL |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  |  |  | BTN210LR |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1 |  |  |  | BTN210LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  |  |  | BTN210LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1 |  |  |  | BTN210GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 985 |  | 200 | 240 | 300 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC |  |  |  | BTN210GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 390/PM 1 |  |  |  | BTN350GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN350GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 |  |  |  | BTN350LС |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC |  |  |  | BTN350LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  | FAGL 400/PM 1 |  |  |  | BTN450GLC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC |  |  |  | BTN350GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3500 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 490/PM 1 |  |  |  | BTN450GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3500 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN450GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3500 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 |  |  |  | BTN350LС |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3500 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC |  |  |  | BTN350LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3500 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 |  |  |  | BTN450GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 350 | 3500 | 1143 |  | 225 | 260 | 325 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 420/ME 1 PLC |  |  |  | BTN450GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 460 | 3650 | 1301 |  | 225 | 260 | 325 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 490/PM 1 |  |  |  | BTN450GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 460 | 3650 | 1301 |  | 225 | 260 | 325 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN450GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 460 | 3650 | 1301 |  | 225 | 260 | 325 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 |  |  |  | BTN350LС |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 460 | 3650 | 1301 |  | 225 | 260 | 325 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC |  |  |  | BTN350LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 460 | 3650 | 1301 |  | 225 | 260 | 325 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/PM 1 |  |  |  | BTN650GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 460 | 3650 | 1301 |  | 225 | 260 | 325 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC |  |  |  | BTN550GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4000 | 4301.0753 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 3900 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 490/PM 1 |  |  |  | BTN450GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4000 | 4301.0753 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 3900 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN550GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4000 | 4301.0753 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 3900 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 |  |  |  | BTN450LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4000 | 4301.0753 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 3900 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 PLC |  |  |  | BTN450LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4000 | 4301.0753 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 3900 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/PM 1 |  |  |  | BTN650GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4000 | 4301.0753 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 3900 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC |  |  |  | BTN550GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4500 | 4838.7097 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4100 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 630/PM 1 |  |  |  | BTN650GC |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4500 | 4838.7097 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4100 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN550GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4500 | 4838.7097 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4100 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1 |  |  |  | BTN550LС |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4500 | 4838.7097 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4100 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 PLC |  |  |  | BTN550LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4500 | 4838.7097 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4100 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/PM 1 |  |  |  | BTN650GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD4500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 4500 | 4838.7097 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4100 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC |  |  |  | BTN550GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD5000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 5000 | 5376.3441 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4500 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX |  |  |  | BTN650GC BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD5000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 5000 | 5376.3441 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4500 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN650GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD5000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 5000 | 5376.3441 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4500 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1 |  |  |  | BTN650LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD5000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 5000 | 5376.3441 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4500 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC |  |  |  | BTN650LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD5000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 5000 | 5376.3441 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4500 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 |  |  |  | BTN800GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD5000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 5000 | 5376.3441 | 0.93 | 6 | Температура | 110 | 500 | 4500 | 1317 |  | 240 | 260 | 340 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 PLC |  |  |  | BTN800GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD6000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 6000 | 6451.6129 | 0.93 | 7 | Температура | 110 | 550 | 4800 | 1500 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX |  |  |  | BTN800GC BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD6000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 6000 | 6451.6129 | 0.93 | 7 | Температура | 110 | 550 | 4800 | 1500 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN800GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD6000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 6000 | 6451.6129 | 0.93 | 7 | Температура | 110 | 550 | 4800 | 1500 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 |  |  |  | BTN800LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD6000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 6000 | 6451.6129 | 0.93 | 7 | Температура | 110 | 550 | 4800 | 1500 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC |  |  |  | BTN800LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD6000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 6000 | 6451.6129 | 0.93 | 7 | Температура | 110 | 550 | 4800 | 1500 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 |  |  |  | BTN800GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD6000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 6000 | 6451.6129 | 0.93 | 7 | Температура | 110 | 550 | 4800 | 1500 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 PLC |  |  |  | BTN800GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD7000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 7000 | 7526.8817 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5100 | 1547 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX |  |  |  | BTN1000GC BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD7000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 7000 | 7526.8817 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5100 | 1547 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN1000GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD7000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 7000 | 7526.8817 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5100 | 1547 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 |  |  |  | BTN800LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD7000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 7000 | 7526.8817 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5100 | 1547 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC |  |  |  | BTN800LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD7000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 7000 | 7526.8817 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5100 | 1547 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 |  |  |  | BTN1000GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD7000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 7000 | 7526.8817 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5100 | 1547 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC |  |  |  | BTN1000GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD8000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 8000 | 8602.1505 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5500 | 1760 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX |  |  |  | BTN1000GC BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD8000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 8000 | 8602.1505 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5500 | 1760 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN1000GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD8000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 8000 | 8602.1505 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5500 | 1760 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 |  |  |  | BTN1000LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD8000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 8000 | 8602.1505 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5500 | 1760 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC |  |  |  | BTN1000LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD8000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 8000 | 8602.1505 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5500 | 1760 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 |  |  |  | BTN1000GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD8000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 8000 | 8602.1505 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5500 | 1760 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC |  |  |  | BTN1000GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD9000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 9000 | 9677.4194 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1761 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1300/PM 1 LX |  |  |  | BTN1200GC BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD9000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 9000 | 9677.4194 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1761 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | газ | FAG 1300/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN1200GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD9000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 9000 | 9677.4194 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1761 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 |  |  |  | BTN1000LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD9000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 9000 | 9677.4194 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1761 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC |  |  |  | BTN1000LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD9000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 9000 | 9677.4194 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1761 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/PM 1 |  |  |  | BTN1200GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD9000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 9000 | 9677.4194 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1761 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/ME 1 PLC |  |  |  | BTN1200GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD10000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1975 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1300/PM 1 LX |  |  |  | BTN1200GC BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD10000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1975 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | газ | FAG 1300/ME 1 LX PLC |  |  |  | BTN1200GE BLU |  |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD10000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1975 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1200/PM 1 |  |  |  | BTN1200LC |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD10000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1975 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1200/ME 1 PLC |  |  |  | BTN1200LE |  |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD10000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1975 |  | 340 | 260 | 440 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/PM 1 |  |  |  | BTN1200GLC |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338
RSD10000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 8 | Температура | 110 | 550 | 5900 | 1975 |  | 340 | 260 | 440 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/ME 1 PLC |  |  |  | BTN1200GLE |  | 1 | 1328 | 672 | 848 | 338