## SIME
Производитель | Модель | Производитель_Модель | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Длина поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
- | [7 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель
SIME | Sime | [12 empty] | *-труба горелочного устройства должна заходить в жаровую трубу минимум на 60 мм от передней трубной решетки котла
SIME | Rondo/Estelle - чугунные водогрейные котлы
SIME | RONDO 3 OF | SIME_RONDO 3 OF | чугунный водогрейный котёл | 23.5 | 26.2 | 0.89695 | 0.11 | Температура | 95 | 110 | 305 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/1 1
SIME | RONDO 3 OF | SIME_RONDO 3 OF | чугунный водогрейный котёл | 23.5 | 26.2 | 0.89695 | 0.11 | Температура | 95 | 110 | 305 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/2 1
SIME | RONDO 4 OF | SIME_RONDO 4 OF | чугунный водогрейный котёл | 31.3 | 34.8 | 0.89943 | 0.16 | Температура | 95 | 110 | 405 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/1 1
SIME | RONDO 4 OF | SIME_RONDO 4 OF | чугунный водогрейный котёл | 31.3 | 34.8 | 0.89943 | 0.16 | Температура | 95 | 110 | 405 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/2 1
SIME | RONDO 5 OF | SIME_RONDO 5 OF | чугунный водогрейный котёл | 40 | 44.3 | 0.90293 | 0.21 | Температура | 95 | 110 | 505 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 1
SIME | RONDO 5 OF | SIME_RONDO 5 OF | чугунный водогрейный котёл | 40 | 44.3 | 0.90293 | 0.21 | Температура | 95 | 110 | 505 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/2 1
SIME | RONDO 6 OF | SIME_RONDO 6 OF | чугунный водогрейный котёл | 48.1 | 53.1 | 0.90584 | 0.35 | Температура | 95 | 110 | 605 | 280 |  |  |  | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 1
SIME | RONDO 6 OF | SIME_RONDO 6 OF | чугунный водогрейный котёл | 48.1 | 53.1 | 0.90584 | 0.35 | Температура | 95 | 110 | 605 | 280 |  |  |  | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/2 1
SIME | RONDO 7 OF | SIME_RONDO 7 OF | чугунный водогрейный котёл | 57.5 | 63.3 | 0.90837 | 0.43 | Температура | 95 | 110 | 705 | 280 |  |  |  | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 1
SIME | RONDO 7 OF | SIME_RONDO 7 OF | чугунный водогрейный котёл | 57.5 | 63.3 | 0.90837 | 0.43 | Температура | 95 | 110 | 705 | 280 |  |  |  | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/2 1
SIME | ESTELLE 3 OF | SIME_ESTELLE 3 OF | чугунный водогрейный котёл | 23.5 | 26.2 | 0.89695 | 0.11 | Температура | 95 | 110 | 305 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/1 1
SIME | ESTELLE 3 OF | SIME_ESTELLE 3 OF | чугунный водогрейный котёл | 23.5 | 26.2 | 0.89695 | 0.11 | Температура | 95 | 110 | 305 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/2 1
SIME | ESTELLE 4 OF | SIME_ESTELLE 4 OF | чугунный водогрейный котёл | 31.3 | 34.8 | 0.89943 | 0.16 | Температура | 95 | 110 | 405 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/1 1
SIME | ESTELLE 4 OF | SIME_ESTELLE 4 OF | чугунный водогрейный котёл | 31.3 | 34.8 | 0.89943 | 0.16 | Температура | 95 | 110 | 405 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 4/2 1
SIME | ESTELLE 5 OF | SIME_ESTELLE 5 OF | чугунный водогрейный котёл | 40 | 44.3 | 0.90293 | 0.21 | Температура | 95 | 110 | 505 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 1
SIME | ESTELLE 5 OF | SIME_ESTELLE 5 OF | чугунный водогрейный котёл | 40 | 44.3 | 0.90293 | 0.21 | Температура | 95 | 110 | 505 | 280 |  |  | 95 | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/2 1
SIME | ESTELLE 6 OF | SIME_ESTELLE 6 OF | чугунный водогрейный котёл | 48.1 | 53.1 | 0.90584 | 0.35 | Температура | 95 | 110 | 605 | 280 |  |  |  | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 1
SIME | ESTELLE 6 OF | SIME_ESTELLE 6 OF | чугунный водогрейный котёл | 48.1 | 53.1 | 0.90584 | 0.35 | Температура | 95 | 110 | 605 | 280 |  |  |  | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/2 1
SIME | ESTELLE 7 OF | SIME_ESTELLE 7 OF | чугунный водогрейный котёл | 57.5 | 63.3 | 0.90837 | 0.43 | Температура | 95 | 110 | 705 | 280 |  |  |  | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/1 1
SIME | ESTELLE 7 OF | SIME_ESTELLE 7 OF | чугунный водогрейный котёл | 57.5 | 63.3 | 0.90837 | 0.43 | Температура | 95 | 110 | 705 | 280 |  |  |  | 95 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 5/2 1
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 93/PM 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | эл.модул. | газ | FAG 93/ME 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
Lavart | Lavart
Lavart | Lavart 5000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 5000 | 5434.78 | 0.92 | 7.2 | Температура | 95 | 530 | 4800 | 1200 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 5500 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 5500 | 5978.26 | 0.92 | 6.1 | Температура | 95 | 530 | 4870 | 1200 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 6000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 6000 | 6521.74 | 0.92 | 4 | Температура | 95 | 530 | 4800 | 1400 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 6500 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 6500 | 7065.22 | 0.92 | 5.3 | Температура | 95 | 530 | 4900 | 1400 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 7000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 7000 | 7608.7 | 0.92 | 7 | Температура | 95 | 720 | 5000 | 1400 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 7500 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 7500 | 8152.17 | 0.92 | 7.2 | Температура | 95 | 720 | 5100 | 1400 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 8000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 8000 | 8695.65 | 0.92 | 7.7 | Температура | 95 | 720 | 5200 | 1400 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 8500 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 8500 | 9239.13 | 0.92 | 7.5 | Температура | 95 | 720 | 5350 | 1400 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 9000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 9000 | 9782.61 | 0.92 | 7.7 | Температура | 95 | 720 | 5500 | 1400 |  | 320 | 0 | 0
Lavart | Lavart 9500 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 9500 | 10326.09 | 0.92 | 7.9 | Температура | 95 | 720 | 5650 | 1400 |  | 320 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 10000 | 10869.57 | 0.92 | 8.1 | Температура | 95 | 720 | 5800 | 1400 |  | 320 | 0 | 0
Lavart | Lavart 11000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 11000 | 11956.52 | 0.92 | 7.8 | Температура | 95 | 720 | 5800 | 1600 |  | 320 | 0 | 0
Lavart | Lavart 12000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 12000 | 13043.48 | 0.92 | 8.2 | Температура | 95 | 1020 | 6000 | 1600 |  | 320 | 0 | 0
Lavart | Lavart 13000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 13000 | 14130.43 | 0.92 | 8.4 | Температура | 95 | 1020 | 6200 | 1600 |  | 320 | 0 | 0
Lavart | Lavart 14000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 14000 | 15217.39 | 0.92 | 8.5 | Температура | 95 | 1020 | 6350 | 1700 |  | 320 | 0 | 0
Lavart | Lavart 15000 I (Industrial) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 15000 | 16304.35 | 0.92 | 9.1 | Температура | 95 | 1020 | 6500 | 1700 |  | 320 | 0 | 0
Lavart | Lavart 800 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 800 | 869.57 | 0.92 | 5 | Температура | 95 | 530 | 2050 | 700 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 1000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 1000 | 1086.96 | 0.92 | 5 | Температура | 95 | 530 | 2170 | 700 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 1250 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 1250 | 1358.7 | 0.92 | 5 | Температура | 95 | 530 | 2390 | 800 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 1500 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 1500 | 1630.43 | 0.92 | 5 | Температура | 95 | 530 | 2820 | 800 |  | 300 | 0 | 0
Lavart | Lavart 1750 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 1750 | 1902.17 | 0.92 | 5.5 | Температура | 95 | 530 | 2850 | 800 | 340 | 300
Lavart | Lavart 2000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 2000 | 2173.91 | 0.92 | 5.5 | Температура | 95 | 530 | 2870 | 900 | 350 | 300
Lavart | Lavart 2500 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 2500 | 2717.39 | 0.92 | 8 | Температура | 95 | 530 | 3200 | 1000 | 360 | 300
Lavart | Lavart 3000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 3000 | 3260.87 | 0.92 | 7 | Температура | 95 | 530 | 3550 | 1000 | 370 | 300
Lavart | Lavart 3500 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 3500 | 3804.35 | 0.92 | 8 | Температура | 95 | 530 | 3750 | 1000 | 380 | 300
Lavart | Lavart 4000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 4000 | 4347.83 | 0.92 | 6.5 | Температура | 95 | 530 | 3850 | 1200 | 400 | 300
Lavart | Lavart 4500 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 4500 | 4891.3 | 0.92 | 7.8 | Температура | 95 | 530 | 4100 | 1200 | 420 | 300
Lavart | Lavart 5000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 5000 | 5434.78 | 0.92 | 8 | Температура | 95 | 530 | 4265 | 1200 | 430 | 300
Lavart | Lavart 5500 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 5500 | 5978.26 | 0.92 | 8.5 | Температура | 95 | 530 | 4360 | 1200 | 440 | 300
Lavart | Lavart 6000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 6000 | 6521.74 | 0.92 | 8.5 | Температура | 95 | 720 | 4450 | 1400 | 450 | 300
Lavart | Lavart 6500 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 6500 | 7065.22 | 0.92 | 9.1 | Температура | 95 | 720 | 4550 | 1400 | 460 | 300
Lavart | Lavart 7000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 7000 | 7608.7 | 0.92 | 9.5 | Температура | 95 | 720 | 4650 | 1400 | 470 | 300
Lavart | Lavart 7500 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 7500 | 8152.17 | 0.92 | 9.9 | Температура | 95 | 720 | 4770 | 1400 | 490 | 300
Lavart | Lavart 8000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 8000 | 8695.65 | 0.92 | 9.7 | Температура | 95 | 720 | 4870 | 1400 | 500 | 300
Lavart | Lavart 8500 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 8500 | 9239.13 | 0.92 | 10.5 | Температура | 95 | 720 | 5000 | 1400 | 510 | 300
Lavart | Lavart 9000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 9000 | 9782.61 | 0.92 | 10.7 | Температура | 95 | 720 | 5100 | 1400 | 520 | 320
Lavart | Lavart 9500 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 9500 | 10326.09 | 0.92 | 9.8 | Температура | 95 | 720 | 5300 | 1400 | 530 | 320
Lavart | Lavart 10000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 10000 | 10869.57 | 0.92 | 11.1 | Температура | 95 | 720 | 5400 | 1400 | 550 | 320
Lavart | Lavart 11000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 11000 | 11956.52 | 0.92 | 10.9 | Температура | 95 | 1020 | 5300 | 1600 | 560 | 320
Lavart | Lavart 12000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 12000 | 13043.48 | 0.92 | 9.8 | Температура | 95 | 1020 | 5850 | 1600 | 570 | 320
Lavart | Lavart 13000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 13000 | 14130.43 | 0.92 | 10.4 | Температура | 95 | 1020 | 6000 | 1600 | 600 | 320
Lavart | Lavart 14000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 14000 | 15217.39 | 0.92 | 9.3 | Температура | 95 | 1020 | 6200 | 1700 | 650 | 320
Lavart | Lavart 15000 P (Professional) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 15000 | 16304.35 | 0.92 | 10.3 | Температура | 95 | 1020 | 6300 | 1700 | 700 | 320
Lavart | Lavart 600 S (Special) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 600 | 652.17 | 0.92 | 1.1 | Температура | 95 | 426 | 1650 | 610 | 200 | 200
Lavart | Lavart 800 S (Special) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 800 | 869.57 | 0.92 | 1.2 | Температура | 95 | 530 | 2100 | 700 | 200 | 200
Lavart | Lavart 1000 S (Special) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 1000 | 1086.96 | 0.92 | 1.4 | Температура | 95 | 530 | 2400 | 700 | 200 | 200
Lavart | Lavart 1500 S (Special) |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 1500 | 1630.43 | 0.92 | 1.8 | Температура | 95 | 530 | 2500 | 800 | 200 | 200
Lavart | Lavart 0.5 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 1 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 1.5 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 2 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 6 | 515 | 2800 | 696 | 470 | 310
Lavart | Lavart 2.5 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 3 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 5 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 6 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 7 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 6 | 514 | 4100 | 1008 | 570 | 310
Lavart | Lavart 8 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 9 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 11 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 12 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 13 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 14 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 15 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 16 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 17 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 18 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 19 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 20 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 21 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 22 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 23 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 24 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 25 SV - 155/6 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 0.5 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 1 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 1.5 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 2 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 8 | 515 | 2800 | 696 | 470 | 310
Lavart | Lavart 2.5 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 3 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 5 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 6 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 7 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 8 | 514 | 4100 | 1008 | 570 | 310
Lavart | Lavart 8 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 9 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 11 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 12 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 13 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 14 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 15 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 16 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 17 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 18 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 19 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 20 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 21 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 22 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 23 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 24 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 25 SV - 170/8 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 0.5 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 1 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 1.5 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 10
Lavart | Lavart 2 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 10
Lavart | Lavart 2.5 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 10
Lavart | Lavart 3 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 10
Lavart | Lavart 5 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 10
Lavart | Lavart 6 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 10
Lavart | Lavart 7 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 10
Lavart | Lavart 8 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 10
Lavart | Lavart 9 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 10
Lavart | Lavart 11 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 10
Lavart | Lavart 12 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 10
Lavart | Lavart 13 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 10
Lavart | Lavart 14 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 10
Lavart | Lavart 15 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 10
Lavart | Lavart 16 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 10
Lavart | Lavart 17 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 10
Lavart | Lavart 18 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 10
Lavart | Lavart 19 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 10
Lavart | Lavart 20 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 10
Lavart | Lavart 21 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 10
Lavart | Lavart 22 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 10
Lavart | Lavart 23 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 10
Lavart | Lavart 24 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 10
Lavart | Lavart 25 SV - 180/10 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 10
Lavart | Lavart 0.5 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 12
Lavart | Lavart 1 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 12
Lavart | Lavart 1.5 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 12
Lavart | Lavart 2 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 12
Lavart | Lavart 2.5 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 12
Lavart | Lavart 3 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 12
Lavart | Lavart 5 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 12
Lavart | Lavart 6 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 12
Lavart | Lavart 7 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 12
Lavart | Lavart 8 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 12
Lavart | Lavart 9 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 12
Lavart | Lavart 11 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 12
Lavart | Lavart 12 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 12
Lavart | Lavart 13 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 12
Lavart | Lavart 14 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 12
Lavart | Lavart 15 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 12
Lavart | Lavart 16 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 12
Lavart | Lavart 17 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 12
Lavart | Lavart 18 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 12
Lavart | Lavart 19 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 12
Lavart | Lavart 20 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 12
Lavart | Lavart 21 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 12
Lavart | Lavart 22 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 12
Lavart | Lavart 23 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 12
Lavart | Lavart 24 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 12
Lavart | Lavart 25 SV - 185/12 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 12
Lavart | Lavart 0.5 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 14
Lavart | Lavart 1 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 14
Lavart | Lavart 1.5 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 14
Lavart | Lavart 2 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 14
Lavart | Lavart 2.5 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 14
Lavart | Lavart 3 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 14
Lavart | Lavart 5 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 14
Lavart | Lavart 6 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 14
Lavart | Lavart 7 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 14
Lavart | Lavart 8 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 14
Lavart | Lavart 9 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 14
Lavart | Lavart 11 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 14
Lavart | Lavart 12 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 14
Lavart | Lavart 13 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 14
Lavart | Lavart 14 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 14
Lavart | Lavart 15 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 14
Lavart | Lavart 16 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 14
Lavart | Lavart 17 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 14
Lavart | Lavart 18 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 14
Lavart | Lavart 19 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 14
Lavart | Lavart 20 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 14
Lavart | Lavart 21 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 14
Lavart | Lavart 22 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 14
Lavart | Lavart 23 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 14
Lavart | Lavart 24 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 14
Lavart | Lavart 25 SV - 190/14 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 14
Lavart | Lavart 0.5 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 16
Lavart | Lavart 1 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 16
Lavart | Lavart 1.5 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 16
Lavart | Lavart 2 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 16
Lavart | Lavart 2.5 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 16
Lavart | Lavart 3 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 16
Lavart | Lavart 5 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 16
Lavart | Lavart 6 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 16
Lavart | Lavart 7 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 16
Lavart | Lavart 8 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 16
Lavart | Lavart 9 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 16
Lavart | Lavart 11 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 16
Lavart | Lavart 12 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 16
Lavart | Lavart 13 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 16
Lavart | Lavart 14 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 16
Lavart | Lavart 15 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 16
Lavart | Lavart 16 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 16
Lavart | Lavart 17 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 16
Lavart | Lavart 18 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 16
Lavart | Lavart 19 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 16
Lavart | Lavart 20 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 16
Lavart | Lavart 21 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 16
Lavart | Lavart 22 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 16
Lavart | Lavart 23 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 16
Lavart | Lavart 24 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 16
Lavart | Lavart 25 SV - 200/16 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 16
Lavart | Lavart 0.5 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 18
Lavart | Lavart 1 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 18
Lavart | Lavart 1.5 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 18
Lavart | Lavart 2 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 18
Lavart | Lavart 2.5 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 18
Lavart | Lavart 3 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 18
Lavart | Lavart 5 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 18
Lavart | Lavart 6 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 18
Lavart | Lavart 7 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 18
Lavart | Lavart 8 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 18
Lavart | Lavart 9 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 18
Lavart | Lavart 11 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 18
Lavart | Lavart 12 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 18
Lavart | Lavart 13 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 18
Lavart | Lavart 14 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 18
Lavart | Lavart 15 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 18
Lavart | Lavart 16 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 18
Lavart | Lavart 17 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 18
Lavart | Lavart 18 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 18
Lavart | Lavart 19 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 18
Lavart | Lavart 20 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 18
Lavart | Lavart 21 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 18
Lavart | Lavart 22 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 18
Lavart | Lavart 23 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 18
Lavart | Lavart 24 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 18
Lavart | Lavart 25 SV - 205/18 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 18
Lavart | Lavart 0.5 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 20
Lavart | Lavart 1 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 20
Lavart | Lavart 1.5 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 20
Lavart | Lavart 2 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 20
Lavart | Lavart 2.5 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 20
Lavart | Lavart 3 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 20
Lavart | Lavart 5 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 20
Lavart | Lavart 6 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 20
Lavart | Lavart 7 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 20
Lavart | Lavart 8 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 20
Lavart | Lavart 9 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 20
Lavart | Lavart 11 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 20
Lavart | Lavart 12 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 20
Lavart | Lavart 13 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 20
Lavart | Lavart 14 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 20
Lavart | Lavart 15 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 20
Lavart | Lavart 16 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 20
Lavart | Lavart 17 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 20
Lavart | Lavart 18 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 20
Lavart | Lavart 19 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 20
Lavart | Lavart 20 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 20
Lavart | Lavart 21 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 20
Lavart | Lavart 22 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 20
Lavart | Lavart 23 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 20
Lavart | Lavart 24 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 20
Lavart | Lavart 25 SV - 210/20 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 20
Lavart | Lavart 0.5 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 22
Lavart | Lavart 1 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 22
Lavart | Lavart 1.5 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 22
Lavart | Lavart 2 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 22
Lavart | Lavart 2.5 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 22
Lavart | Lavart 3 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 22
Lavart | Lavart 5 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 22
Lavart | Lavart 6 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 22
Lavart | Lavart 7 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 22
Lavart | Lavart 8 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 22
Lavart | Lavart 9 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 22
Lavart | Lavart 11 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 22
Lavart | Lavart 12 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 22
Lavart | Lavart 13 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 22
Lavart | Lavart 14 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 22
Lavart | Lavart 15 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 22
Lavart | Lavart 16 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 22
Lavart | Lavart 17 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 22
Lavart | Lavart 18 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 22
Lavart | Lavart 19 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 22
Lavart | Lavart 20 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 22
Lavart | Lavart 21 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 22
Lavart | Lavart 22 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 22
Lavart | Lavart 23 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 22
Lavart | Lavart 24 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 22
Lavart | Lavart 25 SV - 215/22 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 22
Lavart | Lavart 0.5 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 24
Lavart | Lavart 1 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 24
Lavart | Lavart 1.5 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 24
Lavart | Lavart 2 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 24
Lavart | Lavart 2.5 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 24
Lavart | Lavart 3 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 24
Lavart | Lavart 5 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 24
Lavart | Lavart 6 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 24
Lavart | Lavart 7 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 24
Lavart | Lavart 8 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 24
Lavart | Lavart 9 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 24
Lavart | Lavart 11 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 24
Lavart | Lavart 12 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 24
Lavart | Lavart 13 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 24
Lavart | Lavart 14 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 24
Lavart | Lavart 15 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 24
Lavart | Lavart 16 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 24
Lavart | Lavart 17 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 24
Lavart | Lavart 18 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 24
Lavart | Lavart 19 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 24
Lavart | Lavart 20 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 24
Lavart | Lavart 21 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 24
Lavart | Lavart 22 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 24
Lavart | Lavart 23 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 24
Lavart | Lavart 24 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 24
Lavart | Lavart 25 SV - 220/24 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 24
Lavart | Lavart 0.5 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 340 | 365.5914 | 0.93 | 2 | Давление | 25
Lavart | Lavart 1 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 670 | 720.4301 | 0.93 | 4 | Давление | 25
Lavart | Lavart 1.5 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 6.3 | Давление | 25
Lavart | Lavart 2 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1340 | 1440.8602 | 0.93 | 6.7 | Давление | 25
Lavart | Lavart 2.5 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 1680 | 1806.4516 | 0.93 | 6.5 | Давление | 25
Lavart | Lavart 3 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2010 | 2161.2903 | 0.93 | 7 | Давление | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 4 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 2680 | 2881.7204 | 0.93 | 8.8 | Давление | 25
Lavart | Lavart 5 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 3350 | 3602.1505 | 0.93 | 8.5 | Давление | 25
Lavart | Lavart 6 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4020 | 4322.5806 | 0.93 | 9.2 | Давление | 25
Lavart | Lavart 7 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 4690 | 5043.0108 | 0.93 | 11.2 | Давление | 25
Lavart | Lavart 8 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 5360 | 5763.4409 | 0.93 | 10 | Давление | 25
Lavart | Lavart 9 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6030 | 6483.871 | 0.93 | 9.5 | Давление | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavart | Lavart 10 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 6700 | 7204.3011 | 0.93 | 11 | Давление | 25
Lavart | Lavart 11 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 7370 | 7924.7312 | 0.93 | 11.5 | Давление | 25
Lavart | Lavart 12 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8040 | 8645.1613 | 0.93 | 12.8 | Давление | 25
Lavart | Lavart 13 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 8710 | 9365.5914 | 0.93 | 12.9 | Давление | 25
Lavart | Lavart 14 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 9380 | 10086.0215 | 0.93 | 13 | Давление | 25
Lavart | Lavart 15 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10000 | 10752.6882 | 0.93 | 13.6 | Давление | 25
Lavart | Lavart 16 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 10720 | 11526.8817 | 0.93 | 14.1 | Давление | 25
Lavart | Lavart 17 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 11400 | 12258.0645 | 0.93 | 14.3 | Давление | 25
Lavart | Lavart 18 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12060 | 12967.7419 | 0.93 | 14.4 | Давление | 25
Lavart | Lavart 19 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 12730 | 13688.172 | 0.93 | 14.9 | Давление | 25
Lavart | Lavart 20 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 13400 | 14408.6022 | 0.93 | 15.2 | Давление | 25
Lavart | Lavart 21 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 24100 | 25913.9785 | 0.93 | 15.3 | Давление | 25
Lavart | Lavart 22 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 14740 | 15849.4624 | 0.93 | 14.9 | Давление | 25
Lavart | Lavart 23 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 15400 | 16559.1398 | 0.93 | 15 | Давление | 25
Lavart | Lavart 24 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16100 | 17311.828 | 0.93 | 14.8 | Давление | 25
Lavart | Lavart 25 SV - 225/25 |  | 3-ех ходовой паровой котел | 16750 | 18010.7527 | 0.93 | 14.6 | Давление | 25
Lavart | Nova Florida Drago Dual 23 |  | чугунный водогрейный котёл | 24 | 26.6 | 0.90226 | 0.13 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Drago Dual 33 |  | чугунный водогрейный котёл | 33 | 36.3 | 0.90909 | 0.25 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Drago Dual 43 |  | чугунный водогрейный котёл | 43 | 47.2 | 0.91102 | 0.4 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Drago Dual 53 |  | чугунный водогрейный котёл | 53 | 57.9 | 0.91537 | 0.4 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Drago Dual 63 |  | чугунный водогрейный котёл | 63 | 68.5 | 0.91971 | 0.5 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Drago Dual 73 |  | чугунный водогрейный котёл | 73 | 79.3 | 0.92055 | 0.65 | Температура | 95 | 108 | 708 | 0 | 0 | 0
Lavart | Nova Florida Scudo 80 |  | 3-ех ходовой чугунный водогрейный котёл | 82 | 90 | 0.91111 | 0.39 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Scudo 100 |  | 3-ех ходовой чугунный водогрейный котёл | 98 | 107.4 | 0.91248 | 0.4 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Scudo 120 |  | 3-ех ходовой чугунный водогрейный котёл | 114 | 124.8 | 0.91346 | 0.46 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Scudo 140 |  | 3-ех ходовой чугунный водогрейный котёл | 132 | 144.3 | 0.91476 | 0.5 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Scudo 160 |  | 3-ех ходовой чугунный водогрейный котёл | 150 | 163.6 | 0.91687 | 0.6 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 70 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.92105 | 0.8 | Температура | 95 | 130 | 590 | 392 | 0 | 0
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 80 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 80 | 87 | 0.91954 | 1 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 90 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 90 | 98 | 0.91837 | 0.8 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 100 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.91743 | 1 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 120 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 131 | 0.91603 | 1.1 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 150 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.92025 | 1.2 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 200 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.91743 | 1.9 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 250 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.91912 | 2 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 300 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.92308 | 2 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 350 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.92105 | 2.9 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 400 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 433 | 0.92379 | 4.1 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 500 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.92251 | 4.2 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 620 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 672 | 0.92262 | 6.4 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 750 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 813 | 0.92251 | 5.2 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 850 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921 | 0.92291 | 7.2 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 950 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1030 | 0.92233 | 5.2 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 1020 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1106 | 0.92224 | 4 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 1200 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 1300 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 6.5 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 1400 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1517 | 0.92287 | 6 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 1600 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1733 | 0.92325 | 6.5 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 1800 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.92308 | 7 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 2000 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167 | 0.92293 | 6 | Температура | 95 | 360 | 2458 | 880 | 0 | 0
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 2400 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2400 | 2600 | 0.92308 | 7.5 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 3000 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.92308 | 8 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual 3500 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3792 | 0.923 | 9 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 70 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 74.2 | 0.9434 | 0.9 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 80 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 80 | 84.7 | 0.94451 | 1.1 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 90 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 90 | 95.2 | 0.94538 | 0.9 | Температура | 95 | 130 | 700 | 392 | 0 | 0
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 100 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 105.6 | 0.94697 | 1.1 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 120 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 126.5 | 0.94862 | 1.3 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 150 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 157.8 | 0.95057 | 1.3 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 200 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 210 | 0.95238 | 2.2 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 250 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 263.5 | 0.94877 | 2.4 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 300 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 315.5 | 0.95087 | 2.4 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 350 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 367 | 0.95368 | 3.4 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 400 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 420 | 0.95238 | 4.7 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 500 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 524 | 0.9542 | 4.8 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 620 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 649 | 0.95532 | 7.3 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 750 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 786 | 0.9542 | 5.8 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 850 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 891 | 0.95398 | 8 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 950 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 997 | 0.95286 | 5.9 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 1020 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1069 | 0.95416 | 4.5 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 1200 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1259 | 0.95314 | 6.2 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 1300 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1364 | 0.95308 | 7.3 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 1400 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1468 | 0.95368 | 6.6 | Температура | 95
Lavart | Nova Florida Taurus Dual HR 1600 |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1675 | 0.95522 | 7.1 | Температура | 95
Lavart | Lavart 1500 (экспериментпльный |  | 3-ёх ходовой водогрейный котёл | 1500 | 1578.9474 | 0.95 | 5.8 | Температура | 95 | 410 | 2100 | 855 | 300 | 380 | 380
ЭНТРОРОС
ЭНТРОРОС | ТТ 100 - 3500 | ЭНТРОРОС_ТТ 100 - 3500 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ЭНТРОРОС | ТТ 100 - 4200 | ЭНТРОРОС_ТТ 100 - 4200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ЭНТРОРОС | ТТ 100 - 12000 | ЭНТРОРОС_ТТ 100 - 12000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
NOBEL | NOBEL Econ 3000Н | NOBEL_NOBEL Econ 3000Н | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 10 | Температура | 115 | 420 | 3281 | 1074 |  |  | 390 | 440
Газкомплектсервис | TITAN Prom 350 | Газкомплектсервис_TITAN Prom 350 |  | 350 | 380.4 | 0.92008 | 3.8 | Температура | 95 | 160 | 1240 | 470 |  | 255 | 275 | 355
Газкомплектсервис | TITAN Prom 700 | Газкомплектсервис_TITAN Prom 700 |  | 700 | 769 | 0.91027 | 5.2 | Температура | 95 | 270 | 1805 | 690 |  | 320 | 340 | 420
GEYZER | МАСТЕР 250 | GEYZER МАСТЕР 250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 271.7391 | 0.92 | 3 | Температура | 95 | 200 | 1200 | 500 |  |  | 230 | 270
GEYZER | МАСТЕР 300 | GEYZER МАСТЕР 300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325.0271 | 0.923 | 3.5 | Температура | 96 | 200 | 1255 | 500 |  |  | 230 | 270
GEYZER | МАСТЕР 400 | GEYZER МАСТЕР 400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 432.4324 | 0.925 | 4 | Температура | 97 | 200 | 1455 | 500 |  |  | 230 | 270
GEYZER | МАСТЕР 500 | GEYZER МАСТЕР 500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 538.7931 | 0.928 | 5 | Температура | 98 | 260 | 1470 | 600 |  |  | 230 | 270
GEYZER | МАСТЕР 650 | GEYZER МАСТЕР 650 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 650 | 692.9638 | 0.938 | 5 | Температура | 99 | 260 | 1670 | 600 |  |  | 230 | 270
GEYZER | МАСТЕР 800 | GEYZER МАСТЕР 800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921.9089 | 0.922 | 6 | Температура | 100 | 280 | 1695 | 800 |  |  | 230 | 270
GEYZER | МАСТЕР 1000 | GEYZER МАСТЕР 1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1084.5987 | 0.922 | 7 | Температура | 101 | 280 | 1895 | 800 |  |  | 230 | 270
GEYZER | МАСТЕР 1250 | GEYZER МАСТЕР 1250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1250 | 1352.8139 | 0.924 | 7 | Температура | 102 | 280 | 2108 | 800 |  |  | 230 | 270
GEYZER | МАСТЕР 1500 | GEYZER МАСТЕР 1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1619.8704 | 0.926 | 8 | Температура | 103 | 330 | 2230 | 900 |  |  | 290 | 330
GEYZER | МАСТЕР 1750 | GEYZER МАСТЕР 1750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1750 | 1885.7759 | 0.928 | 8 | Температура | 104 | 330 | 2430 | 900 |  |  | 290 | 330
GEYZER | МАСТЕР 2000 | GEYZER МАСТЕР 2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2145.9227 | 0.932 | 8.5 | Температура | 105 | 370 | 2440 | 1000 |  |  | 340 | 380
GEYZER | МАСТЕР 2500 | GEYZER МАСТЕР 2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2673.7968 | 0.935 | 8.5 | Температура | 106 | 370 | 2590 | 1000 |  |  | 340 | 380
GEYZER | ПРОФИ 3000 | GEYZER ПРОФИ 3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3253.7961 | 0.922 | 9 | Температура | 107 | 420 | 2688 | 1100 |  |  | 340 | 380
GEYZER | ПРОФИ 3500 | GEYZER ПРОФИ 3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3779.6976 | 0.926 | 9 | Температура | 108 | 420 | 2988 | 1100 |  |  | 340 | 380
GEYZER | ПРОФИ 4000 | GEYZER ПРОФИ 4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4333.6945 | 0.923 | 10 | Температура | 109 | 420 | 3590 | 1200 |  |  | 340 | 380
GEYZER | ПРОФИ 5000 | GEYZER ПРОФИ 5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5341.8803 | 0.936 | 11 | Температура | 110 | 450 | 3800 | 1400 |  |  | 380 | 420
GEYZER | ПРОФИ 6000 | GEYZER ПРОФИ 6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6396.5885 | 0.938 | 13 | Температура | 111 | 450 | 4300 | 1400 |  |  | 350 | 420