## сводная
Производитель | Модель | Производитель_Модель | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Длина поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
- | [7 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель
Газтехпром | TITAN | [12 empty] | *-труба горелочного устройства должна заходить в жаровую трубу минимум на 60 мм от передней трубной решетки котла
Газтехпром | TITAN Prom - 2-ухходовые водогрейные котлы с инверсионной топкой
Газтехпром | TITAN Prom 100 | Газтехпром_TITAN Prom 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 109.9 | 0.90992 | 1 | Температура | 110 | 140 | 765 | 390 |  | 158 | 178 | 258 | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 100 | Газтехпром_TITAN Prom 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 109.9 | 0.90992 | 1 | Температура | 110 | 140 | 765 | 390 |  | 158 | 178 | 258 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 100 | Газтехпром_TITAN Prom 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 109.9 | 0.90992 | 1 | Температура | 110 | 140 | 765 | 390 |  | 158 | 178 | 258 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 100 | Газтехпром_TITAN Prom 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 109.9 | 0.90992 | 1 | Температура | 110 | 140 | 765 | 390 |  | 158 | 178 | 258 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 100 | Газтехпром_TITAN Prom 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 109.9 | 0.90992 | 1 | Температура | 110 | 140 | 765 | 390 |  | 158 | 178 | 258 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 150 | Газтехпром_TITAN Prom 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 164.8 | 0.91019 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 150 | Газтехпром_TITAN Prom 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 164.8 | 0.91019 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 150 | Газтехпром_TITAN Prom 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 164.8 | 0.91019 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 150 | Газтехпром_TITAN Prom 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 164.8 | 0.91019 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 150 | Газтехпром_TITAN Prom 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 164.8 | 0.91019 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 20/2G/1L 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 150 | Газтехпром_TITAN Prom 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 164.8 | 0.91019 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/2 1
Газтехпром | TITAN Prom 200 | Газтехпром_TITAN Prom 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 219.8 | 0.90992 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 200 | Газтехпром_TITAN Prom 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 219.8 | 0.90992 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 200 | Газтехпром_TITAN Prom 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 219.8 | 0.90992 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 200 | Газтехпром_TITAN Prom 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 219.8 | 0.90992 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 200 | Газтехпром_TITAN Prom 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 219.8 | 0.90992 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/2 1
Газтехпром | TITAN Prom 200 | Газтехпром_TITAN Prom 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 219.8 | 0.90992 | 1.9 | Температура | 110 | 160 | 997 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 28/2G/1L 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 250 | Газтехпром_TITAN Prom 250 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 250 | 274.7 | 0.91008 | 2.7 | Температура | 110 | 160 | 1247 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | #N/A | газ | FAG 39/1 1 TL354 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 161 мм
Газтехпром | TITAN Prom 250 | Газтехпром_TITAN Prom 250 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 250 | 274.7 | 0.91008 | 2.7 | Температура | 110 | 160 | 1247 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 TL354 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 161 мм
Газтехпром | TITAN Prom 250 | Газтехпром_TITAN Prom 250 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 250 | 274.7 | 0.91008 | 2.7 | Температура | 110 | 160 | 1247 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 250 | Газтехпром_TITAN Prom 250 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 250 | 274.7 | 0.91008 | 2.7 | Температура | 110 | 160 | 1247 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/2 1
Газтехпром | TITAN Prom 250 | Газтехпром_TITAN Prom 250 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 250 | 274.7 | 0.91008 | 2.7 | Температура | 110 | 160 | 1247 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 300 | Газтехпром_TITAN Prom 300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 300 | 329.7 | 0.90992 | 2.9 | Температура | 110 | 160 | 1347 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | #N/A | газ | FAG 39/1 1 TL354 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 161 мм
Газтехпром | TITAN Prom 300 | Газтехпром_TITAN Prom 300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 300 | 329.7 | 0.90992 | 2.9 | Температура | 110 | 160 | 1347 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 TL354 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 161 мм
Газтехпром | TITAN Prom 300 | Газтехпром_TITAN Prom 300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 300 | 329.7 | 0.90992 | 2.9 | Температура | 110 | 160 | 1347 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 300 | Газтехпром_TITAN Prom 300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 300 | 329.7 | 0.90992 | 2.9 | Температура | 110 | 160 | 1347 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 43/2 1
Газтехпром | TITAN Prom 300 | Газтехпром_TITAN Prom 300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 300 | 329.7 | 0.90992 | 2.9 | Температура | 110 | 160 | 1347 | 448 |  | 218 | 238 | 318 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 350 | Газтехпром_TITAN Prom 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 384.6 | 0.91004 | 3.8 | Температура | 110 | 160 | 1263 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | 2-ух ступ. | газ | FAG 55/2 2 TL351
Газтехпром | TITAN Prom 350 | Газтехпром_TITAN Prom 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 384.6 | 0.91004 | 3.8 | Температура | 110 | 160 | 1263 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 2 TL351
Газтехпром | TITAN Prom 350 | Газтехпром_TITAN Prom 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 384.6 | 0.91004 | 3.8 | Температура | 110 | 160 | 1263 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 350 | Газтехпром_TITAN Prom 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 384.6 | 0.91004 | 3.8 | Температура | 110 | 160 | 1263 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 281 мм
Газтехпром | TITAN Prom 350 | Газтехпром_TITAN Prom 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 384.6 | 0.91004 | 3.8 | Температура | 110 | 160 | 1263 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 44/2 2 | требуется увеличение TL до 281 мм
Газтехпром | TITAN Prom 400 | Газтехпром_TITAN Prom 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 439.6 | 0.90992 | 4.1 | Температура | 110 | 160 | 1413 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | 2-ух ступ. | газ | FAG 55/2 2 TL351
Газтехпром | TITAN Prom 400 | Газтехпром_TITAN Prom 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 439.6 | 0.90992 | 4.1 | Температура | 110 | 160 | 1413 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 2 TL351
Газтехпром | TITAN Prom 400 | Газтехпром_TITAN Prom 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 439.6 | 0.90992 | 4.1 | Температура | 110 | 160 | 1413 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | эл.модул. | газ | FAG 55/ME 2 TL351
Газтехпром | TITAN Prom 400 | Газтехпром_TITAN Prom 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 439.6 | 0.90992 | 4.1 | Температура | 110 | 160 | 1413 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2 |  | требуется увеличение TL до 281 мм
Газтехпром | TITAN Prom 400 | Газтехпром_TITAN Prom 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 439.6 | 0.90992 | 4.1 | Температура | 110 | 160 | 1413 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 281 мм
Газтехпром | TITAN Prom 400 | Газтехпром_TITAN Prom 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 439.6 | 0.90992 | 4.1 | Температура | 110 | 160 | 1413 | 588 |  | 261 | 281 | 361 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 450 | Газтехпром_TITAN Prom 450 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 450 | 494.5 | 0.91001 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | 2-ух ступ. | газ | FAG 58/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 293 мм
Газтехпром | TITAN Prom 450 | Газтехпром_TITAN Prom 450 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 450 | 494.5 | 0.91001 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 63/PM 2 |  |  | требуется увеличение TL до 293 мм
Газтехпром | TITAN Prom 450 | Газтехпром_TITAN Prom 450 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 450 | 494.5 | 0.91001 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | эл.модул. | газ | FAG 63/ME 2 |  |  | требуется увеличение TL до 293 мм
Газтехпром | TITAN Prom 450 | Газтехпром_TITAN Prom 450 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 450 | 494.5 | 0.91001 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2 |  | требуется увеличение TL до 293 мм
Газтехпром | TITAN Prom 450 | Газтехпром_TITAN Prom 450 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 450 | 494.5 | 0.91001 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 293 мм
Газтехпром | TITAN Prom 450 | Газтехпром_TITAN Prom 450 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 450 | 494.5 | 0.91001 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 500 | Газтехпром_TITAN Prom 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 549.5 | 0.90992 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4
Газтехпром | TITAN Prom 500 | Газтехпром_TITAN Prom 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 549.5 | 0.90992 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
Газтехпром | TITAN Prom 500 | Газтехпром_TITAN Prom 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 549.5 | 0.90992 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 500 | Газтехпром_TITAN Prom 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 549.5 | 0.90992 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2 |  | требуется увеличение TL до 293 мм
Газтехпром | TITAN Prom 500 | Газтехпром_TITAN Prom 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 549.5 | 0.90992 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 293 мм
Газтехпром | TITAN Prom 500 | Газтехпром_TITAN Prom 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 549.5 | 0.90992 | 4.8 | Температура | 110 | 195 | 1453 | 648 |  | 273 | 293 | 373 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300
Газтехпром | TITAN Prom 600 | Газтехпром_TITAN Prom 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 659.3 | 0.91006 | 6 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 600 | Газтехпром_TITAN Prom 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 659.3 | 0.91006 | 6 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
Газтехпром | TITAN Prom 600 | Газтехпром_TITAN Prom 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 659.3 | 0.91006 | 6 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 600 | Газтехпром_TITAN Prom 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 659.3 | 0.91006 | 6 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 |  | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 600 | Газтехпром_TITAN Prom 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 659.3 | 0.91006 | 6 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 600 | Газтехпром_TITAN Prom 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 659.3 | 0.91006 | 6 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 700 | Газтехпром_TITAN Prom 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 769.2 | 0.91004 | 6.2 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | газ | FAG 100/2 4
Газтехпром | TITAN Prom 700 | Газтехпром_TITAN Prom 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 769.2 | 0.91004 | 6.2 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Газтехпром | TITAN Prom 700 | Газтехпром_TITAN Prom 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 769.2 | 0.91004 | 6.2 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 700 | Газтехпром_TITAN Prom 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 769.2 | 0.91004 | 6.2 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 |  | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 700 | Газтехпром_TITAN Prom 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 769.2 | 0.91004 | 6.2 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 700 | Газтехпром_TITAN Prom 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 769.2 | 0.91004 | 6.2 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 800 | Газтехпром_TITAN Prom 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 879 | 0.91013 | 6.4 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 800 | Газтехпром_TITAN Prom 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 879 | 0.91013 | 6.4 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Газтехпром | TITAN Prom 800 | Газтехпром_TITAN Prom 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 879 | 0.91013 | 6.4 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 800 | Газтехпром_TITAN Prom 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 879 | 0.91013 | 6.4 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 800 | Газтехпром_TITAN Prom 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 879 | 0.91013 | 6.4 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Газтехпром | TITAN Prom 800 | Газтехпром_TITAN Prom 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 879 | 0.91013 | 6.4 | Температура | 110 | 270 | 1768 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 900 | Газтехпром_TITAN Prom 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 989 | 0.91001 | 7.2 | Температура | 110 | 270 | 1968 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 900 | Газтехпром_TITAN Prom 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 989 | 0.91001 | 7.2 | Температура | 110 | 270 | 1968 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Газтехпром | TITAN Prom 900 | Газтехпром_TITAN Prom 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 989 | 0.91001 | 7.2 | Температура | 110 | 270 | 1968 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 900 | Газтехпром_TITAN Prom 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 989 | 0.91001 | 7.2 | Температура | 110 | 270 | 1968 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 900 | Газтехпром_TITAN Prom 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 989 | 0.91001 | 7.2 | Температура | 110 | 270 | 1968 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Газтехпром | TITAN Prom 900 | Газтехпром_TITAN Prom 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 989 | 0.91001 | 7.2 | Температура | 110 | 270 | 1968 | 688 |  | 320 | 340 | 420 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение TL до 340 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1000 | Газтехпром_TITAN Prom 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1099 | 0.90992 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1000 | Газтехпром_TITAN Prom 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1099 | 0.90992 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Газтехпром | TITAN Prom 1000 | Газтехпром_TITAN Prom 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1099 | 0.90992 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 1000 | Газтехпром_TITAN Prom 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1099 | 0.90992 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1000 | Газтехпром_TITAN Prom 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1099 | 0.90992 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Газтехпром | TITAN Prom 1000 | Газтехпром_TITAN Prom 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1099 | 0.90992 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1100 | Газтехпром_TITAN Prom 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1209 | 0.90984 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1100 | Газтехпром_TITAN Prom 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1209 | 0.90984 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1 TL373
Газтехпром | TITAN Prom 1100 | Газтехпром_TITAN Prom 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1209 | 0.90984 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | эл.модул. | газ | FAG 160/ME 2 |  |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1100 | Газтехпром_TITAN Prom 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1209 | 0.90984 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1 TL350
Газтехпром | TITAN Prom 1100 | Газтехпром_TITAN Prom 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1209 | 0.90984 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1100 | Газтехпром_TITAN Prom 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1209 | 0.90984 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1 TL350
Газтехпром | TITAN Prom 1100 | Газтехпром_TITAN Prom 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1209 | 0.90984 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2 | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1100 | Газтехпром_TITAN Prom 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1209 | 0.90984 | 5.9 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2 | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1200 | Газтехпром_TITAN Prom 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1319 | 0.90978 | 6.3 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1200 | Газтехпром_TITAN Prom 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1319 | 0.90978 | 6.3 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1 TL373
Газтехпром | TITAN Prom 1200 | Газтехпром_TITAN Prom 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1319 | 0.90978 | 6.3 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | эл.модул. | газ | FAG 160/ME 2 |  |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1200 | Газтехпром_TITAN Prom 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1319 | 0.90978 | 6.3 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1 TL350
Газтехпром | TITAN Prom 1200 | Газтехпром_TITAN Prom 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1319 | 0.90978 | 6.3 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1200 | Газтехпром_TITAN Prom 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1319 | 0.90978 | 6.3 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1 TL350
Газтехпром | TITAN Prom 1200 | Газтехпром_TITAN Prom 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1319 | 0.90978 | 6.3 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2 | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1200 | Газтехпром_TITAN Prom 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1319 | 0.90978 | 6.3 | Температура | 110 | 270 | 1978 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2 | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1300 | Газтехпром_TITAN Prom 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1429 | 0.90973 | 6.7 | Температура | 110 | 270 | 2138 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1300 | Газтехпром_TITAN Prom 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1429 | 0.90973 | 6.7 | Температура | 110 | 270 | 2138 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX
Газтехпром | TITAN Prom 1300 | Газтехпром_TITAN Prom 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1429 | 0.90973 | 6.7 | Температура | 110 | 270 | 2138 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 1300 | Газтехпром_TITAN Prom 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1429 | 0.90973 | 6.7 | Температура | 110 | 270 | 2138 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Газтехпром | TITAN Prom 1300 | Газтехпром_TITAN Prom 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1429 | 0.90973 | 6.7 | Температура | 110 | 270 | 2138 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Газтехпром | TITAN Prom 1300 | Газтехпром_TITAN Prom 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1429 | 0.90973 | 6.7 | Температура | 110 | 270 | 2138 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Газтехпром | TITAN Prom 1300 | Газтехпром_TITAN Prom 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1429 | 0.90973 | 6.7 | Температура | 110 | 270 | 2138 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
Газтехпром | TITAN Prom 1300 | Газтехпром_TITAN Prom 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1429 | 0.90973 | 6.7 | Температура | 110 | 270 | 2138 | 788 |  | 330 | 350 | 430 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Газтехпром | TITAN Prom 1400 | Газтехпром_TITAN Prom 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1538 | 0.91027 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1400 | Газтехпром_TITAN Prom 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1538 | 0.91027 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX
Газтехпром | TITAN Prom 1400 | Газтехпром_TITAN Prom 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1538 | 0.91027 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 1400 | Газтехпром_TITAN Prom 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1538 | 0.91027 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1400 | Газтехпром_TITAN Prom 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1538 | 0.91027 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1400 | Газтехпром_TITAN Prom 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1538 | 0.91027 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Газтехпром | TITAN Prom 1400 | Газтехпром_TITAN Prom 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1538 | 0.91027 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1400 | Газтехпром_TITAN Prom 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1538 | 0.91027 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2 | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1648 | 0.91019 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1648 | 0.91019 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX
Газтехпром | TITAN Prom 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1648 | 0.91019 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1648 | 0.91019 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1648 | 0.91019 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1648 | 0.91019 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1648 | 0.91019 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Газтехпром | TITAN Prom 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1648 | 0.91019 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Газтехпром | TITAN Prom 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1648 | 0.91019 | 6.5 | Температура | 110 | 300 | 2368 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2 | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1600 | Газтехпром_TITAN Prom 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1758 | 0.91013 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1600 | Газтехпром_TITAN Prom 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1758 | 0.91013 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX
Газтехпром | TITAN Prom 1600 | Газтехпром_TITAN Prom 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1758 | 0.91013 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 1600 | Газтехпром_TITAN Prom 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1758 | 0.91013 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1600 | Газтехпром_TITAN Prom 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1758 | 0.91013 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1600 | Газтехпром_TITAN Prom 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1758 | 0.91013 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1600 | Газтехпром_TITAN Prom 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1758 | 0.91013 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Газтехпром | TITAN Prom 1600 | Газтехпром_TITAN Prom 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1758 | 0.91013 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Газтехпром | TITAN Prom 1600 | Газтехпром_TITAN Prom 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1758 | 0.91013 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2 | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1800 | Газтехпром_TITAN Prom 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1978 | 0.91001 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1800 | Газтехпром_TITAN Prom 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1978 | 0.91001 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
Газтехпром | TITAN Prom 1800 | Газтехпром_TITAN Prom 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1978 | 0.91001 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 1800 | Газтехпром_TITAN Prom 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1978 | 0.91001 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1800 | Газтехпром_TITAN Prom 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1978 | 0.91001 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1800 | Газтехпром_TITAN Prom 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1978 | 0.91001 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение TL до 380 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1800 | Газтехпром_TITAN Prom 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1978 | 0.91001 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1 | требуется увеличение амбразуры до 313 мм
Газтехпром | TITAN Prom 1800 | Газтехпром_TITAN Prom 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1978 | 0.91001 | 9.8 | Температура | 110 | 300 | 2568 | 848 |  | 360 | 380 | 460 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC | требуется увеличение амбразуры до 313 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT - 3-ехходовые водогрейные котлы
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1613 | 0.92994 | 9 | Температура | 115 | 330 | 1860 | 620 |  | 370 | 420 | 570 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1613 | 0.92994 | 9 | Температура | 115 | 330 | 1860 | 620 |  | 370 | 420 | 570 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1 TL496
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1613 | 0.92994 | 9 | Температура | 115 | 330 | 1860 | 620 |  | 370 | 420 | 570 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2 |  |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1613 | 0.92994 | 9 | Температура | 115 | 330 | 1860 | 620 |  | 370 | 420 | 570 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1613 | 0.92994 | 9 | Температура | 115 | 330 | 1860 | 620 |  | 370 | 420 | 570 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1613 | 0.92994 | 9 | Температура | 115 | 330 | 1860 | 620 |  | 370 | 420 | 570 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1613 | 0.92994 | 9 | Температура | 115 | 330 | 1860 | 620 |  | 370 | 420 | 570 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1 | требуется увеличение TL до 420 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1613 | 0.92994 | 9 | Температура | 115 | 330 | 1860 | 620 |  | 370 | 420 | 570 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2 | требуется увеличение TL до 420 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 1500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1613 | 0.92994 | 9 | Температура | 115 | 330 | 1860 | 620 |  | 370 | 420 | 570 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2 | требуется увеличение TL до 420 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2151 | 0.9298 | 10 | Температура | 115 | 330 | 2250 | 808 |  | 380 | 430 | 580 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 430 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2151 | 0.9298 | 10 | Температура | 115 | 330 | 2250 | 808 |  | 380 | 430 | 580 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1 TL496
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2151 | 0.9298 | 10 | Температура | 115 | 330 | 2250 | 808 |  | 380 | 430 | 580 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2 |  |  | требуется увеличение TL до 430 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2151 | 0.9298 | 10 | Температура | 115 | 330 | 2250 | 808 |  | 380 | 430 | 580 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение TL до 430 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2151 | 0.9298 | 10 | Температура | 115 | 330 | 2250 | 808 |  | 380 | 430 | 580 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 430 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2151 | 0.9298 | 10 | Температура | 115 | 330 | 2250 | 808 |  | 380 | 430 | 580 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение TL до 430 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2151 | 0.9298 | 10 | Температура | 115 | 330 | 2250 | 808 |  | 380 | 430 | 580 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2151 | 0.9298 | 10 | Температура | 115 | 330 | 2250 | 808 |  | 380 | 430 | 580 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2688 | 0.93006 | 11 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2688 | 0.93006 | 11 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2688 | 0.93006 | 11 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2688 | 0.93006 | 11 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2688 | 0.93006 | 11 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 2500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2688 | 0.93006 | 11 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3226 | 0.92994 | 12 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 440/PM 1 LX
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3226 | 0.92994 | 12 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3226 | 0.92994 | 12 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3226 | 0.92994 | 12 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3226 | 0.92994 | 12 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение TL до 435 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3226 | 0.92994 | 12 | Температура | 115 | 350 | 2850 | 868 |  | 385 | 435 | 585 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение TL до 435 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3763 | 0.93011 | 12.5 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 500/PM 2
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3763 | 0.93011 | 12.5 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3763 | 0.93011 | 12.5 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 TL450
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3763 | 0.93011 | 12.5 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 TL450 PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3763 | 0.93011 | 12.5 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение TL до 440 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 3500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3763 | 0.93011 | 12.5 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение TL до 440 мм
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4301 | 0.93002 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4301 | 0.93002 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4301 | 0.93002 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1 TL450
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4301 | 0.93002 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 TL450 PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4301 | 0.93002 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 TL450 PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4000 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4301 | 0.93002 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3150 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 TL450 PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4839 | 0.92994 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3400 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4839 | 0.92994 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3400 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4839 | 0.92994 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3400 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4839 | 0.92994 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3400 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4839 | 0.92994 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3400 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 TL450 PLC
Газтехпром | TITAN Prom 3FT 4500 | Газтехпром_TITAN Prom 3FT 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4839 | 0.92994 | 14 | Температура | 115 | 520 | 3400 | 952 |  | 390 | 440 | 590 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2A - 2-ухходовые водогрейные котлы с инверсионной топкой
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 435 | 0.91954 | 2.8 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 435 | 0.91954 | 2.8 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/2 4
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 435 | 0.91954 | 2.8 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/PM 1 TL354
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 435 | 0.91954 | 2.8 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 53/2 4
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 435 | 0.91954 | 2.8 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 50 | 54 | 0.9211 | 0.4 | Температура | 110 | 100 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/2 4
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/PM 1 TL354
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 53/2 4
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 160/ME 2
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 2
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 220/ME 2
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 220/ME 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 220/ME 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 260/ME 2
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 270/2 1
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 270/PM 1
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | 1-но ступ. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | 1-но ступ. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | 1-но ступ. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
VALDEX | M2B - 2-ухходовые водогрейные котлы с инверсионной топкой
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 500/PM 2
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 430 мм
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 500/PM 2
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 430 мм
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1 TL450 | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 TL450 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1 TL450 | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 TL450 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 TL450 | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 TL450 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 TL450 | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 TL450 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1300/PM 1 LX
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | газ | FAG 1300/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2S - паровой котёл
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 93/PM 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | эл.модул. | газ | FAG 93/ME 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC