## VALDEX
Производитель | Модель | Производитель_Модель | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Длина поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
- | [7 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель
tecnoclima | Energy - конденсационные воздухонагреватели
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 7/1 1
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 7/2 4
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 7/PM 1
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 1
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 12/2 4
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 13/2 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 19/2 2 LX |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 160 мм
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 2
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 19/1 4
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 17/2 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 160 мм
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 20/2G/1L 1
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1 TL300
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 30/2 4
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1 TL300
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1 TL300
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1 TL300
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 28/2G/1L 1 TL300
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 39/2 2
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 41/1 4
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 465.2 | 502.9 | 0.92593 | 1.1278 | Температура | 100 | 300 |  |  |  |  | 240 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 240 мм
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 55/2 2 TL351
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1 TL354
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 240 мм
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
VALDEX | VALDEX | [12 empty] | *-труба горелочного устройства должна заходить в жаровую трубу минимум на 60 мм от передней трубной решетки котла
VALDEX | M2A - 2-ухходовые водогрейные котлы с инверсионной топкой
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 435 | 0.91954 | 2.8 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 435 | 0.91954 | 2.8 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/2 4
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 435 | 0.91954 | 2.8 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/PM 1 TL354
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 435 | 0.91954 | 2.8 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 53/2 4 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 245 мм
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 435 | 0.91954 | 2.8 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 245 мм
VALDEX | M2A-400 | VALDEX_M2A-400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 50 | 54 | 0.9211 | 0.4 | Температура | 110 | 100 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 245 мм
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/2 4 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 245 мм
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/PM 1 TL354 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 245 мм
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 53/2 4 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 245 мм
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
VALDEX | M2A-500 | VALDEX_M2A-500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.91912 | 2.6 | Температура | 115 | 290 | 1564 | 580 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
VALDEX | M2A-620 | VALDEX_M2A-620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 674 | 0.91988 | 3.4 | Температура | 115 | 350 | 1457 | 620 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
VALDEX | M2A-780 | VALDEX_M2A-780 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 780 | 848 | 0.91981 | 4.1 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
VALDEX | M2A-950 | VALDEX_M2A-950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1033 | 0.91965 | 4.5 | Температура | 115 | 350 | 1848 | 700 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 160/ME 2
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2
VALDEX | M2A-1100 | VALDEX_M2A-1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1196 | 0.91973 | 6.4 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 2
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
VALDEX | M2A-1350 | VALDEX_M2A-1350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1350 | 1467 | 0.92025 | 6.9 | Температура | 115 | 400 | 2245 | 800 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 220/ME 2
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
VALDEX | M2A-1500 | VALDEX_M2A-1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630 | 0.92025 | 8.9 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 220/ME 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 220/ME 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2
VALDEX | M2A-1700 | VALDEX_M2A-1700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1700 | 1848 | 0.91991 | 9.6 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 1-но ступ. | газ | FAG 260/ME 2
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 270/2 1
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 270/PM 1
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
VALDEX | M2A-2000 | VALDEX_M2A-2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2176 | 0.91912 | 11.1 | Температура | 115 | 400 | 2400 | 900 |  | 215 | 245 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | 1-но ступ. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
VALDEX | M2A-2300 | VALDEX_M2A-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 9.5 | Температура | 115 | 420 | 2632 | 980 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | 1-но ступ. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
VALDEX | M2A-2600 | VALDEX_M2A-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 13.2 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | 1-но ступ. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
VALDEX | M2A-3000 | VALDEX_M2A-3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3261 | 0.91996 | 16 | Температура | 115 | 420 | 2972 | 1055 |  | 230 | 260 | 290 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
VALDEX | M2B - 2-ухходовые водогрейные котлы с инверсионной топкой
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
VALDEX | M2B-2300 | VALDEX_M2B-2300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2300 | 2500 | 0.92 | 8.9 | Температура | 115 | 380 | 2800 | 980 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
VALDEX | M2B-2600 | VALDEX_M2B-2600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2600 | 2826 | 0.92003 | 9.7 | Температура | 115 | 380 | 2874 | 1050 |  | 370 | 420 | 470 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-2900 | VALDEX_M2B-2900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2900 | 3152 | 0.92005 | 10.2 | Температура | 115 | 380 | 3050 | 1050 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 500/PM 2
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
VALDEX | M2B-3200 | VALDEX_M2B-3200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3478 | 0.92007 | 11.9 | Температура | 115 | 380 | 3278 | 1125 |  | 380 | 430 | 480 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 430 мм
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 500/PM 2
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 TL450
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
VALDEX | M2B-3500 | VALDEX_M2B-3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804 | 0.92008 | 12.1 | Температура | 115 | 380 | 3358 | 1125 |  | 394 | 444 | 494 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 430 мм
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1 TL450 | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-3800 | VALDEX_M2B-3800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3800 | 4130 | 0.9201 | 13.6 | Температура | 115 | 465 | 3605 | 1200 |  | 420 | 470 | 520 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 TL450 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1 TL450 | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-4200 | VALDEX_M2B-4200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4200 | 4565 | 0.92004 | 13.2 | Температура | 115 | 465 | 3695 | 1200 |  | 440 | 490 | 540 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 TL450 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 470 мм
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 TL450 | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-4600 | VALDEX_M2B-4600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4600 | 5010 | 0.91816 | 14 | Температура | 115 | 465 | 3888 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 TL450 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 TL450 | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5000 | VALDEX_M2B-5000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5435 | 0.91996 | 14.9 | Температура | 115 | 535 | 3938 | 1265 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 TL450 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-5500 | VALDEX_M2B-5500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5500 | 6153 | 0.89387 | 15.1 | Температура | 115 | 545 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1 TL450 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 TL450 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-6000 | VALDEX_M2B-6000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6000 | 6521 | 0.9201 | 15.3 | Температура | 115 | 555 | 4200 | 1345 |  | 457 | 507 | 557 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 507 мм
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-6500 | VALDEX_M2B-6500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 6500 | 6985 | 0.93057 | 15.5 | Температура | 115 | 555 | 4260 | 1372 |  | 460 | 510 | 560 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-7000 | VALDEX_M2B-7000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7000 | 7513 | 0.93172 | 15.8 | Температура | 115 | 575 | 4320 | 1400 |  | 470 | 520 | 570 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 510 мм
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-7500 | VALDEX_M2B-7500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 7500 | 7960 | 0.94221 | 15.9 | Температура | 115 | 720 | 4997 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1300/PM 1 LX
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | газ | FAG 1300/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2B-8000 | VALDEX_M2B-8000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 8000 | 8613 | 0.92883 | 16 | Температура | 115 | 720 | 4977 | 1485 |  | 477 | 527 | 577 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/ME 1 PLC | требуется увеличение длины трубы горелки до 527 мм
VALDEX | M2S - паровой котёл
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 93/PM 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | эл.модул. | газ | FAG 93/ME 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1 | VALDEX_M2S-1 | Паровой котёл | 652.5 | 750 | 0.87 | 4.92 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 340 | 390 | 440 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 390 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,3 | VALDEX_M2S-1,3 | Паровой котёл | 852.6 | 980 | 0.87 | 6.09 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-1,7 | VALDEX_M2S-1,7 | Паровой котёл | 1113.6 | 1280 | 0.87 | 7.19 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 355 | 405 | 455 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,1 | VALDEX_M2S-2,1 | Паровой котёл | 1374.6 | 1580 | 0.87 | 7.77 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-2,7 | VALDEX_M2S-2,7 | Паровой котёл | 1766.1 | 2030 | 0.87 | 7.85 | Давление | 16 | 380 |  |  |  | 445 | 495 | 545 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 495 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-3,5 | VALDEX_M2S-3,5 | Паровой котёл | 2288.1 | 2630 | 0.87 | 7.4 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-4,4 | VALDEX_M2S-4,4 | Паровой котёл | 2879.7 | 3310 | 0.87 | 7.8 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 PLC |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 405 мм
VALDEX | M2S-5,4 | VALDEX_M2S-5,4 | Паровой котёл | 3532.2 | 4060 | 0.87 | 10.31 | Давление | 16 | 465 |  |  |  | 442 | 492 | 542 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC