## сводная
Модель котла | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
[6 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина |  |  |  |  | Газ | Дизель | Газ-дизель
РЗКО
Wyberg V - 2-ух ходовые водогрейные котлы с инверсионной топкой
Wyberg V70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 16/1 1
Wyberg V70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1
Wyberg V70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1
Wyberg V70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
Wyberg V70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1
Wyberg V70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1
Wyberg V100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 16/1 1
Wyberg V100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1
Wyberg V100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1
Wyberg V100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1
Wyberg V100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1
Wyberg V100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
Wyberg V100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1
Wyberg V150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1
Wyberg V150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1
Wyberg V150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1
Wyberg V150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1
Wyberg V150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
Wyberg V150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 20/2G/1L 1
Wyberg V200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1
Wyberg V200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1
Wyberg V200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1
Wyberg V200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1
Wyberg V200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
Wyberg V200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 28/2G/1L 1
Wyberg V250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 161 мм
Wyberg V250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 161 мм
Wyberg V250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1
Wyberg V250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 31/2 1
Wyberg V250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
Wyberg V250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 272 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
Wyberg V300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.9231 | 2.9 | Температура | 95 | 170 | 1200 | 530 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1
Wyberg V300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.9231 | 2.9 | Температура | 95 | 170 | 1200 | 530 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1
Wyberg V300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.9231 | 2.9 | Температура | 95 | 170 | 1200 | 530 |  |  | 150 | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 LX PLC
Wyberg V300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.9231 | 2.9 | Температура | 95 | 170 | 1200 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1
Wyberg V300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 0.9231 | 2.9 | Температура | 95 | 170 | 1200 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
Wyberg V350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.9211 | 4.1 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1
Wyberg V350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.9211 | 4.1 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1
Wyberg V350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.9211 | 4.1 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 LX PLC
Wyberg V350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.9211 | 4.1 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1
Wyberg V350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 380 | 0.9211 | 4.1 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1
Wyberg V400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.9217 | 4.2 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1
Wyberg V400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.9217 | 4.2 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1
Wyberg V400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.9217 | 4.2 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение амбразуры до 190 мм
Wyberg V400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.9217 | 4.2 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 |  | требуется увеличение амбразуры до 180 мм
Wyberg V400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434 | 0.9217 | 4.2 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1
Wyberg V500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.9225 | 4.2 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
Wyberg V500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.9225 | 4.2 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg V500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.9225 | 4.2 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Wyberg V500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 0.9225 | 4.2 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Wyberg V600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 650 | 0.9226 | 6.4 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
Wyberg V600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 650 | 0.9226 | 6.4 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg V600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 650 | 0.9226 | 6.4 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Wyberg V600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 650 | 0.9226 | 6.4 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Wyberg V700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 700 | 759 | 0.9225 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
Wyberg V700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 700 | 759 | 0.9225 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg V700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 700 | 759 | 0.9225 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Wyberg V700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 700 | 759 | 0.9225 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Wyberg V800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 867 | 0.9229 | 7.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Wyberg V800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 867 | 0.9229 | 7.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg V800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 867 | 0.9229 | 7.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Wyberg V800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 867 | 0.9229 | 7.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Wyberg V900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 900 | 976 | 0.9223 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1950 | 720 |  |  | 200 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Wyberg V900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 900 | 976 | 0.9223 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1950 | 720 |  |  | 200 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg V900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 900 | 976 | 0.9223 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1950 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Wyberg V900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 900 | 976 | 0.9223 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1950 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Wyberg V1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1084 | 0.9222 | 4.1 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Wyberg V1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1084 | 0.9222 | 4.1 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg V1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1084 | 0.9222 | 4.1 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Wyberg V1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1084 | 0.9222 | 4.1 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Wyberg V1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1193 | 0.9224 | 5.4 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
Wyberg V1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1193 | 0.9224 | 5.4 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Wyberg V1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1193 | 0.9224 | 5.4 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
Wyberg V1100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1100 | 1193 | 0.9224 | 5.4 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1
Wyberg V1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1300 | 0.9224 | 5.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
Wyberg V1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1300 | 0.9224 | 5.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Wyberg V1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1300 | 0.9224 | 5.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
Wyberg V1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1300 | 0.9224 | 5.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1
Wyberg V1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Wyberg V1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Wyberg V1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Wyberg V1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
Wyberg V1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Wyberg V1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Wyberg V1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
Wyberg V1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
Wyberg V1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1517 | 0.9229 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Wyberg V1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1517 | 0.9229 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Wyberg V1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1517 | 0.9229 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Wyberg V1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1517 | 0.9229 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
Wyberg V1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1517 | 0.9229 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Wyberg V1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1517 | 0.9229 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Wyberg V1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1517 | 0.9229 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
Wyberg V1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1517 | 0.9229 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
Wyberg V1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1625 | 0.9223 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Wyberg V1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1625 | 0.9223 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Wyberg V1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1625 | 0.9223 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Wyberg V1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1625 | 0.9223 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
Wyberg V1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1625 | 0.9223 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Wyberg V1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1625 | 0.9223 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Wyberg V1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1625 | 0.9223 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
Wyberg V1500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1625 | 0.9223 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
Wyberg V1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1733 | 0.9233 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Wyberg V1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1733 | 0.9233 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Wyberg V1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1733 | 0.9233 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Wyberg V1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1733 | 0.9233 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
Wyberg V1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1733 | 0.9233 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Wyberg V1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1733 | 0.9233 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Wyberg V1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1733 | 0.9233 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
Wyberg V1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1733 | 0.9233 | 6.3 | Температура | 95 | 320 | 2300 | 820 |  |  | 300 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
Wyberg V1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.923 | 6.8 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Wyberg V1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.923 | 6.8 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
Wyberg V1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.923 | 6.8 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Wyberg V1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.923 | 6.8 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
Wyberg V1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.923 | 6.8 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Wyberg V1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.923 | 6.8 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Wyberg V1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.923 | 6.8 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
Wyberg V1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.923 | 6.8 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
Wyberg V2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167 | 0.9228 | 5.9 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
Wyberg V2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167 | 0.9228 | 5.9 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
Wyberg V2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167 | 0.9228 | 5.9 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Wyberg V2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167 | 0.9228 | 5.9 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
Wyberg V2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167 | 0.9228 | 5.9 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Wyberg V2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167 | 0.9228 | 5.9 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
Wyberg V2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167 | 0.9228 | 5.9 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/ME 1 PLC
Wyberg V2200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2200 | 2385 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
Wyberg V2200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2200 | 2385 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
Wyberg V2200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2200 | 2385 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 270/2 1
Wyberg V2200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2200 | 2385 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 270/PM 1
Wyberg V2200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2200 | 2385 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
Wyberg V2200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2200 | 2385 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
Wyberg V2200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2200 | 2385 | 0.9226 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2500 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/ME 1 PLC
Wyberg V2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2708 | 0.9223 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2700 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 390/PM 1
Wyberg V2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2708 | 0.9223 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2700 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
Wyberg V2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2708 | 0.9223 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2700 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
Wyberg V2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2708 | 0.9223 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2700 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
Wyberg V2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2708 | 0.9223 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2700 | 920 |  |  | 350 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 TL450
Wyberg V2500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2708 | 0.9223 | 6.5 | Температура | 95 | 350 | 2700 | 920 |  |  | 350 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
Wyberg V3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.9223 | 7.8 | Температура | 95 | 400 | 2900 | 1020 |  |  | 335 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 490/PM 1
Wyberg V3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.9223 | 7.8 | Температура | 95 | 400 | 2900 | 1020 |  |  | 335 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Wyberg V3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.9223 | 7.8 | Температура | 95 | 400 | 2900 | 1020 |  |  | 335 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 TL450
Wyberg V3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.9223 | 7.8 | Температура | 95 | 400 | 2900 | 1020 |  |  | 335 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 TL450 PLC
Wyberg V3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.9223 | 7.8 | Температура | 95 | 400 | 2900 | 1020 |  |  | 335 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 TL450
Wyberg V3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.9223 | 7.8 | Температура | 95 | 400 | 2900 | 1020 |  |  | 335 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
Wyberg V3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791 | 0.9231 | 8.8 | Температура | 95 | 400 | 3200 | 1020 |  |  | 335 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 490/PM 1
Wyberg V3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791 | 0.9231 | 8.8 | Температура | 95 | 400 | 3200 | 1020 |  |  | 335 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Wyberg V3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791 | 0.9231 | 8.8 | Температура | 95 | 400 | 3200 | 1020 |  |  | 335 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 TL450
Wyberg V3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791 | 0.9231 | 8.8 | Температура | 95 | 400 | 3200 | 1020 |  |  | 335 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 TL450 PLC
Wyberg V3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791 | 0.9231 | 8.8 | Температура | 95 | 400 | 3200 | 1020 |  |  | 335 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/PM 1
Wyberg V3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3791 | 0.9231 | 8.8 | Температура | 95 | 400 | 3200 | 1020 |  |  | 335 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/ME 1 PLC
Wyberg V4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4333 | 0.923 | 9.1 | Температура | 95 | 600 | 3500 | 1020 |  |  | 405 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 630/PM 1
Wyberg V4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4333 | 0.923 | 9.1 | Температура | 95 | 600 | 3500 | 1020 |  |  | 405 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
Wyberg V4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4333 | 0.923 | 9.1 | Температура | 95 | 600 | 3500 | 1020 |  |  | 405 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1 TL450
Wyberg V4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4333 | 0.923 | 9.1 | Температура | 95 | 600 | 3500 | 1020 |  |  | 405 | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 TL450 PLC
Wyberg V4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4333 | 0.923 | 9.1 | Температура | 95 | 600 | 3500 | 1020 |  |  | 405 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/PM 1 TL450
Wyberg V4000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4333 | 0.923 | 9.1 | Температура | 95 | 600 | 3500 | 1020 |  |  | 405 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 540/ME 1 TL450 PLC
Wyberg W - 2-ух ходовые водогрейные котлы с инверсионной топкой (сдвоенные, горелка подобрана на каждый котлоагрегат)
Wyberg W70/70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 140 | 152 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 16/1 1
Wyberg W70/70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 140 | 152 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1
Wyberg W70/70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 140 | 152 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1
Wyberg W70/70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 140 | 152 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
Wyberg W70/70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 140 | 152 | 0.9211 | 1.4 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1
Wyberg W100/100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 16/1 1
Wyberg W100/100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1
Wyberg W100/100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1
Wyberg W100/100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1
Wyberg W100/100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1
Wyberg W100/100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
Wyberg W100/100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 218 | 0.9211 | 1.5 | Температура | 95 | 140 | 720 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1
Wyberg W150/150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 326 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1
Wyberg W150/150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 326 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 1
Wyberg W150/150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 326 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1
Wyberg W150/150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 326 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1
Wyberg W150/150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 326 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
Wyberg W150/150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 326 | 0.9202 | 1.6 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 20/2G/1L 1
Wyberg W200/200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 436 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1
Wyberg W200/200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 436 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1
Wyberg W200/200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 436 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1
Wyberg W200/200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 436 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1
Wyberg W200/200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 436 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
Wyberg W200/200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 436 | 0.9174 | 1.8 | Температура | 95 | 160 | 950 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 28/2G/1L 1
Wyberg W250/250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 161 мм
Wyberg W250/250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 |  |  | требуется увеличение амбразуры до 161 мм
Wyberg W250/250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1
Wyberg W250/250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 31/2 1
Wyberg W250/250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
Wyberg W250/250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 544 | 0.9191 | 2 | Температура | 95 | 160 | 1200 | 426 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
Wyberg W300/300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 650 | 0.9231 | 2.9 | Температура | 95 | 170 | 1200 | 530 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1
Wyberg W300/300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 650 | 0.9231 | 2.9 | Температура | 95 | 170 | 1200 | 530 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1
Wyberg W300/300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 650 | 0.9231 | 2.9 | Температура | 95 | 170 | 1200 | 530 |  |  | 150 | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 LX PLC
Wyberg W300/300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 650 | 0.9231 | 2.9 | Температура | 95 | 170 | 1200 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1
Wyberg W300/300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 650 | 0.9231 | 2.9 | Температура | 95 | 170 | 1200 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
Wyberg W350/350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 700 | 760 | 0.9211 | 4.1 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1
Wyberg W350/350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 700 | 760 | 0.9211 | 4.1 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1
Wyberg W350/350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 700 | 760 | 0.9211 | 4.1 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 LX PLC
Wyberg W350/350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 700 | 760 | 0.9211 | 4.1 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1
Wyberg W350/350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 700 | 760 | 0.9211 | 4.1 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1
Wyberg W400/400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 868 | 0.9217 | 4.2 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1
Wyberg W400/400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 868 | 0.9217 | 4.2 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1
Wyberg W400/400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 868 | 0.9217 | 4.2 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC |  |  | требуется увеличение амбразуры до 190 мм
Wyberg W400/400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 868 | 0.9217 | 4.2 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 |  | требуется увеличение амбразуры до 180 мм
Wyberg W400/400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 868 | 0.9217 | 4.2 | Температура | 95 | 170 | 1400 | 530 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1
Wyberg W500/500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1084 | 0.9225 | 4.2 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
Wyberg W500/500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1084 | 0.9225 | 4.2 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg W500/500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1084 | 0.9225 | 4.2 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Wyberg W500/500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1084 | 0.9225 | 4.2 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Wyberg W600/600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1300 | 0.9226 | 6.4 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
Wyberg W600/600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1300 | 0.9226 | 6.4 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg W600/600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1300 | 0.9226 | 6.4 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Wyberg W600/600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1300 | 0.9226 | 6.4 | Температура | 95 | 200 | 1700 | 630 |  |  | 150 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Wyberg W700/700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1548 | 0.9225 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
Wyberg W700/700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1548 | 0.9225 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg W700/700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1548 | 0.9225 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Wyberg W700/700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1548 | 0.9225 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Wyberg W800/800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1734 | 0.9229 | 7.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Wyberg W800/800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1734 | 0.9229 | 7.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg W800/800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1734 | 0.9229 | 7.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Wyberg W800/800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1734 | 0.9229 | 7.2 | Температура | 95 | 200 | 1800 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Wyberg W900/900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1952 | 0.9223 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1950 | 720 |  |  | 200 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Wyberg W900/900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1952 | 0.9223 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1950 | 720 |  |  | 200 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg W900/900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1952 | 0.9223 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1950 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Wyberg W900/900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1952 | 0.9223 | 5.2 | Температура | 95 | 200 | 1950 | 720 |  |  | 200 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Wyberg W1000/1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2186 | 0.9222 | 4.1 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Wyberg W1000/1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2186 | 0.9222 | 4.1 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Wyberg W1000/1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2186 | 0.9222 | 4.1 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Wyberg W1000/1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2186 | 0.9222 | 4.1 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  |  | 250 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
RSD
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A | FAG 28/1 1 TL |  |  | длина факела больше длины топки
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A | FAG 28/PM 1 TL |  |  | длина факела больше длины топки
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 LX PLC |  |  | длина факела больше длины топки
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A |  | FAL 26/1 1 TL |  | длина факела больше длины топки
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A |  | FAL 26/2 1 TL |  | длина факела больше длины топки
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1 | длина факела больше длины топки
RSD200 | 1-но ходовой водогрейный котел | 200 | 215.0538 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A |  |  | FAGL 28/2G/1L 1 TL | длина факела больше длины топки
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A | FAG 28/1 1 TL |  |  | длина факела больше длины топки
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A | FAG 28/PM 1 TL |  |  | длина факела больше длины топки
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 LX PLC |  |  | длина факела больше длины топки
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A |  | FAL 31/1 1 TL |  | длина факела больше длины топки
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A |  | FAL 31/2 1 TL |  | длина факела больше длины топки
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1 | длина факела больше длины топки
RSD250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 250 | 268.8172 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 850 | 515 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A |  |  | FAGL 28/2G/1L 1 TL | длина факела больше длины топки
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1 |  |  | длина факела больше длины топки
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 |  |  | длина факела больше длины топки
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 LX PLC |  |  | длина факела больше длины топки
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1 |  | длина факела больше длины топки
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1 | длина факела больше длины топки
RSD300 | 1-но ходовой водогрейный котел | 300 | 322.5806 | 0.93 | 0.4 | Температура | 110 | 200 | 1000 | 515 |  | 135 | 185 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/2 1 | длина факела больше длины топки
RSD400 | 1-но ходовой водогрейный котел | 400 | 430.1075 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1250 | 515 |  | 135 | 185 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1
RSD400 | 1-но ходовой водогрейный котел | 400 | 430.1075 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1250 | 515 |  | 135 | 185 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1
RSD400 | 1-но ходовой водогрейный котел | 400 | 430.1075 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1250 | 515 |  | 135 | 185 | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 LX PLC
RSD400 | 1-но ходовой водогрейный котел | 400 | 430.1075 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1250 | 515 |  | 135 | 185 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1
RSD400 | 1-но ходовой водогрейный котел | 400 | 430.1075 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1250 | 515 |  | 135 | 185 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1
RSD500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 500 | 537.6344 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1
RSD500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 500 | 537.6344 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1
RSD500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 500 | 537.6344 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A | FAG 86/ME 1 TL LX PLC
RSD500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 500 | 537.6344 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
RSD500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 500 | 537.6344 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1
RSD600 | 1-но ходовой водогрейный котел | 600 | 645.1613 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
RSD600 | 1-но ходовой водогрейный котел | 600 | 645.1613 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | #N/A | #N/A | FAG 86/ME 1 TL LX PLC
RSD600 | 1-но ходовой водогрейный котел | 600 | 645.1613 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
RSD600 | 1-но ходовой водогрейный котел | 600 | 645.1613 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 200 | 1500 | 613 |  | 135 | 185 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
RSD800 | 1-но ходовой водогрейный котел | 800 | 860.2151 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 295 | 1600 | 727 |  | 165 | 215 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
RSD800 | 1-но ходовой водогрейный котел | 800 | 860.2151 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 295 | 1600 | 727 |  | 165 | 215 | #N/A | #N/A | FAG 130/ME 1 TL LX PLC
RSD800 | 1-но ходовой водогрейный котел | 800 | 860.2151 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 295 | 1600 | 727 |  | 165 | 215 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
RSD800 | 1-но ходовой водогрейный котел | 800 | 860.2151 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 295 | 1600 | 727 |  | 165 | 215 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
RSD1000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 295 | 1815 | 727 |  | 165 | 215 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
RSD1000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 295 | 1815 | 727 |  | 165 | 215 | #N/A | #N/A | FAG 130/ME 1 TL LX PLC
RSD1000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 295 | 1815 | 727 |  | 165 | 215 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
RSD1000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1000 | 1075.2688 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 295 | 1815 | 727 |  | 165 | 215 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 820 |  | 190 | 240 | #N/A | #N/A | FAG 180/ME 1 TL LX PLC
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 820 |  | 190 | 240 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 820 |  | 190 | 240 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 820 |  | 190 | 240 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
RSD1250 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1250 | 1344.086 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2000 | 820 |  | 190 | 240 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 820 |  | 190 | 240 | #N/A | #N/A | FAG 180/ME 1 TL LX PLC
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 820 |  | 190 | 240 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 820 |  | 190 | 240 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 820 |  | 190 | 240 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
RSD1500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1500 | 1612.9032 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2300 | 820 |  | 190 | 240 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 820 |  | 190 | 240 | #N/A | #N/A | FAG 240/ME 1 TL LX PLC
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 820 |  | 190 | 240 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 820 |  | 190 | 240 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 820 |  | 190 | 240 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
RSD1750 | 1-но ходовой водогрейный котел | 1750 | 1881.7204 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2570 | 820 |  | 190 | 240 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 820 |  | 190 | 240 | #N/A | #N/A | FAG 240/ME 1 TL LX PLC
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 820 |  | 190 | 240 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 820 |  | 190 | 240 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 820 |  | 190 | 240 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 820 |  | 190 | 240 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
RSD2000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2000 | 2150.5376 | 0.93 | 0.5 | Температура | 110 | 350 | 2800 | 820 |  | 190 | 240 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/ME 1 PLC
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 980 |  | 210 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 390/PM 1
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 980 |  | 210 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 980 |  | 210 | 260 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 270/2 1
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 980 |  | 210 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 270/PM 1
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 980 |  | 210 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 980 |  | 210 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
RSD2500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 2500 | 2688.172 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 350 | 3100 | 980 |  | 210 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3500 | 980 |  | 210 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 390/PM 1
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3500 | 980 |  | 210 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3500 | 980 |  | 210 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3500 | 980 |  | 210 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3500 | 980 |  | 210 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
RSD3000 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3000 | 3225.8065 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3500 | 980 |  | 210 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3650 | 1130 |  | 210 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 390/PM 1
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3650 | 1130 |  | 210 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3650 | 1130 |  | 210 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3650 | 1130 |  | 210 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3650 | 1130 |  | 210 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
RSD3500 | 1-но ходовой водогрейный котел | 3500 | 3763.4409 | 0.93 | 0.6 | Температура | 110 | 470 | 3650 | 1130 |  | 210 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 420/ME 1 PLC