## РЭМЭКС
Производитель | Модель | Производитель_Модель | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Длина поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
- | [7 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель
РЭМЭКС | РЭМЭКС
РЭМЭКС | Турботерм (ТТ) 2-ух ходовые стальные водогрейные котлы
РЭМЭКС | ТТ 110 | РЭМЭКС_ТТ 110 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 110 | 120.8791 | 91 | 0.5 | температура | 115 |  | 843 | 438 |  | 160 | 220 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 17/1 4
РЭМЭКС | ТТ 110 | РЭМЭКС_ТТ 110 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 110 | 120.8791 | 91 | 0.5 | температура | 115 |  | 843 | 438 |  | 160 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4
РЭМЭКС | ТТ 110 | РЭМЭКС_ТТ 110 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 110 | 120.8791 | 91 | 0.5 | температура | 115 |  | 843 | 438 |  | 160 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 110 | РЭМЭКС_ТТ 110 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 110 | 120.8791 | 91 | 0.5 | температура | 115 |  | 843 | 438 |  | 160 | 220 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1 TL300
РЭМЭКС | ТТ 110 | РЭМЭКС_ТТ 110 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 110 | 120.8791 | 91 | 0.5 | температура | 115 |  | 843 | 438 |  | 160 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 13/2 1 TL300
РЭМЭКС | ТТ 110 | РЭМЭКС_ТТ 110 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 110 | 120.8791 | 91 | 0.5 | температура | 115 |  | 843 | 438 |  | 160 | 220 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
РЭМЭКС | ТТ 110 | РЭМЭКС_ТТ 110 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 110 | 120.8791 | 91 | 0.5 | температура | 115 |  | 843 | 438 |  | 160 | 220 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1 TL300
РЭМЭКС | ТТ 250 | РЭМЭКС_ТТ 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 1.5 | температура | 115 |  | 1577 | 584 |  | 160 | 220 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 30/1 4
РЭМЭКС | ТТ 250 | РЭМЭКС_ТТ 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 1.5 | температура | 115 |  | 1577 | 584 |  | 160 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 30/2 4
РЭМЭКС | ТТ 250 | РЭМЭКС_ТТ 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 1.5 | температура | 115 |  | 1577 | 584 |  | 160 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 34/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 250 | РЭМЭКС_ТТ 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 1.5 | температура | 115 |  | 1577 | 584 |  | 160 | 220 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1 TL300
РЭМЭКС | ТТ 250 | РЭМЭКС_ТТ 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 1.5 | температура | 115 |  | 1577 | 584 |  | 160 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 29/2 4
РЭМЭКС | ТТ 250 | РЭМЭКС_ТТ 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 1.5 | температура | 115 |  | 1577 | 584 |  | 160 | 220 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
РЭМЭКС | ТТ 500 | РЭМЭКС_ТТ 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1802 | 884 |  | 160 | 220 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 58/2 2
РЭМЭКС | ТТ 500 | РЭМЭКС_ТТ 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1802 | 884 |  | 160 | 220 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 63/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 500 | РЭМЭКС_ТТ 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1802 | 884 |  | 160 | 220 |  | эл.модул. | газ | FAG 63/ME 2
РЭМЭКС | ТТ 500 | РЭМЭКС_ТТ 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1802 | 884 |  | 160 | 220 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2
РЭМЭКС | ТТ 500 | РЭМЭКС_ТТ 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1802 | 884 |  | 160 | 220 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 500 | РЭМЭКС_ТТ 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1802 | 884 |  | 160 | 220 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
РЭМЭКС | ТТ 500 | РЭМЭКС_ТТ 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1802 | 884 |  | 160 | 220 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 500 | РЭМЭКС_ТТ 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1802 | 884 |  | 160 | 220 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
РЭМЭКС | ТТ 800 | РЭМЭКС_ТТ 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2124 | 980 |  | 180 | 240 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 100/2 4
РЭМЭКС | ТТ 800 | РЭМЭКС_ТТ 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2124 | 980 |  | 180 | 240 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
РЭМЭКС | ТТ 800 | РЭМЭКС_ТТ 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2124 | 980 |  | 180 | 240 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
РЭМЭКС | ТТ 800 | РЭМЭКС_ТТ 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2124 | 980 |  | 180 | 240 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
РЭМЭКС | ТТ 800 | РЭМЭКС_ТТ 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2124 | 980 |  | 180 | 240 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 800 | РЭМЭКС_ТТ 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2124 | 980 |  | 180 | 240 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
РЭМЭКС | ТТ 800 | РЭМЭКС_ТТ 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2124 | 980 |  | 180 | 240 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 800 | РЭМЭКС_ТТ 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2124 | 980 |  | 180 | 240 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
РЭМЭКС | ТТ 1100 | РЭМЭКС_ТТ 1100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1100 | 1208.7912 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2313 | 1176 |  | 180 | 240 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2
РЭМЭКС | ТТ 1100 | РЭМЭКС_ТТ 1100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1100 | 1208.7912 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2313 | 1176 |  | 180 | 240 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
РЭМЭКС | ТТ 1100 | РЭМЭКС_ТТ 1100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1100 | 1208.7912 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2313 | 1176 |  | 180 | 240 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 2
РЭМЭКС | ТТ 1100 | РЭМЭКС_ТТ 1100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1100 | 1208.7912 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2313 | 1176 |  | 180 | 240 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
РЭМЭКС | ТТ 1100 | РЭМЭКС_ТТ 1100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1100 | 1208.7912 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2313 | 1176 |  | 180 | 240 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 1100 | РЭМЭКС_ТТ 1100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1100 | 1208.7912 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2313 | 1176 |  | 180 | 240 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1
РЭМЭКС | ТТ 1100 | РЭМЭКС_ТТ 1100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1100 | 1208.7912 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2313 | 1176 |  | 180 | 240 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 1100 | РЭМЭКС_ТТ 1100 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1100 | 1208.7912 | 91 | 4 | температура | 115 |  | 2313 | 1176 |  | 180 | 240 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2
РЭМЭКС | ТТ 1600 | РЭМЭКС_ТТ 1600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1758.2418 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2486 | 1176 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
РЭМЭКС | ТТ 1600 | РЭМЭКС_ТТ 1600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1758.2418 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2486 | 1176 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
РЭМЭКС | ТТ 1600 | РЭМЭКС_ТТ 1600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1758.2418 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2486 | 1176 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
РЭМЭКС | ТТ 1600 | РЭМЭКС_ТТ 1600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1758.2418 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2486 | 1176 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
РЭМЭКС | ТТ 1600 | РЭМЭКС_ТТ 1600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1758.2418 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2486 | 1176 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
РЭМЭКС | ТТ 1600 | РЭМЭКС_ТТ 1600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1758.2418 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2486 | 1176 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТ 1600 | РЭМЭКС_ТТ 1600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1758.2418 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2486 | 1176 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
РЭМЭКС | ТТ 1600 | РЭМЭКС_ТТ 1600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1758.2418 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2486 | 1176 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 1600 | РЭМЭКС_ТТ 1600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1758.2418 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2486 | 1176 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
РЭМЭКС | ТТ 2000 | РЭМЭКС_ТТ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 5.5 | температура | 115 |  | 2776 | 1176 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2
РЭМЭКС | ТТ 2000 | РЭМЭКС_ТТ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 5.5 | температура | 115 |  | 2776 | 1176 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
РЭМЭКС | ТТ 2000 | РЭМЭКС_ТТ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 5.5 | температура | 115 |  | 2776 | 1176 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
РЭМЭКС | ТТ 2000 | РЭМЭКС_ТТ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 5.5 | температура | 115 |  | 2776 | 1176 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
РЭМЭКС | ТТ 2000 | РЭМЭКС_ТТ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 5.5 | температура | 115 |  | 2776 | 1176 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 1
РЭМЭКС | ТТ 2000 | РЭМЭКС_ТТ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 5.5 | температура | 115 |  | 2776 | 1176 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТ 2000 | РЭМЭКС_ТТ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 5.5 | температура | 115 |  | 2776 | 1176 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 2000 | РЭМЭКС_ТТ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 5.5 | температура | 115 |  | 2776 | 1176 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2
РЭМЭКС | ТТ 2500 | РЭМЭКС_ТТ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3164 | 1172 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 2500 | РЭМЭКС_ТТ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3164 | 1172 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
РЭМЭКС | ТТ 2500 | РЭМЭКС_ТТ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3164 | 1172 |  | 210 | 270 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
РЭМЭКС | ТТ 2500 | РЭМЭКС_ТТ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3164 | 1172 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
РЭМЭКС | ТТ 2500 | РЭМЭКС_ТТ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3164 | 1172 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТ 2500 | РЭМЭКС_ТТ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3164 | 1172 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
РЭМЭКС | ТТ 2500 | РЭМЭКС_ТТ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3164 | 1172 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТ 3150 | РЭМЭКС_ТТ 3150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3150 | 3461.5385 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3454 | 1472 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
РЭМЭКС | ТТ 3150 | РЭМЭКС_ТТ 3150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3150 | 3461.5385 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3454 | 1472 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
РЭМЭКС | ТТ 3150 | РЭМЭКС_ТТ 3150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3150 | 3461.5385 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3454 | 1472 |  | 210 | 270 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
РЭМЭКС | ТТ 3150 | РЭМЭКС_ТТ 3150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3150 | 3461.5385 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3454 | 1472 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
РЭМЭКС | ТТ 3150 | РЭМЭКС_ТТ 3150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3150 | 3461.5385 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3454 | 1472 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТ 3150 | РЭМЭКС_ТТ 3150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3150 | 3461.5385 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3454 | 1472 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
РЭМЭКС | ТТ 3150 | РЭМЭКС_ТТ 3150 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3150 | 3461.5385 | 91 | 6 | температура | 115 |  | 3454 | 1472 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
РЭМЭКС | Турботерм-стандарт (ТТС) 3-ех ходовые стальные водогрейные котлы
РЭМЭКС | ТТС 250 | РЭМЭКС_ТТС 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1230 | 388 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 33/2 2
РЭМЭКС | ТТС 250 | РЭМЭКС_ТТС 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1230 | 388 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 34/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 250 | РЭМЭКС_ТТС 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1230 | 388 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 LX PLC
РЭМЭКС | ТТС 250 | РЭМЭКС_ТТС 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1230 | 388 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 2
РЭМЭКС | ТТС 250 | РЭМЭКС_ТТС 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1230 | 388 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 250 | РЭМЭКС_ТТС 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1230 | 388 |  | 210 | 210 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
РЭМЭКС | ТТС 250 | РЭМЭКС_ТТС 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 274.7253 | 91 | 2.5 | температура | 115 |  | 1230 | 388 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
РЭМЭКС | ТТС 500 | РЭМЭКС_ТТС 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 3 | температура | 115 |  | 1630 | 484 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 58/2 2
РЭМЭКС | ТТС 500 | РЭМЭКС_ТТС 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 3 | температура | 115 |  | 1630 | 484 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 63/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 500 | РЭМЭКС_ТТС 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 3 | температура | 115 |  | 1630 | 484 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 63/ME 2
РЭМЭКС | ТТС 500 | РЭМЭКС_ТТС 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 3 | температура | 115 |  | 1630 | 484 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2
РЭМЭКС | ТТС 500 | РЭМЭКС_ТТС 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 3 | температура | 115 |  | 1630 | 484 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 500 | РЭМЭКС_ТТС 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 3 | температура | 115 |  | 1630 | 484 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
РЭМЭКС | ТТС 500 | РЭМЭКС_ТТС 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 3 | температура | 115 |  | 1630 | 484 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 500 | РЭМЭКС_ТТС 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 3 | температура | 115 |  | 1630 | 484 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
РЭМЭКС | ТТС 650 | РЭМЭКС_ТТС 650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 714.2857 | 91 | 3.5 | температура | 115 |  | 1960 | 584 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2
РЭМЭКС | ТТС 650 | РЭМЭКС_ТТС 650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 714.2857 | 91 | 3.5 | температура | 115 |  | 1960 | 584 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
РЭМЭКС | ТТС 650 | РЭМЭКС_ТТС 650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 714.2857 | 91 | 3.5 | температура | 115 |  | 1960 | 584 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
РЭМЭКС | ТТС 650 | РЭМЭКС_ТТС 650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 714.2857 | 91 | 3.5 | температура | 115 |  | 1960 | 584 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
РЭМЭКС | ТТС 650 | РЭМЭКС_ТТС 650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 714.2857 | 91 | 3.5 | температура | 115 |  | 1960 | 584 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 650 | РЭМЭКС_ТТС 650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 714.2857 | 91 | 3.5 | температура | 115 |  | 1960 | 584 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
РЭМЭКС | ТТС 650 | РЭМЭКС_ТТС 650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 714.2857 | 91 | 3.5 | температура | 115 |  | 1960 | 584 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 650 | РЭМЭКС_ТТС 650 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 650 | 714.2857 | 91 | 3.5 | температура | 115 |  | 1960 | 584 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
РЭМЭКС | ТТС 800 | РЭМЭКС_ТТС 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4.5 | температура | 115 |  | 2160 | 630 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 100/2 4
РЭМЭКС | ТТС 800 | РЭМЭКС_ТТС 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4.5 | температура | 115 |  | 2160 | 630 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
РЭМЭКС | ТТС 800 | РЭМЭКС_ТТС 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4.5 | температура | 115 |  | 2160 | 630 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
РЭМЭКС | ТТС 800 | РЭМЭКС_ТТС 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4.5 | температура | 115 |  | 2160 | 630 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
РЭМЭКС | ТТС 800 | РЭМЭКС_ТТС 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4.5 | температура | 115 |  | 2160 | 630 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 800 | РЭМЭКС_ТТС 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4.5 | температура | 115 |  | 2160 | 630 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
РЭМЭКС | ТТС 800 | РЭМЭКС_ТТС 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4.5 | температура | 115 |  | 2160 | 630 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 800 | РЭМЭКС_ТТС 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 4.5 | температура | 115 |  | 2160 | 630 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
РЭМЭКС | ТТС 1000 | РЭМЭКС_ТТС 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2560 | 780 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
РЭМЭКС | ТТС 1000 | РЭМЭКС_ТТС 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2560 | 780 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
РЭМЭКС | ТТС 1000 | РЭМЭКС_ТТС 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2560 | 780 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
РЭМЭКС | ТТС 1000 | РЭМЭКС_ТТС 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2560 | 780 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
РЭМЭКС | ТТС 1000 | РЭМЭКС_ТТС 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2560 | 780 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 1000 | РЭМЭКС_ТТС 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2560 | 780 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
РЭМЭКС | ТТС 1000 | РЭМЭКС_ТТС 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2560 | 780 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
РЭМЭКС | ТТС 1000 | РЭМЭКС_ТТС 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 5 | температура | 115 |  | 2560 | 780 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
РЭМЭКС | Турботерм-гарант (ТТГ) 3-ех ходовые стальные водогрейные котлы
РЭМЭКС | ТТГ 1500 | РЭМЭКС_ТТГ 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 5.5 | температура | 115 |  | 2756 | 780 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2
РЭМЭКС | ТТГ 1500 | РЭМЭКС_ТТГ 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 5.5 | температура | 115 |  | 2756 | 780 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 2
РЭМЭКС | ТТГ 1500 | РЭМЭКС_ТТГ 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 5.5 | температура | 115 |  | 2756 | 780 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
РЭМЭКС | ТТГ 1500 | РЭМЭКС_ТТГ 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 5.5 | температура | 115 |  | 2756 | 780 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
РЭМЭКС | ТТГ 1500 | РЭМЭКС_ТТГ 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 5.5 | температура | 115 |  | 2756 | 780 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
РЭМЭКС | ТТГ 1500 | РЭМЭКС_ТТГ 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 5.5 | температура | 115 |  | 2756 | 780 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТГ 1500 | РЭМЭКС_ТТГ 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 5.5 | температура | 115 |  | 2756 | 780 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
РЭМЭКС | ТТГ 1500 | РЭМЭКС_ТТГ 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 5.5 | температура | 115 |  | 2756 | 780 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
РЭМЭКС | ТТГ 1500 | РЭМЭКС_ТТГ 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 92 | 5.5 | температура | 115 |  | 2756 | 780 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
РЭМЭКС | ТТГ 2000 | РЭМЭКС_ТТГ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 6 | температура | 115 |  | 3020 | 876 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2
РЭМЭКС | ТТГ 2000 | РЭМЭКС_ТТГ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 6 | температура | 115 |  | 3020 | 876 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
РЭМЭКС | ТТГ 2000 | РЭМЭКС_ТТГ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 6 | температура | 115 |  | 3020 | 876 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 240/ME 1 TL496 LX PLC
РЭМЭКС | ТТГ 2000 | РЭМЭКС_ТТГ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 6 | температура | 115 |  | 3020 | 876 |  | 210 | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
РЭМЭКС | ТТГ 2000 | РЭМЭКС_ТТГ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 6 | температура | 115 |  | 3020 | 876 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
РЭМЭКС | ТТГ 2000 | РЭМЭКС_ТТГ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 6 | температура | 115 |  | 3020 | 876 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТГ 2000 | РЭМЭКС_ТТГ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 6 | температура | 115 |  | 3020 | 876 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2
РЭМЭКС | ТТГ 2000 | РЭМЭКС_ТТГ 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 92 | 6 | температура | 115 |  | 3020 | 876 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2
РЭМЭКС | ТТГ 2500 | РЭМЭКС_ТТГ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 6.5 | температура | 115 |  | 3320 | 926 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
РЭМЭКС | ТТГ 2500 | РЭМЭКС_ТТГ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 6.5 | температура | 115 |  | 3320 | 926 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LMT
РЭМЭКС | ТТГ 2500 | РЭМЭКС_ТТГ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 6.5 | температура | 115 |  | 3320 | 926 |  | 210 | 210 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
РЭМЭКС | ТТГ 2500 | РЭМЭКС_ТТГ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 6.5 | температура | 115 |  | 3320 | 926 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
РЭМЭКС | ТТГ 2500 | РЭМЭКС_ТТГ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 6.5 | температура | 115 |  | 3320 | 926 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТГ 2500 | РЭМЭКС_ТТГ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 6.5 | температура | 115 |  | 3320 | 926 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
РЭМЭКС | ТТГ 2500 | РЭМЭКС_ТТГ 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 92 | 6.5 | температура | 115 |  | 3320 | 926 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 2
РЭМЭКС | ТТГ 3000 | РЭМЭКС_ТТГ 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 7 | температура | 115 |  | 3640 | 926 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
РЭМЭКС | ТТГ 3000 | РЭМЭКС_ТТГ 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 7 | температура | 115 |  | 3640 | 926 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
РЭМЭКС | ТТГ 3000 | РЭМЭКС_ТТГ 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 7 | температура | 115 |  | 3640 | 926 |  | 210 | 210 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
РЭМЭКС | ТТГ 3000 | РЭМЭКС_ТТГ 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 7 | температура | 115 |  | 3640 | 926 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
РЭМЭКС | ТТГ 3000 | РЭМЭКС_ТТГ 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 7 | температура | 115 |  | 3640 | 926 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТГ 3000 | РЭМЭКС_ТТГ 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 7 | температура | 115 |  | 3640 | 926 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
РЭМЭКС | ТТГ 3000 | РЭМЭКС_ТТГ 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 92 | 7 | температура | 115 |  | 3640 | 926 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
РЭМЭКС | ТТГ 4000 | РЭМЭКС_ТТГ 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 8 | температура | 115 |  | 3951 | 1012 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
РЭМЭКС | ТТГ 4000 | РЭМЭКС_ТТГ 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 8 | температура | 115 |  | 3951 | 1012 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
РЭМЭКС | ТТГ 4000 | РЭМЭКС_ТТГ 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 8 | температура | 115 |  | 3951 | 1012 |  | 210 | 210 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
РЭМЭКС | ТТГ 4000 | РЭМЭКС_ТТГ 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 8 | температура | 115 |  | 3951 | 1012 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
РЭМЭКС | ТТГ 4000 | РЭМЭКС_ТТГ 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 8 | температура | 115 |  | 3951 | 1012 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТГ 4000 | РЭМЭКС_ТТГ 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 8 | температура | 115 |  | 3951 | 1012 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
РЭМЭКС | ТТГ 4000 | РЭМЭКС_ТТГ 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 92 | 8 | температура | 115 |  | 3951 | 1012 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
РЭМЭКС | ТТГ 5000 | РЭМЭКС_ТТГ 5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 9 | температура | 115 |  | 4361 | 1172 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
РЭМЭКС | ТТГ 5000 | РЭМЭКС_ТТГ 5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 9 | температура | 115 |  | 4361 | 1172 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
РЭМЭКС | ТТГ 5000 | РЭМЭКС_ТТГ 5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 9 | температура | 115 |  | 4361 | 1172 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1
РЭМЭКС | ТТГ 5000 | РЭМЭКС_ТТГ 5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 9 | температура | 115 |  | 4361 | 1172 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТГ 5000 | РЭМЭКС_ТТГ 5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 9 | температура | 115 |  | 4361 | 1172 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1
РЭМЭКС | ТТГ 5000 | РЭМЭКС_ТТГ 5000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 92 | 9 | температура | 115 |  | 4361 | 1172 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТГ 7000 | РЭМЭКС_ТТГ 7000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 11 | температура | 115 |  | 5720 | 1184 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
РЭМЭКС | ТТГ 7000 | РЭМЭКС_ТТГ 7000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 11 | температура | 115 |  | 5720 | 1184 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
РЭМЭКС | ТТГ 7000 | РЭМЭКС_ТТГ 7000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 11 | температура | 115 |  | 5720 | 1184 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1
РЭМЭКС | ТТГ 7000 | РЭМЭКС_ТТГ 7000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 11 | температура | 115 |  | 5720 | 1184 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТГ 7000 | РЭМЭКС_ТТГ 7000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 11 | температура | 115 |  | 5720 | 1184 |  | 210 | 210 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1
РЭМЭКС | ТТГ 7000 | РЭМЭКС_ТТГ 7000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 92 | 11 | температура | 115 |  | 5720 | 1184 |  | 210 | 210 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC
РЭМЭКС | Турботерм-оптима (ТТО) 2-ух ходовые стальные водогрейные котлы
РЭМЭКС | ТТО 500 | РЭМЭКС_ТТО 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 4 | температура | 110 |  | 1467 | 584 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4
РЭМЭКС | ТТО 500 | РЭМЭКС_ТТО 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 4 | температура | 110 |  | 1467 | 584 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 500 | РЭМЭКС_ТТО 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 4 | температура | 110 |  | 1467 | 584 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
РЭМЭКС | ТТО 500 | РЭМЭКС_ТТО 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 4 | температура | 110 |  | 1467 | 584 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2
РЭМЭКС | ТТО 500 | РЭМЭКС_ТТО 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 4 | температура | 110 |  | 1467 | 584 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 500 | РЭМЭКС_ТТО 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 4 | температура | 110 |  | 1467 | 584 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
РЭМЭКС | ТТО 500 | РЭМЭКС_ТТО 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 4 | температура | 110 |  | 1467 | 584 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 500 | РЭМЭКС_ТТО 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 549.4505 | 91 | 4 | температура | 110 |  | 1467 | 584 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
РЭМЭКС | ТТО 800 | РЭМЭКС_ТТО 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 5.5 | температура | 110 |  | 1692 | 680 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
РЭМЭКС | ТТО 800 | РЭМЭКС_ТТО 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 5.5 | температура | 110 |  | 1692 | 680 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 800 | РЭМЭКС_ТТО 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 5.5 | температура | 110 |  | 1692 | 680 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
РЭМЭКС | ТТО 800 | РЭМЭКС_ТТО 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 5.5 | температура | 110 |  | 1692 | 680 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
РЭМЭКС | ТТО 800 | РЭМЭКС_ТТО 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 5.5 | температура | 110 |  | 1692 | 680 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 800 | РЭМЭКС_ТТО 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 5.5 | температура | 110 |  | 1692 | 680 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
РЭМЭКС | ТТО 800 | РЭМЭКС_ТТО 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 5.5 | температура | 110 |  | 1692 | 680 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 800 | РЭМЭКС_ТТО 800 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 879.1209 | 91 | 5.5 | температура | 110 |  | 1692 | 680 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
РЭМЭКС | ТТО 1000 | РЭМЭКС_ТТО 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 6.5 | температура | 110 |  | 1917 | 780 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
РЭМЭКС | ТТО 1000 | РЭМЭКС_ТТО 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 6.5 | температура | 110 |  | 1917 | 780 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 1000 | РЭМЭКС_ТТО 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 6.5 | температура | 110 |  | 1917 | 780 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
РЭМЭКС | ТТО 1000 | РЭМЭКС_ТТО 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 6.5 | температура | 110 |  | 1917 | 780 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
РЭМЭКС | ТТО 1000 | РЭМЭКС_ТТО 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 6.5 | температура | 110 |  | 1917 | 780 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 1000 | РЭМЭКС_ТТО 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 6.5 | температура | 110 |  | 1917 | 780 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
РЭМЭКС | ТТО 1000 | РЭМЭКС_ТТО 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 6.5 | температура | 110 |  | 1917 | 780 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 1000 | РЭМЭКС_ТТО 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1098.9011 | 91 | 6.5 | температура | 110 |  | 1917 | 780 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
РЭМЭКС | ТТО 1500 | РЭМЭКС_ТТО 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1648.3516 | 91 | 7.5 | температура | 110 |  | 2342 | 876 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
РЭМЭКС | ТТО 1500 | РЭМЭКС_ТТО 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1648.3516 | 91 | 7.5 | температура | 110 |  | 2342 | 876 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 1500 | РЭМЭКС_ТТО 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1648.3516 | 91 | 7.5 | температура | 110 |  | 2342 | 876 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 190/ME 1 LX PX PLC
РЭМЭКС | ТТО 1500 | РЭМЭКС_ТТО 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1648.3516 | 91 | 7.5 | температура | 110 |  | 2342 | 876 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
РЭМЭКС | ТТО 1500 | РЭМЭКС_ТТО 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1648.3516 | 91 | 7.5 | температура | 110 |  | 2342 | 876 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 1500 | РЭМЭКС_ТТО 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1648.3516 | 91 | 7.5 | температура | 110 |  | 2342 | 876 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТО 1500 | РЭМЭКС_ТТО 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1648.3516 | 91 | 7.5 | температура | 110 |  | 2342 | 876 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
РЭМЭКС | ТТО 1500 | РЭМЭКС_ТТО 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1648.3516 | 91 | 7.5 | температура | 110 |  | 2342 | 876 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 1500 | РЭМЭКС_ТТО 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1648.3516 | 91 | 7.5 | температура | 110 |  | 2342 | 876 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
РЭМЭКС | ТТО 2000 | РЭМЭКС_ТТО 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 8 | температура | 110 |  | 3567 | 976 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2
РЭМЭКС | ТТО 2000 | РЭМЭКС_ТТО 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 8 | температура | 110 |  | 3567 | 976 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 2000 | РЭМЭКС_ТТО 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 8 | температура | 110 |  | 3567 | 976 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | газ | FAG 260/ME 2
РЭМЭКС | ТТО 2000 | РЭМЭКС_ТТО 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 8 | температура | 110 |  | 3567 | 976 |  | 210 | 270 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 2
РЭМЭКС | ТТО 2000 | РЭМЭКС_ТТО 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 8 | температура | 110 |  | 3567 | 976 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 2000 | РЭМЭКС_ТТО 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 8 | температура | 110 |  | 3567 | 976 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТО 2000 | РЭМЭКС_ТТО 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 8 | температура | 110 |  | 3567 | 976 |  | 210 | 270 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 2000 | РЭМЭКС_ТТО 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2197.8022 | 91 | 8 | температура | 110 |  | 3567 | 976 |  | 210 | 270 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТО 2500 | РЭМЭКС_ТТО 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 8.5 | температура | 110 |  | 2792 | 1076 |  | 260 | 320 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 2500 | РЭМЭКС_ТТО 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 8.5 | температура | 110 |  | 2792 | 1076 |  | 260 | 320 |  | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
РЭМЭКС | ТТО 2500 | РЭМЭКС_ТТО 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 8.5 | температура | 110 |  | 2792 | 1076 |  | 260 | 320 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
РЭМЭКС | ТТО 2500 | РЭМЭКС_ТТО 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 8.5 | температура | 110 |  | 2792 | 1076 |  | 260 | 320 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 2500 | РЭМЭКС_ТТО 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 8.5 | температура | 110 |  | 2792 | 1076 |  | 260 | 320 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТО 2500 | РЭМЭКС_ТТО 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 8.5 | температура | 110 |  | 2792 | 1076 |  | 260 | 320 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 2500 | РЭМЭКС_ТТО 2500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2747.2527 | 91 | 8.5 | температура | 110 |  | 2792 | 1076 |  | 260 | 320 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТО 3000 | РЭМЭКС_ТТО 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3296.7033 | 91 | 9 | температура | 110 |  | 2992 | 1076 |  | 260 | 320 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 440/PM 1 LX
РЭМЭКС | ТТО 3000 | РЭМЭКС_ТТО 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3296.7033 | 91 | 9 | температура | 110 |  | 2992 | 1076 |  | 260 | 320 |  | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
РЭМЭКС | ТТО 3000 | РЭМЭКС_ТТО 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3296.7033 | 91 | 9 | температура | 110 |  | 2992 | 1076 |  | 260 | 320 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
РЭМЭКС | ТТО 3000 | РЭМЭКС_ТТО 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3296.7033 | 91 | 9 | температура | 110 |  | 2992 | 1076 |  | 260 | 320 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 3000 | РЭМЭКС_ТТО 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3296.7033 | 91 | 9 | температура | 110 |  | 2992 | 1076 |  | 260 | 320 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТО 3000 | РЭМЭКС_ТТО 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3296.7033 | 91 | 9 | температура | 110 |  | 2992 | 1076 |  | 260 | 320 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 3000 | РЭМЭКС_ТТО 3000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3296.7033 | 91 | 9 | температура | 110 |  | 2992 | 1076 |  | 260 | 320 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
РЭМЭКС | ТТО 3500 | РЭМЭКС_ТТО 3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3846.1538 | 91 | 9.5 | температура | 110 |  | 3217 | 1172 |  | 260 | 320 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 500/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 3500 | РЭМЭКС_ТТО 3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3846.1538 | 91 | 9.5 | температура | 110 |  | 3217 | 1172 |  | 260 | 320 |  | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
РЭМЭКС | ТТО 3500 | РЭМЭКС_ТТО 3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3846.1538 | 91 | 9.5 | температура | 110 |  | 3217 | 1172 |  | 260 | 320 |  | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
РЭМЭКС | ТТО 3500 | РЭМЭКС_ТТО 3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3846.1538 | 91 | 9.5 | температура | 110 |  | 3217 | 1172 |  | 260 | 320 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 3500 | РЭМЭКС_ТТО 3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3846.1538 | 91 | 9.5 | температура | 110 |  | 3217 | 1172 |  | 260 | 320 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТО 3500 | РЭМЭКС_ТТО 3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3846.1538 | 91 | 9.5 | температура | 110 |  | 3217 | 1172 |  | 260 | 320 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 460/PM 2
РЭМЭКС | ТТО 3500 | РЭМЭКС_ТТО 3500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3846.1538 | 91 | 9.5 | температура | 110 |  | 3217 | 1172 |  | 260 | 320 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТО 4000 | РЭМЭКС_ТТО 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4395.6044 | 91 | 10 | температура | 110 |  | 3467 | 1408 |  | 280 | 340 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX
РЭМЭКС | ТТО 4000 | РЭМЭКС_ТТО 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4395.6044 | 91 | 10 | температура | 110 |  | 3467 | 1408 |  | 280 | 340 |  | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LMT
РЭМЭКС | ТТО 4000 | РЭМЭКС_ТТО 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4395.6044 | 91 | 10 | температура | 110 |  | 3467 | 1408 |  | 280 | 340 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 4000 | РЭМЭКС_ТТО 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4395.6044 | 91 | 10 | температура | 110 |  | 3467 | 1408 |  | 280 | 340 |  | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 PLC
РЭМЭКС | ТТО 4000 | РЭМЭКС_ТТО 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4395.6044 | 91 | 10 | температура | 110 |  | 3467 | 1408 |  | 280 | 340 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1
РЭМЭКС | ТТО 4000 | РЭМЭКС_ТТО 4000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4395.6044 | 91 | 10 | температура | 110 |  | 3467 | 1408 |  | 280 | 340 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 PLC