## TEPLOFOR
Производитель | Модель | Производитель_Модель | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Длина поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
- | [7 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель
Arcus | IGNIS R 2-ух ходовые стальные водогрейные котлы
Arcus | IGNIS R 250 | Arcus_IGNIS R 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 1 | температура | 115 | 164 | 950 | 510 |  | 162 | 300 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1 TL300
Arcus | IGNIS R 250 | Arcus_IGNIS R 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 1 | температура | 115 | 164 | 950 | 510 |  | 162 | 300 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 33/2 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 300 мм
Arcus | IGNIS R 250 | Arcus_IGNIS R 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 1 | температура | 115 | 164 | 950 | 510 |  | 162 | 300 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1 TL300
Arcus | IGNIS R 250 | Arcus_IGNIS R 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 1 | температура | 115 | 164 | 950 | 510 |  | 162 | 300 |  | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 TL354 LX PLC
Arcus | IGNIS R 250 | Arcus_IGNIS R 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 1 | температура | 115 | 164 | 950 | 510 |  | 162 | 300 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1 TL300
Arcus | IGNIS R 250 | Arcus_IGNIS R 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 1 | температура | 115 | 164 | 950 | 510 |  | 162 | 300 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 31/2 1 TL300
Arcus | IGNIS R 250 | Arcus_IGNIS R 250 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 1 | температура | 115 | 164 | 950 | 510 |  | 162 | 300 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 TL300
Arcus | IGNIS R 300 | Arcus_IGNIS R 300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 0.92 | 0.64 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 33/1 2 LX
Arcus | IGNIS R 300 | Arcus_IGNIS R 300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 0.92 | 0.64 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 33/2 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 300 мм
Arcus | IGNIS R 300 | Arcus_IGNIS R 300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 0.92 | 0.64 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 34/PM 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 300 мм
Arcus | IGNIS R 300 | Arcus_IGNIS R 300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 0.92 | 0.64 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 TL354 LX PLC
Arcus | IGNIS R 300 | Arcus_IGNIS R 300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 0.92 | 0.64 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 41/1 4 |  | требуется увеличение длины TL до 300 мм
Arcus | IGNIS R 300 | Arcus_IGNIS R 300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 0.92 | 0.64 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 41/2 4 |  | требуется увеличение длины TL до 300 мм
Arcus | IGNIS R 300 | Arcus_IGNIS R 300 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 300 | 326.087 | 0.92 | 0.64 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 TL300
Arcus | IGNIS R 350 | Arcus_IGNIS R 350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 0.92 | 0.84 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 48/1 2 LX |  |  | требуется увеличение длины TL до 300 мм
Arcus | IGNIS R 350 | Arcus_IGNIS R 350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 0.92 | 0.84 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 48/2 2 LX |  |  | требуется увеличение длины TL до 300 мм
Arcus | IGNIS R 350 | Arcus_IGNIS R 350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 0.92 | 0.84 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 48/PM 1 TL354 LX
Arcus | IGNIS R 350 | Arcus_IGNIS R 350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 0.92 | 0.84 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 TL354 LX PLC
Arcus | IGNIS R 350 | Arcus_IGNIS R 350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 0.92 | 0.84 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1 TL300
Arcus | IGNIS R 350 | Arcus_IGNIS R 350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 0.92 | 0.84 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2 |  | требуется увеличение длины TL до 300 мм
Arcus | IGNIS R 350 | Arcus_IGNIS R 350 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 350 | 380.4348 | 0.92 | 0.84 | температура | 115 | 164 | 1300 | 510 |  | 162 | 300 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
Arcus | IGNIS R 400 | Arcus_IGNIS R 400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 0.86 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 48/1 2 LX |  |  | требуется увеличение длины TL до 335 мм
Arcus | IGNIS R 400 | Arcus_IGNIS R 400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 0.86 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 48/2 2 LX |  |  | требуется увеличение длины TL до 335 мм
Arcus | IGNIS R 400 | Arcus_IGNIS R 400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 0.86 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 48/PM 1 TL354 LX
Arcus | IGNIS R 400 | Arcus_IGNIS R 400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 0.86 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 TL354 LX PLC
Arcus | IGNIS R 400 | Arcus_IGNIS R 400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 0.86 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1 TL300 |  | требуется увеличение длины TL до 335 мм
Arcus | IGNIS R 400 | Arcus_IGNIS R 400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 0.86 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2 |  | требуется увеличение длины TL до 335 мм
Arcus | IGNIS R 400 | Arcus_IGNIS R 400 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 0.86 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300 | требуется увеличение длины TL до 335 мм
Arcus | IGNIS R 450 | Arcus_IGNIS R 450 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 0.92 | 1.1 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1 |  |  | требуется увеличение длины TL до 335 мм
Arcus | IGNIS R 450 | Arcus_IGNIS R 450 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 0.92 | 1.1 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 55/2 2 TL351
Arcus | IGNIS R 450 | Arcus_IGNIS R 450 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 0.92 | 1.1 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1 TL354
Arcus | IGNIS R 450 | Arcus_IGNIS R 450 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 0.92 | 1.1 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | эл.модул. | газ | FAG 55/ME 2 TL351
Arcus | IGNIS R 450 | Arcus_IGNIS R 450 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 0.92 | 1.1 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2 |  | требуется увеличение длины TL до 335 мм
Arcus | IGNIS R 450 | Arcus_IGNIS R 450 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 0.92 | 1.1 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2 |  | требуется увеличение длины TL до 335 мм
Arcus | IGNIS R 450 | Arcus_IGNIS R 450 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 450 | 489.1304 | 0.92 | 1.1 | температура | 115 | 210 | 1660 | 510 |  | 195 | 335 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300 | требуется увеличение длины TL до 335 мм
Arcus | IGNIS R 500 | Arcus_IGNIS R 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1685 | 600 |  | 195 | 345 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 58/2 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 345 мм
Arcus | IGNIS R 500 | Arcus_IGNIS R 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1685 | 600 |  | 195 | 345 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 63/PM 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 345 мм
Arcus | IGNIS R 500 | Arcus_IGNIS R 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1685 | 600 |  | 195 | 345 |  | эл.модул. | газ | FAG 63/ME 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 345 мм
Arcus | IGNIS R 500 | Arcus_IGNIS R 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1685 | 600 |  | 195 | 345 |  | 2-ух ступ. | дизель | FAL 59/2 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 345 мм
Arcus | IGNIS R 500 | Arcus_IGNIS R 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1685 | 600 |  | 195 | 345 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2 |  | требуется увеличение длины TL до 345 мм
Arcus | IGNIS R 500 | Arcus_IGNIS R 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1685 | 600 |  | 195 | 345 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  | FAGL 58/2 2 |  | требуется увеличение длины TL до 345 мм
Arcus | IGNIS R 500 | Arcus_IGNIS R 500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1685 | 600 |  | 195 | 345 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 TL385
Arcus | IGNIS R 600 | Arcus_IGNIS R 600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1785 | 600 |  | 195 | 345 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4
Arcus | IGNIS R 600 | Arcus_IGNIS R 600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1785 | 600 |  | 195 | 345 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
Arcus | IGNIS R 600 | Arcus_IGNIS R 600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1785 | 600 |  | 195 | 345 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS R 600 | Arcus_IGNIS R 600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1785 | 600 |  | 195 | 345 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300 |  | требуется увеличение длины TL до 345 мм
Arcus | IGNIS R 600 | Arcus_IGNIS R 600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1785 | 600 |  | 195 | 345 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2 |  | требуется увеличение длины TL до 345 мм
Arcus | IGNIS R 600 | Arcus_IGNIS R 600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1785 | 600 |  | 195 | 345 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 | требуется увеличение длины TL до 345 мм
Arcus | IGNIS R 600 | Arcus_IGNIS R 600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1785 | 600 |  | 195 | 345 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 TL385
Arcus | IGNIS R 600 | Arcus_IGNIS R 600 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 2.2 | температура | 115 | 210 | 1785 | 600 |  | 195 | 345 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2 | требуется увеличение длины TL до 345 мм
Arcus | IGNIS R 700 | Arcus_IGNIS R 700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 2.83 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4 |  |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 700 | Arcus_IGNIS R 700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 2.83 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
Arcus | IGNIS R 700 | Arcus_IGNIS R 700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 2.83 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS R 700 | Arcus_IGNIS R 700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 2.83 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300 |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 700 | Arcus_IGNIS R 700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 2.83 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2 |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 700 | Arcus_IGNIS R 700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 2.83 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 700 | Arcus_IGNIS R 700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 2.83 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 TL385
Arcus | IGNIS R 700 | Arcus_IGNIS R 700 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 2.83 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 750 | Arcus_IGNIS R 750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 750 | Arcus_IGNIS R 750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Arcus | IGNIS R 750 | Arcus_IGNIS R 750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS R 750 | Arcus_IGNIS R 750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 750 | Arcus_IGNIS R 750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Arcus | IGNIS R 750 | Arcus_IGNIS R 750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 750 | Arcus_IGNIS R 750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 750 | Arcus_IGNIS R 750 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 750 | 815.2174 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 230 | 1960 | 690 |  | 190 | 330 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 820 | Arcus_IGNIS R 820 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 820 | 891.3043 | 0.92 | 2.54 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 820 | Arcus_IGNIS R 820 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 820 | 891.3043 | 0.92 | 2.54 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Arcus | IGNIS R 820 | Arcus_IGNIS R 820 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 820 | 891.3043 | 0.92 | 2.54 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS R 820 | Arcus_IGNIS R 820 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 820 | 891.3043 | 0.92 | 2.54 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 820 | Arcus_IGNIS R 820 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 820 | 891.3043 | 0.92 | 2.54 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Arcus | IGNIS R 820 | Arcus_IGNIS R 820 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 820 | 891.3043 | 0.92 | 2.54 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 820 | Arcus_IGNIS R 820 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 820 | 891.3043 | 0.92 | 2.54 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 820 | Arcus_IGNIS R 820 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 820 | 891.3043 | 0.92 | 2.54 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 900 | Arcus_IGNIS R 900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 900 | Arcus_IGNIS R 900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Arcus | IGNIS R 900 | Arcus_IGNIS R 900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS R 900 | Arcus_IGNIS R 900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 900 | Arcus_IGNIS R 900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Arcus | IGNIS R 900 | Arcus_IGNIS R 900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 900 | Arcus_IGNIS R 900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 900 | Arcus_IGNIS R 900 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 1000 | Arcus_IGNIS R 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 3 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 1000 | Arcus_IGNIS R 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 3 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Arcus | IGNIS R 1000 | Arcus_IGNIS R 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 3 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS R 1000 | Arcus_IGNIS R 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 3 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 1000 | Arcus_IGNIS R 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 3 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Arcus | IGNIS R 1000 | Arcus_IGNIS R 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 3 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 1000 | Arcus_IGNIS R 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 3 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 1000 | Arcus_IGNIS R 1000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 3 | температура | 115 | 295 | 2130 | 800 |  | 190 | 330 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 1500 | Arcus_IGNIS R 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 2.1 | температура | 115 | 344 | 2230 | 880 |  | 200 | 330 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2 |  |  | требуется увеличение длины TL до 330 мм
Arcus | IGNIS R 1500 | Arcus_IGNIS R 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 2.1 | температура | 115 | 344 | 2230 | 880 |  | 200 | 330 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX
Arcus | IGNIS R 1500 | Arcus_IGNIS R 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 2.1 | температура | 115 | 344 | 2230 | 880 |  | 200 | 330 |  | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Arcus | IGNIS R 1500 | Arcus_IGNIS R 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 2.1 | температура | 115 | 344 | 2230 | 880 |  | 200 | 330 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Arcus | IGNIS R 1500 | Arcus_IGNIS R 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 2.1 | температура | 115 | 344 | 2230 | 880 |  | 200 | 330 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Arcus | IGNIS R 1500 | Arcus_IGNIS R 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 2.1 | температура | 115 | 344 | 2230 | 880 |  | 200 | 330 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1
Arcus | IGNIS R 1500 | Arcus_IGNIS R 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 2.1 | температура | 115 | 344 | 2230 | 880 |  | 200 | 330 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Arcus | IGNIS R 1500 | Arcus_IGNIS R 1500 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 2.1 | температура | 115 | 344 | 2230 | 880 |  | 200 | 330 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Arcus | IGNIS R 2000 | Arcus_IGNIS R 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 344 | 2430 | 940 |  | 200 | 330 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2
Arcus | IGNIS R 2000 | Arcus_IGNIS R 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 344 | 2430 | 940 |  | 200 | 330 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX
Arcus | IGNIS R 2000 | Arcus_IGNIS R 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 344 | 2430 | 940 |  | 200 | 330 |  | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Arcus | IGNIS R 2000 | Arcus_IGNIS R 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 344 | 2430 | 940 |  | 200 | 330 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Arcus | IGNIS R 2000 | Arcus_IGNIS R 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 344 | 2430 | 940 |  | 200 | 330 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Arcus | IGNIS R 2000 | Arcus_IGNIS R 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 344 | 2430 | 940 |  | 200 | 330 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1
Arcus | IGNIS R 2000 | Arcus_IGNIS R 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 344 | 2430 | 940 |  | 200 | 330 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Arcus | IGNIS R 2000 | Arcus_IGNIS R 2000 | 2-ух ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 2.9 | температура | 115 | 344 | 2430 | 940 |  | 200 | 330 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Arcus | IGNIS R 3-ёх ходовые водогрейные котлы
Arcus | IGNIS F 300 | Arcus_IGNIS F 300 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1
Arcus | IGNIS F 300 | Arcus_IGNIS F 300 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | газ | FAG 39/2 2
Arcus | IGNIS F 300 | Arcus_IGNIS F 300 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1
Arcus | IGNIS F 300 | Arcus_IGNIS F 300 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | эл.модул. | газ | FAG 39/ME 2
Arcus | IGNIS F 300 | Arcus_IGNIS F 300 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1
Arcus | IGNIS F 300 | Arcus_IGNIS F 300 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
Arcus | IGNIS F 300 | Arcus_IGNIS F 300 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 250 | 271.7391 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
Arcus | IGNIS F 400 | Arcus_IGNIS F 400 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1
Arcus | IGNIS F 400 | Arcus_IGNIS F 400 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | газ | FAG 55/2 2
Arcus | IGNIS F 400 | Arcus_IGNIS F 400 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1
Arcus | IGNIS F 400 | Arcus_IGNIS F 400 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | эл.модул. | газ | FAG 55/ME 2
Arcus | IGNIS F 400 | Arcus_IGNIS F 400 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2
Arcus | IGNIS F 400 | Arcus_IGNIS F 400 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
Arcus | IGNIS F 400 | Arcus_IGNIS F 400 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 400 | 434.7826 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 210 | 1415 | 500 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1
Arcus | IGNIS F 500 | Arcus_IGNIS F 500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 3.1 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | газ | FAG 58/2 2
Arcus | IGNIS F 500 | Arcus_IGNIS F 500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 3.1 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 63/PM 2
Arcus | IGNIS F 500 | Arcus_IGNIS F 500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 3.1 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | эл.модул. | газ | FAG 63/ME 2
Arcus | IGNIS F 500 | Arcus_IGNIS F 500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 3.1 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Arcus | IGNIS F 500 | Arcus_IGNIS F 500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 3.1 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
Arcus | IGNIS F 500 | Arcus_IGNIS F 500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 3.1 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Arcus | IGNIS F 500 | Arcus_IGNIS F 500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 3.1 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
Arcus | IGNIS F 500 | Arcus_IGNIS F 500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 500 | 543.4783 | 0.92 | 3.1 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
Arcus | IGNIS F 600 | Arcus_IGNIS F 600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 3.8 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2
Arcus | IGNIS F 600 | Arcus_IGNIS F 600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 3.8 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
Arcus | IGNIS F 600 | Arcus_IGNIS F 600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 3.8 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS F 600 | Arcus_IGNIS F 600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 3.8 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Arcus | IGNIS F 600 | Arcus_IGNIS F 600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 3.8 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2
Arcus | IGNIS F 600 | Arcus_IGNIS F 600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 3.8 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Arcus | IGNIS F 600 | Arcus_IGNIS F 600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 3.8 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
Arcus | IGNIS F 600 | Arcus_IGNIS F 600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 600 | 652.1739 | 0.92 | 3.8 | температура | 115 | 210 | 1565 | 530 |  | 135 | 145 | 185 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
Arcus | IGNIS F 700 | Arcus_IGNIS F 700 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2
Arcus | IGNIS F 700 | Arcus_IGNIS F 700 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
Arcus | IGNIS F 700 | Arcus_IGNIS F 700 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS F 700 | Arcus_IGNIS F 700 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Arcus | IGNIS F 700 | Arcus_IGNIS F 700 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2
Arcus | IGNIS F 700 | Arcus_IGNIS F 700 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Arcus | IGNIS F 700 | Arcus_IGNIS F 700 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
Arcus | IGNIS F 700 | Arcus_IGNIS F 700 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 700 | 760.8696 | 0.92 | 3.5 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
Arcus | IGNIS F 800 | Arcus_IGNIS F 800 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 869.5652 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
Arcus | IGNIS F 800 | Arcus_IGNIS F 800 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 869.5652 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Arcus | IGNIS F 800 | Arcus_IGNIS F 800 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 869.5652 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS F 800 | Arcus_IGNIS F 800 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 869.5652 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Arcus | IGNIS F 800 | Arcus_IGNIS F 800 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 869.5652 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
Arcus | IGNIS F 800 | Arcus_IGNIS F 800 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 869.5652 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Arcus | IGNIS F 800 | Arcus_IGNIS F 800 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 869.5652 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
Arcus | IGNIS F 800 | Arcus_IGNIS F 800 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 800 | 869.5652 | 0.92 | 4.2 | температура | 115 | 264 | 1700 | 560 |  | 180 | 190 | 230 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
Arcus | IGNIS F 900 | Arcus_IGNIS F 900 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 5.2 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
Arcus | IGNIS F 900 | Arcus_IGNIS F 900 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 5.2 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Arcus | IGNIS F 900 | Arcus_IGNIS F 900 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 5.2 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS F 900 | Arcus_IGNIS F 900 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 5.2 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Arcus | IGNIS F 900 | Arcus_IGNIS F 900 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 5.2 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
Arcus | IGNIS F 900 | Arcus_IGNIS F 900 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 5.2 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Arcus | IGNIS F 900 | Arcus_IGNIS F 900 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 5.2 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
Arcus | IGNIS F 900 | Arcus_IGNIS F 900 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 900 | 978.2609 | 0.92 | 5.2 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
Arcus | IGNIS F 1000 | Arcus_IGNIS F 1000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 6 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
Arcus | IGNIS F 1000 | Arcus_IGNIS F 1000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 6 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Arcus | IGNIS F 1000 | Arcus_IGNIS F 1000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 6 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Arcus | IGNIS F 1000 | Arcus_IGNIS F 1000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 6 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Arcus | IGNIS F 1000 | Arcus_IGNIS F 1000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 6 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
Arcus | IGNIS F 1000 | Arcus_IGNIS F 1000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 6 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Arcus | IGNIS F 1000 | Arcus_IGNIS F 1000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 6 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
Arcus | IGNIS F 1000 | Arcus_IGNIS F 1000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 6 | температура | 115 | 300 | 1880 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
Arcus | IGNIS F 1250 | Arcus_IGNIS F 1250 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 0.92 | 6.5 | температура | 115 | 300 | 2000 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2
Arcus | IGNIS F 1250 | Arcus_IGNIS F 1250 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 0.92 | 6.5 | температура | 115 | 300 | 2000 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 160/PM 2
Arcus | IGNIS F 1250 | Arcus_IGNIS F 1250 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 0.92 | 6.5 | температура | 115 | 300 | 2000 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | газ | FAG 160/ME 2
Arcus | IGNIS F 1250 | Arcus_IGNIS F 1250 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 0.92 | 6.5 | температура | 115 | 300 | 2000 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
Arcus | IGNIS F 1250 | Arcus_IGNIS F 1250 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 0.92 | 6.5 | температура | 115 | 300 | 2000 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
Arcus | IGNIS F 1250 | Arcus_IGNIS F 1250 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 0.92 | 6.5 | температура | 115 | 300 | 2000 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Arcus | IGNIS F 1250 | Arcus_IGNIS F 1250 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 0.92 | 6.5 | температура | 115 | 300 | 2000 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
Arcus | IGNIS F 1250 | Arcus_IGNIS F 1250 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1250 | 1358.6957 | 0.92 | 6.5 | температура | 115 | 300 | 2000 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Arcus | IGNIS F 1500 | Arcus_IGNIS F 1500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 6.8 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
Arcus | IGNIS F 1500 | Arcus_IGNIS F 1500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 6.8 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX
Arcus | IGNIS F 1500 | Arcus_IGNIS F 1500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 6.8 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Arcus | IGNIS F 1500 | Arcus_IGNIS F 1500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 6.8 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Arcus | IGNIS F 1500 | Arcus_IGNIS F 1500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 6.8 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Arcus | IGNIS F 1500 | Arcus_IGNIS F 1500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 6.8 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Arcus | IGNIS F 1500 | Arcus_IGNIS F 1500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 6.8 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
Arcus | IGNIS F 1500 | Arcus_IGNIS F 1500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 6.8 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Arcus | IGNIS F 1600 | Arcus_IGNIS F 1600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 7 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
Arcus | IGNIS F 1600 | Arcus_IGNIS F 1600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 7 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Arcus | IGNIS F 1600 | Arcus_IGNIS F 1600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 7 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
Arcus | IGNIS F 1600 | Arcus_IGNIS F 1600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 7 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Arcus | IGNIS F 1600 | Arcus_IGNIS F 1600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 7 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Arcus | IGNIS F 1600 | Arcus_IGNIS F 1600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 7 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Arcus | IGNIS F 1600 | Arcus_IGNIS F 1600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 7 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Arcus | IGNIS F 1600 | Arcus_IGNIS F 1600 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 7 | температура | 115 | 300 | 2310 | 704 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Arcus | IGNIS F 2000 | Arcus_IGNIS F 2000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 7.8 | температура | 115 | 344 | 2555 | 904 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
Arcus | IGNIS F 2000 | Arcus_IGNIS F 2000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 7.8 | температура | 115 | 344 | 2555 | 904 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | газ | FAG 260/ME 2
Arcus | IGNIS F 2000 | Arcus_IGNIS F 2000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 7.8 | температура | 115 | 344 | 2555 | 904 |  | 140 | 160 | 190 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 2
Arcus | IGNIS F 2000 | Arcus_IGNIS F 2000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 7.8 | температура | 115 | 344 | 2555 | 904 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 270/PM 1
Arcus | IGNIS F 2000 | Arcus_IGNIS F 2000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 7.8 | температура | 115 | 344 | 2555 | 904 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 2000 | Arcus_IGNIS F 2000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 7.8 | температура | 115 | 344 | 2555 | 904 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
Arcus | IGNIS F 2000 | Arcus_IGNIS F 2000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 7.8 | температура | 115 | 344 | 2555 | 904 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 2500 | Arcus_IGNIS F 2500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 0.92 | 8 | температура | 115 | 344 | 2915 | 900 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
Arcus | IGNIS F 2500 | Arcus_IGNIS F 2500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 0.92 | 8 | температура | 115 | 344 | 2915 | 900 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 2500 | Arcus_IGNIS F 2500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 0.92 | 8 | температура | 115 | 344 | 2915 | 900 |  | 140 | 160 | 190 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
Arcus | IGNIS F 2500 | Arcus_IGNIS F 2500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 0.92 | 8 | температура | 115 | 344 | 2915 | 900 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
Arcus | IGNIS F 2500 | Arcus_IGNIS F 2500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 0.92 | 8 | температура | 115 | 344 | 2915 | 900 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 2500 | Arcus_IGNIS F 2500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 0.92 | 8 | температура | 115 | 344 | 2915 | 900 |  | 140 | 160 | 190 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
Arcus | IGNIS F 2500 | Arcus_IGNIS F 2500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 2500 | 2717.3913 | 0.92 | 8 | температура | 115 | 344 | 2915 | 900 |  | 140 | 160 | 190 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 3000 | Arcus_IGNIS F 3000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 0.92 | 8.8 | температура | 115 | 516 | 2950 | 1000 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
Arcus | IGNIS F 3000 | Arcus_IGNIS F 3000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 0.92 | 8.8 | температура | 115 | 516 | 2950 | 1000 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 3000 | Arcus_IGNIS F 3000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 0.92 | 8.8 | температура | 115 | 516 | 2950 | 1000 |  | 200 | 220 | 250 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
Arcus | IGNIS F 3000 | Arcus_IGNIS F 3000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 0.92 | 8.8 | температура | 115 | 516 | 2950 | 1000 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
Arcus | IGNIS F 3000 | Arcus_IGNIS F 3000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 0.92 | 8.8 | температура | 115 | 516 | 2950 | 1000 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 3000 | Arcus_IGNIS F 3000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 0.92 | 8.8 | температура | 115 | 516 | 2950 | 1000 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
Arcus | IGNIS F 3000 | Arcus_IGNIS F 3000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3000 | 3260.8696 | 0.92 | 8.8 | температура | 115 | 516 | 2950 | 1000 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
Arcus | IGNIS F 3500 | Arcus_IGNIS F 3500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 0.92 | 8.5 | температура | 115 | 516 | 3235 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 440/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 3500 | Arcus_IGNIS F 3500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 0.92 | 8.5 | температура | 115 | 516 | 3235 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 3500 | Arcus_IGNIS F 3500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 0.92 | 8.5 | температура | 115 | 516 | 3235 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
Arcus | IGNIS F 3500 | Arcus_IGNIS F 3500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 0.92 | 8.5 | температура | 115 | 516 | 3235 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1
Arcus | IGNIS F 3500 | Arcus_IGNIS F 3500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 0.92 | 8.5 | температура | 115 | 516 | 3235 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 3500 | Arcus_IGNIS F 3500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 0.92 | 8.5 | температура | 115 | 516 | 3235 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 460/PM 2
Arcus | IGNIS F 3500 | Arcus_IGNIS F 3500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 3500 | 3804.3478 | 0.92 | 8.5 | температура | 115 | 516 | 3235 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 4000 | Arcus_IGNIS F 4000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 0.92 | 9.3 | температура | 115 | 516 | 3435 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX
Arcus | IGNIS F 4000 | Arcus_IGNIS F 4000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 0.92 | 9.3 | температура | 115 | 516 | 3435 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 4000 | Arcus_IGNIS F 4000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 0.92 | 9.3 | температура | 115 | 516 | 3435 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
Arcus | IGNIS F 4000 | Arcus_IGNIS F 4000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 0.92 | 9.3 | температура | 115 | 516 | 3435 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1
Arcus | IGNIS F 4000 | Arcus_IGNIS F 4000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 0.92 | 9.3 | температура | 115 | 516 | 3435 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | дизель |  | FAL 530/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 4000 | Arcus_IGNIS F 4000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 0.92 | 9.3 | температура | 115 | 516 | 3435 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
Arcus | IGNIS F 4000 | Arcus_IGNIS F 4000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4000 | 4347.8261 | 0.92 | 9.3 | температура | 115 | 516 | 3435 | 1040 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 4500 | Arcus_IGNIS F 4500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 9 | температура | 115 | 484 | 3750 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 4500 | Arcus_IGNIS F 4500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 9 | температура | 115 | 484 | 3750 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 4500 | Arcus_IGNIS F 4500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 9 | температура | 115 | 484 | 3750 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1
Arcus | IGNIS F 4500 | Arcus_IGNIS F 4500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 9 | температура | 115 | 484 | 3750 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 4500 | Arcus_IGNIS F 4500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 9 | температура | 115 | 484 | 3750 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1
Arcus | IGNIS F 4500 | Arcus_IGNIS F 4500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 9 | температура | 115 | 484 | 3750 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 5000 | Arcus_IGNIS F 5000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3800 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 5000 | Arcus_IGNIS F 5000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3800 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
Arcus | IGNIS F 5000 | Arcus_IGNIS F 5000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3800 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1
Arcus | IGNIS F 5000 | Arcus_IGNIS F 5000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3800 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 5000 | Arcus_IGNIS F 5000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3800 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1
Arcus | IGNIS F 5000 | Arcus_IGNIS F 5000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5000 | 5434.7826 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3800 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 5500 | Arcus_IGNIS F 5500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3950 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 5500 | Arcus_IGNIS F 5500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3950 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
Arcus | IGNIS F 5500 | Arcus_IGNIS F 5500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3950 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1
Arcus | IGNIS F 5500 | Arcus_IGNIS F 5500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3950 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 5500 | Arcus_IGNIS F 5500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3950 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1
Arcus | IGNIS F 5500 | Arcus_IGNIS F 5500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 3950 | 1360 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 6000 | Arcus_IGNIS F 6000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4200 | 1395 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 6000 | Arcus_IGNIS F 6000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4200 | 1395 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
Arcus | IGNIS F 6000 | Arcus_IGNIS F 6000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4200 | 1395 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1
Arcus | IGNIS F 6000 | Arcus_IGNIS F 6000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4200 | 1395 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 6000 | Arcus_IGNIS F 6000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4200 | 1395 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 800/PM 2
Arcus | IGNIS F 6000 | Arcus_IGNIS F 6000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6000 | 6521.7391 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4200 | 1395 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 800/ME 2
Arcus | IGNIS F 6500 | Arcus_IGNIS F 6500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4300 | 1414 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 6500 | Arcus_IGNIS F 6500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4300 | 1414 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 6500 | Arcus_IGNIS F 6500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4300 | 1414 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1
Arcus | IGNIS F 6500 | Arcus_IGNIS F 6500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4300 | 1414 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 6500 | Arcus_IGNIS F 6500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4300 | 1414 |  | 200 | 220 | 250 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1
Arcus | IGNIS F 6500 | Arcus_IGNIS F 6500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 6500 | 7065.2174 | 0.92 | 9.5 | температура | 115 | 484 | 4300 | 1414 |  | 200 | 220 | 250 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 7000 | Arcus_IGNIS F 7000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4730 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 7000 | Arcus_IGNIS F 7000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4730 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 7000 | Arcus_IGNIS F 7000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4730 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1
Arcus | IGNIS F 7000 | Arcus_IGNIS F 7000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4730 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 7000 | Arcus_IGNIS F 7000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4730 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1
Arcus | IGNIS F 7000 | Arcus_IGNIS F 7000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7000 | 7608.6957 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4730 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 7500 | Arcus_IGNIS F 7500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7500 | 8152.1739 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4830 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 7500 | Arcus_IGNIS F 7500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7500 | 8152.1739 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4830 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 7500 | Arcus_IGNIS F 7500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7500 | 8152.1739 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4830 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1
Arcus | IGNIS F 7500 | Arcus_IGNIS F 7500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7500 | 8152.1739 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4830 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 7500 | Arcus_IGNIS F 7500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7500 | 8152.1739 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4830 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1
Arcus | IGNIS F 7500 | Arcus_IGNIS F 7500 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 7500 | 8152.1739 | 0.92 | 11 | температура | 115 | 480 | 4830 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 8000 | Arcus_IGNIS F 8000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 8000 | 8695.6522 | 0.92 | 12 | температура | 115 | 480 | 5130 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 8000 | Arcus_IGNIS F 8000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 8000 | 8695.6522 | 0.92 | 12 | температура | 115 | 480 | 5130 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 8000 | Arcus_IGNIS F 8000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 8000 | 8695.6522 | 0.92 | 12 | температура | 115 | 480 | 5130 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1
Arcus | IGNIS F 8000 | Arcus_IGNIS F 8000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 8000 | 8695.6522 | 0.92 | 12 | температура | 115 | 480 | 5130 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 8000 | Arcus_IGNIS F 8000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 8000 | 8695.6522 | 0.92 | 12 | температура | 115 | 480 | 5130 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1
Arcus | IGNIS F 8000 | Arcus_IGNIS F 8000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 8000 | 8695.6522 | 0.92 | 12 | температура | 115 | 480 | 5130 | 1360 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 9000 | Arcus_IGNIS F 9000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 9000 | 9782.6087 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 510 | 5250 | 1395 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1300/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 9000 | Arcus_IGNIS F 9000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 9000 | 9782.6087 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 510 | 5250 | 1395 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 1300/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 9000 | Arcus_IGNIS F 9000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 9000 | 9782.6087 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 510 | 5250 | 1395 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1200/PM 1 |  | требуется увеличение амбразуры до 536 мм
Arcus | IGNIS F 9000 | Arcus_IGNIS F 9000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 9000 | 9782.6087 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 510 | 5250 | 1395 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1200/ME 1 PLC |  | требуется увеличение амбразуры до 536 мм
Arcus | IGNIS F 9000 | Arcus_IGNIS F 9000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 9000 | 9782.6087 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 510 | 5250 | 1395 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/PM 1
Arcus | IGNIS F 9000 | Arcus_IGNIS F 9000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 9000 | 9782.6087 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 510 | 5250 | 1395 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 10000 | Arcus_IGNIS F 10000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 10000 | 10869.5652 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 564 | 5300 | 1414 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1300/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 10000 | Arcus_IGNIS F 10000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 10000 | 10869.5652 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 564 | 5300 | 1414 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 1300/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 10000 | Arcus_IGNIS F 10000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 10000 | 10869.5652 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 564 | 5300 | 1414 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1200/PM 1
Arcus | IGNIS F 10000 | Arcus_IGNIS F 10000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 10000 | 10869.5652 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 564 | 5300 | 1414 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1200/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 10000 | Arcus_IGNIS F 10000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 10000 | 10869.5652 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 564 | 5300 | 1414 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/PM 1
Arcus | IGNIS F 10000 | Arcus_IGNIS F 10000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 10000 | 10869.5652 | 0.92 | 13 | температура | 115 | 564 | 5300 | 1414 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 11000 | Arcus_IGNIS F 11000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 11000 | 11956.5217 | 0.92 | 13.5 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1550/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 11000 | Arcus_IGNIS F 11000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 11000 | 11956.5217 | 0.92 | 13.5 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 1550/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 11000 | Arcus_IGNIS F 11000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 11000 | 11956.5217 | 0.92 | 13.5 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1400/PM 1
Arcus | IGNIS F 11000 | Arcus_IGNIS F 11000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 11000 | 11956.5217 | 0.92 | 13.5 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1400/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 11000 | Arcus_IGNIS F 11000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 11000 | 11956.5217 | 0.92 | 13.5 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1400/PM 1
Arcus | IGNIS F 11000 | Arcus_IGNIS F 11000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 11000 | 11956.5217 | 0.92 | 13.5 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1400/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 12000 | Arcus_IGNIS F 12000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 12000 | 13043.4783 | 0.92 | 13.2 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1550/PM 1 LX
Arcus | IGNIS F 12000 | Arcus_IGNIS F 12000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 12000 | 13043.4783 | 0.92 | 13.2 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 1550/ME 1 LX PLC
Arcus | IGNIS F 12000 | Arcus_IGNIS F 12000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 12000 | 13043.4783 | 0.92 | 13.2 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1400/PM 1
Arcus | IGNIS F 12000 | Arcus_IGNIS F 12000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 12000 | 13043.4783 | 0.92 | 13.2 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1400/ME 1 PLC
Arcus | IGNIS F 12000 | Arcus_IGNIS F 12000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 12000 | 13043.4783 | 0.92 | 13.2 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1400/PM 1
Arcus | IGNIS F 12000 | Arcus_IGNIS F 12000 | 3-ёх ходовой стальной водогрейный котёл | 12000 | 13043.4783 | 0.92 | 13.2 | температура | 115 | 564 | 5800 | 1504 |  | 210 | 230 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1400/ME 1 PLC
Теплофор | Теплофор | [12 empty] | *-труба горелочного устройства должна заходить в жаровую трубу минимум на 60 мм от передней трубной решетки котла
Теплофор | Lex V2-D / LEX Easy V2 D - 2-ухходовые водогрейные котлы с инверсионной топкой
Теплофор | Lex V2-D 50 | Теплофор_Lex V2-D 50 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 50 | 54 | 0.9211 | 0.4 | Температура | 110 | 100 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 1-но ступ. | газ | FAG 7/1 1
Теплофор | Lex V2-D 50 | Теплофор_Lex V2-D 50 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 50 | 54 | 0.9211 | 0.4 | Температура | 110 | 100 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 2-ух ступ. | газ | FAG 7/2 4
Теплофор | Lex V2-D 50 | Теплофор_Lex V2-D 50 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 50 | 54 | 0.9211 | 0.4 | Температура | 110 | 100 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 7/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 50 | Теплофор_Lex V2-D 50 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 50 | 54 | 0.9211 | 0.4 | Температура | 110 | 100 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
Теплофор | Lex V2-D 50 | Теплофор_Lex V2-D 50 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 50 | 54 | 0.9211 | 0.4 | Температура | 110 | 100 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 4
Теплофор | Lex V2-D 70 | Теплофор_Lex V2-D 70 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 70 | 82 | 0.9211 | 0.3 | Температура | 110 | 140 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 1-но ступ. | газ | FAG 10/1 4
Теплофор | Lex V2-D 70 | Теплофор_Lex V2-D 70 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 70 | 82 | 0.9211 | 0.3 | Температура | 110 | 140 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 2-ух ступ. | газ | FAG 10/2 4
Теплофор | Lex V2-D 70 | Теплофор_Lex V2-D 70 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 70 | 82 | 0.9211 | 0.3 | Температура | 110 | 140 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 70 | Теплофор_Lex V2-D 70 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 70 | 82 | 0.9211 | 0.3 | Температура | 110 | 140 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
Теплофор | Lex V2-D 70 | Теплофор_Lex V2-D 70 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 70 | 82 | 0.9211 | 0.3 | Температура | 110 | 140 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 4
Теплофор | Lex V2-D 70 | Теплофор_Lex V2-D 70 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 70 | 82 | 0.9211 | 0.3 | Температура | 110 | 140 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1
Теплофор | Lex V2-D 70 | Теплофор_Lex V2-D 70 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 70 | 82 | 0.9211 | 0.3 | Температура | 110 | 140 | 550 | 320 |  | 95 | 115 | 155 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1
Теплофор | Lex V2-D 100 | Теплофор_Lex V2-D 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 108 | 0.9212 | 0.4 | Температура | 110 | 140 | 720 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1
Теплофор | Lex V2-D 100 | Теплофор_Lex V2-D 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 108 | 0.9212 | 0.4 | Температура | 110 | 140 | 720 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | газ | FAG 12/2 4 |  |  | требуется комплект TL (min, 135 мм)
Теплофор | Lex V2-D 100 | Теплофор_Lex V2-D 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 108 | 0.9212 | 0.4 | Температура | 110 | 140 | 720 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1 |  |  | требуется комплект TL (min, 135 мм)
Теплофор | Lex V2-D 100 | Теплофор_Lex V2-D 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 108 | 0.9212 | 0.4 | Температура | 110 | 140 | 720 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1
Теплофор | Lex V2-D 100 | Теплофор_Lex V2-D 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 108 | 0.9212 | 0.4 | Температура | 110 | 140 | 720 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 13/2 1
Теплофор | Lex V2-D 100 | Теплофор_Lex V2-D 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 108 | 0.9212 | 0.4 | Температура | 110 | 140 | 720 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
Теплофор | Lex V2-D 100 | Теплофор_Lex V2-D 100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 100 | 108 | 0.9212 | 0.4 | Температура | 110 | 140 | 720 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1
Теплофор | Lex V2-D 150 | Теплофор_Lex V2-D 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 163 | 0.9202 | 1.2 | Температура | 110 | 160 | 835 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | газ | FAG 17/1 4
Теплофор | Lex V2-D 150 | Теплофор_Lex V2-D 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 163 | 0.9202 | 1.2 | Температура | 110 | 160 | 835 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4 |  |  | требуется комплект TL (min, 135 мм)
Теплофор | Lex V2-D 150 | Теплофор_Lex V2-D 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 163 | 0.9202 | 1.2 | Температура | 110 | 160 | 835 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 2 |  |  | требуется комплект TL (min, 135 мм)
Теплофор | Lex V2-D 150 | Теплофор_Lex V2-D 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 163 | 0.9202 | 1.2 | Температура | 110 | 160 | 835 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1
Теплофор | Lex V2-D 150 | Теплофор_Lex V2-D 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 163 | 0.9202 | 1.2 | Температура | 110 | 160 | 835 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1
Теплофор | Lex V2-D 150 | Теплофор_Lex V2-D 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 163 | 0.9202 | 1.2 | Температура | 110 | 160 | 835 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
Теплофор | Lex V2-D 150 | Теплофор_Lex V2-D 150 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 150 | 163 | 0.9202 | 1.2 | Температура | 110 | 160 | 835 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 20/2G/1L 1
Теплофор | Lex V2-D 200 | Теплофор_Lex V2-D 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 217 | 0.9214 | 2.5 | Температура | 110 | 160 | 950 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1
Теплофор | Lex V2-D 200 | Теплофор_Lex V2-D 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 217 | 0.9214 | 2.5 | Температура | 110 | 160 | 950 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | газ | FAG 30/2 4 |  |  | требуется комплект TL (min, 135 мм)
Теплофор | Lex V2-D 200 | Теплофор_Lex V2-D 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 217 | 0.9214 | 2.5 | Температура | 110 | 160 | 950 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1 |  |  | требуется комплект TL (min, 135 мм)
Теплофор | Lex V2-D 200 | Теплофор_Lex V2-D 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 217 | 0.9214 | 2.5 | Температура | 110 | 160 | 950 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1
Теплофор | Lex V2-D 200 | Теплофор_Lex V2-D 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 217 | 0.9214 | 2.5 | Температура | 110 | 160 | 950 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 29/2 2
Теплофор | Lex V2-D 200 | Теплофор_Lex V2-D 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 217 | 0.9214 | 2.5 | Температура | 110 | 160 | 950 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
Теплофор | Lex V2-D 200 | Теплофор_Lex V2-D 200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 200 | 217 | 0.9214 | 2.5 | Температура | 110 | 160 | 950 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 28/2G/1L 1
Теплофор | Lex V2-D 250 | Теплофор_Lex V2-D 250 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 250 | 271 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 160 | 1200 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1 |  |  | требуется увеличение диаметра амбразуры до 161 мм
Теплофор | Lex V2-D 250 | Теплофор_Lex V2-D 250 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 250 | 271 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 160 | 1200 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | газ | FAG 39/2 2 |  |  | требуется увеличение диаметра амбразуры до 161 мм
Теплофор | Lex V2-D 250 | Теплофор_Lex V2-D 250 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 250 | 271 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 160 | 1200 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 34/PM 2 |  |  | требуется увеличение диаметра амбразуры до 161 мм
Теплофор | Lex V2-D 250 | Теплофор_Lex V2-D 250 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 250 | 271 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 160 | 1200 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 2
Теплофор | Lex V2-D 250 | Теплофор_Lex V2-D 250 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 250 | 271 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 160 | 1200 | 410 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 | требуется увеличение диаметра амбразуры до 160 мм,
Теплофор | Lex V2-D 300 | Теплофор_Lex V2-D 300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 300 | 325.6268 | 0.9213 | 3.1 | Температура | 110 | 250 | 1200 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1
Теплофор | Lex V2-D 300 | Теплофор_Lex V2-D 300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 300 | 325.6268 | 0.9213 | 3.1 | Температура | 110 | 250 | 1200 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | газ | FAG 39/2 2
Теплофор | Lex V2-D 300 | Теплофор_Lex V2-D 300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 300 | 325.6268 | 0.9213 | 3.1 | Температура | 110 | 250 | 1200 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 300 | Теплофор_Lex V2-D 300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 300 | 325.6268 | 0.9213 | 3.1 | Температура | 110 | 250 | 1200 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 2
Теплофор | Lex V2-D 300 | Теплофор_Lex V2-D 300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 300 | 325.6268 | 0.9213 | 3.1 | Температура | 110 | 250 | 1200 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
Теплофор | Lex V2-D 350 | Теплофор_Lex V2-D 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 379 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 250 | 1305 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4
Теплофор | Lex V2-D 350 | Теплофор_Lex V2-D 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 379 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 250 | 1305 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | газ | FAG 50/2 4
Теплофор | Lex V2-D 350 | Теплофор_Lex V2-D 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 379 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 250 | 1305 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 48/PM 1 LX
Теплофор | Lex V2-D 350 | Теплофор_Lex V2-D 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 379 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 250 | 1305 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1
Теплофор | Lex V2-D 350 | Теплофор_Lex V2-D 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 379 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 250 | 1305 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 350 | Теплофор_Lex V2-D 350 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 350 | 379 | 0.9211 | 4.6 | Температура | 110 | 250 | 1305 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1
Теплофор | Lex V2-D 400 | Теплофор_Lex V2-D 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 434 | 0.9211 | 5.6 | Температура | 110 | 250 | 1400 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | газ | FAG 58/2 2
Теплофор | Lex V2-D 400 | Теплофор_Lex V2-D 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 434 | 0.9211 | 5.6 | Температура | 110 | 250 | 1400 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 63/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 400 | Теплофор_Lex V2-D 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 434 | 0.9211 | 5.6 | Температура | 110 | 250 | 1400 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | эл.модул. | газ | FAG 63/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 400 | Теплофор_Lex V2-D 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 434 | 0.9211 | 5.6 | Температура | 110 | 250 | 1400 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2
Теплофор | Lex V2-D 400 | Теплофор_Lex V2-D 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 434 | 0.9211 | 5.6 | Температура | 110 | 250 | 1400 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 400 | Теплофор_Lex V2-D 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 434 | 0.9211 | 5.6 | Температура | 110 | 250 | 1400 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Теплофор | Lex V2-D 400 | Теплофор_Lex V2-D 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 434 | 0.9211 | 5.6 | Температура | 110 | 250 | 1400 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 400 | Теплофор_Lex V2-D 400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 400 | 434 | 0.9211 | 5.6 | Температура | 110 | 250 | 1400 | 514 |  | 115 | 135 | 175 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 500 | Теплофор_Lex V2-D 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 542 | 0.9212 | 4.8 | Температура | 110 | 225 | 1400 | 514 |  | 165 | 185 | 225 | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4
Теплофор | Lex V2-D 500 | Теплофор_Lex V2-D 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 542 | 0.9212 | 4.8 | Температура | 110 | 225 | 1400 | 514 |  | 165 | 185 | 225 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 500 | Теплофор_Lex V2-D 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 542 | 0.9212 | 4.8 | Температура | 110 | 225 | 1400 | 514 |  | 165 | 185 | 225 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 500 | Теплофор_Lex V2-D 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 542 | 0.9212 | 4.8 | Температура | 110 | 225 | 1400 | 514 |  | 165 | 185 | 225 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2
Теплофор | Lex V2-D 500 | Теплофор_Lex V2-D 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 542 | 0.9212 | 4.8 | Температура | 110 | 225 | 1400 | 514 |  | 165 | 185 | 225 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 500 | Теплофор_Lex V2-D 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 542 | 0.9212 | 4.8 | Температура | 110 | 225 | 1400 | 514 |  | 165 | 185 | 225 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Теплофор | Lex V2-D 500 | Теплофор_Lex V2-D 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 542 | 0.9212 | 4.8 | Температура | 110 | 225 | 1400 | 514 |  | 165 | 185 | 225 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 500 | Теплофор_Lex V2-D 500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 500 | 542 | 0.9212 | 4.8 | Температура | 110 | 225 | 1400 | 514 |  | 165 | 185 | 225 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 600 | Теплофор_Lex V2-D 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 652 | 0.9212 | 6.9 | Температура | 110 | 225 | 1700 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2
Теплофор | Lex V2-D 600 | Теплофор_Lex V2-D 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 652 | 0.9212 | 6.9 | Температура | 110 | 225 | 1700 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 86/PM 1 TL371 LX
Теплофор | Lex V2-D 600 | Теплофор_Lex V2-D 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 652 | 0.9212 | 6.9 | Температура | 110 | 225 | 1700 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 600 | Теплофор_Lex V2-D 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 652 | 0.9212 | 6.9 | Температура | 110 | 225 | 1700 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Теплофор | Lex V2-D 600 | Теплофор_Lex V2-D 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 652 | 0.9212 | 6.9 | Температура | 110 | 225 | 1700 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 600 | Теплофор_Lex V2-D 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 652 | 0.9212 | 6.9 | Температура | 110 | 225 | 1700 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Теплофор | Lex V2-D 600 | Теплофор_Lex V2-D 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 652 | 0.9212 | 6.9 | Температура | 110 | 225 | 1700 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 600 | Теплофор_Lex V2-D 600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 600 | 652 | 0.9212 | 6.9 | Температура | 110 | 225 | 1700 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 700 | Теплофор_Lex V2-D 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 760 | 0.9212 | 5.7 | Температура | 110 | 225 | 1900 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2
Теплофор | Lex V2-D 700 | Теплофор_Lex V2-D 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 760 | 0.9212 | 5.7 | Температура | 110 | 225 | 1900 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 86/PM 1 TL371 LX
Теплофор | Lex V2-D 700 | Теплофор_Lex V2-D 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 760 | 0.9212 | 5.7 | Температура | 110 | 225 | 1900 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 700 | Теплофор_Lex V2-D 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 760 | 0.9212 | 5.7 | Температура | 110 | 225 | 1900 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1
Теплофор | Lex V2-D 700 | Теплофор_Lex V2-D 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 760 | 0.9212 | 5.7 | Температура | 110 | 225 | 1900 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 700 | Теплофор_Lex V2-D 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 760 | 0.9212 | 5.7 | Температура | 110 | 225 | 1900 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1
Теплофор | Lex V2-D 700 | Теплофор_Lex V2-D 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 760 | 0.9212 | 5.7 | Температура | 110 | 225 | 1900 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 700 | Теплофор_Lex V2-D 700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 700 | 760 | 0.9212 | 5.7 | Температура | 110 | 225 | 1900 | 614 |  | 165 | 185 | 225 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 800 | Теплофор_Lex V2-D 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 869 | 0.9212 | 3.9 | Температура | 110 | 280 | 1600 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | газ | FAG 100/2 4
Теплофор | Lex V2-D 800 | Теплофор_Lex V2-D 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 869 | 0.9212 | 3.9 | Температура | 110 | 280 | 1600 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 800 | Теплофор_Lex V2-D 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 869 | 0.9212 | 3.9 | Температура | 110 | 280 | 1600 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 800 | Теплофор_Lex V2-D 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 869 | 0.9212 | 3.9 | Температура | 110 | 280 | 1600 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Теплофор | Lex V2-D 800 | Теплофор_Lex V2-D 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 869 | 0.9212 | 3.9 | Температура | 110 | 280 | 1600 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 800 | Теплофор_Lex V2-D 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 869 | 0.9212 | 3.9 | Температура | 110 | 280 | 1600 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Теплофор | Lex V2-D 800 | Теплофор_Lex V2-D 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 869 | 0.9212 | 3.9 | Температура | 110 | 280 | 1600 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 800 | Теплофор_Lex V2-D 800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 800 | 869 | 0.9212 | 3.9 | Температура | 110 | 280 | 1600 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 900 | Теплофор_Lex V2-D 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 978 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 280 | 1700 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
Теплофор | Lex V2-D 900 | Теплофор_Lex V2-D 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 978 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 280 | 1700 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 900 | Теплофор_Lex V2-D 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 978 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 280 | 1700 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 900 | Теплофор_Lex V2-D 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 978 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 280 | 1700 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Теплофор | Lex V2-D 900 | Теплофор_Lex V2-D 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 978 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 280 | 1700 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 900 | Теплофор_Lex V2-D 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 978 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 280 | 1700 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Теплофор | Lex V2-D 900 | Теплофор_Lex V2-D 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 978 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 280 | 1700 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 900 | Теплофор_Lex V2-D 900 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 900 | 978 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 280 | 1700 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1000 | Теплофор_Lex V2-D 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1086 | 0.9211 | 4 | Температура | 110 | 280 | 1900 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
Теплофор | Lex V2-D 1000 | Теплофор_Lex V2-D 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1086 | 0.9211 | 4 | Температура | 110 | 280 | 1900 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 1000 | Теплофор_Lex V2-D 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1086 | 0.9211 | 4 | Температура | 110 | 280 | 1900 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1000 | Теплофор_Lex V2-D 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1086 | 0.9211 | 4 | Температура | 110 | 280 | 1900 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1000 | Теплофор_Lex V2-D 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1086 | 0.9211 | 4 | Температура | 110 | 280 | 1900 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1000 | Теплофор_Lex V2-D 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1086 | 0.9211 | 4 | Температура | 110 | 280 | 1900 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1000 | Теплофор_Lex V2-D 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1086 | 0.9211 | 4 | Температура | 110 | 280 | 1900 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1000 | Теплофор_Lex V2-D 1000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1000 | 1086 | 0.9211 | 4 | Температура | 110 | 280 | 1900 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1100 | Теплофор_Lex V2-D 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1194.0947 | 0.9212 | 4 | Температура | 110 | 280 | 2000 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
Теплофор | Lex V2-D 1100 | Теплофор_Lex V2-D 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1194.0947 | 0.9212 | 4 | Температура | 110 | 280 | 2000 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 130/PM 1 TL374 LX
Теплофор | Lex V2-D 1100 | Теплофор_Lex V2-D 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1194.0947 | 0.9212 | 4 | Температура | 110 | 280 | 2000 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1100 | Теплофор_Lex V2-D 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1194.0947 | 0.9212 | 4 | Температура | 110 | 280 | 2000 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1100 | Теплофор_Lex V2-D 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1194.0947 | 0.9212 | 4 | Температура | 110 | 280 | 2000 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1100 | Теплофор_Lex V2-D 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1194.0947 | 0.9212 | 4 | Температура | 110 | 280 | 2000 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1100 | Теплофор_Lex V2-D 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1194.0947 | 0.9212 | 4 | Температура | 110 | 280 | 2000 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1100 | Теплофор_Lex V2-D 1100 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1100 | 1194.0947 | 0.9212 | 4 | Температура | 110 | 280 | 2000 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1200 | Теплофор_Lex V2-D 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1304 | 0.9212 | 5.2 | Температура | 110 | 300 | 2200 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2
Теплофор | Lex V2-D 1200 | Теплофор_Lex V2-D 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1304 | 0.9212 | 5.2 | Температура | 110 | 300 | 2200 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 1200 | Теплофор_Lex V2-D 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1304 | 0.9212 | 5.2 | Температура | 110 | 300 | 2200 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | газ | FAG 160/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1200 | Теплофор_Lex V2-D 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1304 | 0.9212 | 5.2 | Температура | 110 | 300 | 2200 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1200 | Теплофор_Lex V2-D 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1304 | 0.9212 | 5.2 | Температура | 110 | 300 | 2200 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1200 | Теплофор_Lex V2-D 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1304 | 0.9212 | 5.2 | Температура | 110 | 300 | 2200 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1200 | Теплофор_Lex V2-D 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1304 | 0.9212 | 5.2 | Температура | 110 | 300 | 2200 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1200 | Теплофор_Lex V2-D 1200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1200 | 1304 | 0.9212 | 5.2 | Температура | 110 | 300 | 2200 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1300 | Теплофор_Lex V2-D 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1413 | 0.9209 | 6.3 | Температура | 110 | 300 | 2300 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2
Теплофор | Lex V2-D 1300 | Теплофор_Lex V2-D 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1413 | 0.9209 | 6.3 | Температура | 110 | 300 | 2300 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 160/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1300 | Теплофор_Lex V2-D 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1413 | 0.9209 | 6.3 | Температура | 110 | 300 | 2300 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 1300 | Теплофор_Lex V2-D 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1413 | 0.9209 | 6.3 | Температура | 110 | 300 | 2300 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 2
Теплофор | Lex V2-D 1300 | Теплофор_Lex V2-D 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1413 | 0.9209 | 6.3 | Температура | 110 | 300 | 2300 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1300 | Теплофор_Lex V2-D 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1413 | 0.9209 | 6.3 | Температура | 110 | 300 | 2300 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1300 | Теплофор_Lex V2-D 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1413 | 0.9209 | 6.3 | Температура | 110 | 300 | 2300 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
Теплофор | Lex V2-D 1300 | Теплофор_Lex V2-D 1300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1300 | 1413 | 0.9209 | 6.3 | Температура | 110 | 300 | 2300 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1400 | Теплофор_Lex V2-D 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1521 | 0.9215 | 7.6 | Температура | 110 | 300 | 2430 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2
Теплофор | Lex V2-D 1400 | Теплофор_Lex V2-D 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1521 | 0.9215 | 7.6 | Температура | 110 | 300 | 2430 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1400 | Теплофор_Lex V2-D 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1521 | 0.9215 | 7.6 | Температура | 110 | 300 | 2430 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 1400 | Теплофор_Lex V2-D 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1521 | 0.9215 | 7.6 | Температура | 110 | 300 | 2430 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1400 | Теплофор_Lex V2-D 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1521 | 0.9215 | 7.6 | Температура | 110 | 300 | 2430 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1400 | Теплофор_Lex V2-D 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1521 | 0.9215 | 7.6 | Температура | 110 | 300 | 2430 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1400 | Теплофор_Lex V2-D 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1521 | 0.9215 | 7.6 | Температура | 110 | 300 | 2430 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1400 | Теплофор_Lex V2-D 1400 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1400 | 1521 | 0.9215 | 7.6 | Температура | 110 | 300 | 2430 | 704 |  | 215 | 235 | 275 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1500 | Теплофор_Lex V2-D 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1630 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 320 | 2130 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2
Теплофор | Lex V2-D 1500 | Теплофор_Lex V2-D 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1630 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 320 | 2130 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1500 | Теплофор_Lex V2-D 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1630 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 320 | 2130 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 1500 | Теплофор_Lex V2-D 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1630 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 320 | 2130 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1500 | Теплофор_Lex V2-D 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1630 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 320 | 2130 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1500 | Теплофор_Lex V2-D 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1630 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 320 | 2130 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 1500 | Теплофор_Lex V2-D 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1630 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 320 | 2130 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1500 | Теплофор_Lex V2-D 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1630 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 320 | 2130 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1500 | Теплофор_Lex V2-D 1500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1500 | 1630 | 0.9211 | 5.1 | Температура | 110 | 320 | 2130 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1600 | Теплофор_Lex V2-D 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1739 | 0.9213 | 6 | Температура | 110 | 320 | 2230 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
Теплофор | Lex V2-D 1600 | Теплофор_Lex V2-D 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1739 | 0.9213 | 6 | Температура | 110 | 320 | 2230 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 1600 | Теплофор_Lex V2-D 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1739 | 0.9213 | 6 | Температура | 110 | 320 | 2230 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1600 | Теплофор_Lex V2-D 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1739 | 0.9213 | 6 | Температура | 110 | 320 | 2230 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1600 | Теплофор_Lex V2-D 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1739 | 0.9213 | 6 | Температура | 110 | 320 | 2230 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1600 | Теплофор_Lex V2-D 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1739 | 0.9213 | 6 | Температура | 110 | 320 | 2230 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 1600 | Теплофор_Lex V2-D 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1739 | 0.9213 | 6 | Температура | 110 | 320 | 2230 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1600 | Теплофор_Lex V2-D 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1739 | 0.9213 | 6 | Температура | 110 | 320 | 2230 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1600 | Теплофор_Lex V2-D 1600 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1600 | 1739 | 0.9213 | 6 | Температура | 110 | 320 | 2230 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1700 | Теплофор_Lex V2-D 1700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1700 | 1847 | 0.9211 | 7 | Температура | 110 | 320 | 2330 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
Теплофор | Lex V2-D 1700 | Теплофор_Lex V2-D 1700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1700 | 1847 | 0.9211 | 7 | Температура | 110 | 320 | 2330 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 1700 | Теплофор_Lex V2-D 1700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1700 | 1847 | 0.9211 | 7 | Температура | 110 | 320 | 2330 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1700 | Теплофор_Lex V2-D 1700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1700 | 1847 | 0.9211 | 7 | Температура | 110 | 320 | 2330 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1700 | Теплофор_Lex V2-D 1700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1700 | 1847 | 0.9211 | 7 | Температура | 110 | 320 | 2330 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1700 | Теплофор_Lex V2-D 1700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1700 | 1847 | 0.9211 | 7 | Температура | 110 | 320 | 2330 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 1700 | Теплофор_Lex V2-D 1700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1700 | 1847 | 0.9211 | 7 | Температура | 110 | 320 | 2330 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1700 | Теплофор_Lex V2-D 1700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1700 | 1847 | 0.9211 | 7 | Температура | 110 | 320 | 2330 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1700 | Теплофор_Lex V2-D 1700 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1700 | 1847 | 0.9211 | 7 | Температура | 110 | 320 | 2330 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1800 | Теплофор_Lex V2-D 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1956 | 0.9211 | 8.1 | Температура | 110 | 320 | 2430 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
Теплофор | Lex V2-D 1800 | Теплофор_Lex V2-D 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1956 | 0.9211 | 8.1 | Температура | 110 | 320 | 2430 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
Теплофор | Lex V2-D 1800 | Теплофор_Lex V2-D 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1956 | 0.9211 | 8.1 | Температура | 110 | 320 | 2430 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 1800 | Теплофор_Lex V2-D 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1956 | 0.9211 | 8.1 | Температура | 110 | 320 | 2430 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1800 | Теплофор_Lex V2-D 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1956 | 0.9211 | 8.1 | Температура | 110 | 320 | 2430 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1800 | Теплофор_Lex V2-D 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1956 | 0.9211 | 8.1 | Температура | 110 | 320 | 2430 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 1800 | Теплофор_Lex V2-D 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1956 | 0.9211 | 8.1 | Температура | 110 | 320 | 2430 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1
Теплофор | Lex V2-D 1800 | Теплофор_Lex V2-D 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1956 | 0.9211 | 8.1 | Температура | 110 | 320 | 2430 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 1800 | Теплофор_Lex V2-D 1800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 1800 | 1956 | 0.9211 | 8.1 | Температура | 110 | 320 | 2430 | 804 |  | 216 | 236 | 276 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2
Теплофор | Lex V2-D 2000 | Теплофор_Lex V2-D 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2173 | 0.9212 | 8 | Температура | 110 | 360 | 2428 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2
Теплофор | Lex V2-D 2000 | Теплофор_Lex V2-D 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2173 | 0.9212 | 8 | Температура | 110 | 360 | 2428 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 2000 | Теплофор_Lex V2-D 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2173 | 0.9212 | 8 | Температура | 110 | 360 | 2428 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | эл.модул. | газ | FAG 230/ME 1 LX PX PLC
Теплофор | Lex V2-D 2000 | Теплофор_Lex V2-D 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2173 | 0.9212 | 8 | Температура | 110 | 360 | 2428 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 270/2 1
Теплофор | Lex V2-D 2000 | Теплофор_Lex V2-D 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2173 | 0.9212 | 8 | Температура | 110 | 360 | 2428 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 2000 | Теплофор_Lex V2-D 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2173 | 0.9212 | 8 | Температура | 110 | 360 | 2428 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 2000 | Теплофор_Lex V2-D 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2173 | 0.9212 | 8 | Температура | 110 | 360 | 2428 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 2000 | Теплофор_Lex V2-D 2000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2000 | 2173 | 0.9212 | 8 | Температура | 110 | 360 | 2428 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 2200 | Теплофор_Lex V2-D 2200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2200 | 2391 | 0.9212 | 10.1 | Температура | 110 | 360 | 2528 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 2200 | Теплофор_Lex V2-D 2200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2200 | 2391 | 0.9212 | 10.1 | Температура | 110 | 360 | 2528 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 2200 | Теплофор_Lex V2-D 2200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2200 | 2391 | 0.9212 | 10.1 | Температура | 110 | 360 | 2528 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
Теплофор | Lex V2-D 2200 | Теплофор_Lex V2-D 2200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2200 | 2391 | 0.9212 | 10.1 | Температура | 110 | 360 | 2528 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 2200 | Теплофор_Lex V2-D 2200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2200 | 2391 | 0.9212 | 10.1 | Температура | 110 | 360 | 2528 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 2200 | Теплофор_Lex V2-D 2200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2200 | 2391 | 0.9212 | 10.1 | Температура | 110 | 360 | 2528 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 2200 | Теплофор_Lex V2-D 2200 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2200 | 2391 | 0.9212 | 10.1 | Температура | 110 | 360 | 2528 | 900 |  | 268 | 288 | 328 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 2500 | Теплофор_Lex V2-D 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2717 | 0.9214 | 6.8 | Температура | 110 | 400 | 2428 | 1000 |  | 296 | 316 | 356 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 2500 | Теплофор_Lex V2-D 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2717 | 0.9214 | 6.8 | Температура | 110 | 400 | 2428 | 1000 |  | 296 | 316 | 356 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 2500 | Теплофор_Lex V2-D 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2717 | 0.9214 | 6.8 | Температура | 110 | 400 | 2428 | 1000 |  | 296 | 316 | 356 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
Теплофор | Lex V2-D 2500 | Теплофор_Lex V2-D 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2717 | 0.9214 | 6.8 | Температура | 110 | 400 | 2428 | 1000 |  | 296 | 316 | 356 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 2500 | Теплофор_Lex V2-D 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2717 | 0.9214 | 6.8 | Температура | 110 | 400 | 2428 | 1000 |  | 296 | 316 | 356 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 2500 | Теплофор_Lex V2-D 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2717 | 0.9214 | 6.8 | Температура | 110 | 400 | 2428 | 1000 |  | 296 | 316 | 356 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 2500 | Теплофор_Lex V2-D 2500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2500 | 2717 | 0.9214 | 6.8 | Температура | 110 | 400 | 2428 | 1000 |  | 296 | 316 | 356 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 2800 | Теплофор_Lex V2-D 2800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2800 | 3043 | 0.9111 | 9.1 | Температура | 110 | 400 | 2578 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
Теплофор | Lex V2-D 2800 | Теплофор_Lex V2-D 2800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2800 | 3043 | 0.9111 | 9.1 | Температура | 110 | 400 | 2578 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 2800 | Теплофор_Lex V2-D 2800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2800 | 3043 | 0.9111 | 9.1 | Температура | 110 | 400 | 2578 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
Теплофор | Lex V2-D 2800 | Теплофор_Lex V2-D 2800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2800 | 3043 | 0.9111 | 9.1 | Температура | 110 | 400 | 2578 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 2800 | Теплофор_Lex V2-D 2800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2800 | 3043 | 0.9111 | 9.1 | Температура | 110 | 400 | 2578 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 2800 | Теплофор_Lex V2-D 2800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2800 | 3043 | 0.9111 | 9.1 | Температура | 110 | 400 | 2578 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 2800 | Теплофор_Lex V2-D 2800 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 2800 | 3043 | 0.9111 | 9.1 | Температура | 110 | 400 | 2578 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC
Теплофор | Lex V2-D 3000 | Теплофор_Lex V2-D 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3260 | 0.9211 | 11 | Температура | 110 | 400 | 2778 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 440/PM 1 LX
Теплофор | Lex V2-D 3000 | Теплофор_Lex V2-D 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3260 | 0.9211 | 11 | Температура | 110 | 400 | 2778 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 3000 | Теплофор_Lex V2-D 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3260 | 0.9211 | 11 | Температура | 110 | 400 | 2778 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
Теплофор | Lex V2-D 3000 | Теплофор_Lex V2-D 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3260 | 0.9211 | 11 | Температура | 110 | 400 | 2778 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 3000 | Теплофор_Lex V2-D 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3260 | 0.9211 | 11 | Температура | 110 | 400 | 2778 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 3000 | Теплофор_Lex V2-D 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3260 | 0.9211 | 11 | Температура | 110 | 400 | 2778 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 460/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 3000 | Теплофор_Lex V2-D 3000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3000 | 3260 | 0.9211 | 11 | Температура | 110 | 400 | 2778 | 1000 |  | 302 | 322 | 362 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 3300 | Теплофор_Lex V2-D 3300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3300 | 3586 | 0.9212 | 14 | Температура | 110 | 400 | 2928 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX
Теплофор | Lex V2-D 3300 | Теплофор_Lex V2-D 3300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3300 | 3586 | 0.9212 | 14 | Температура | 110 | 400 | 2928 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 3300 | Теплофор_Lex V2-D 3300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3300 | 3586 | 0.9212 | 14 | Температура | 110 | 400 | 2928 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 TL450
Теплофор | Lex V2-D 3300 | Теплофор_Lex V2-D 3300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3300 | 3586 | 0.9212 | 14 | Температура | 110 | 400 | 2928 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 TL450 PLC
Теплофор | Lex V2-D 3300 | Теплофор_Lex V2-D 3300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3300 | 3586 | 0.9212 | 14 | Температура | 110 | 400 | 2928 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 3300 | Теплофор_Lex V2-D 3300 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3300 | 3586 | 0.9212 | 14 | Температура | 110 | 400 | 2928 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 3500 | Теплофор_Lex V2-D 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3804 | 0.9211 | 16.5 | Температура | 110 | 400 | 3080 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX
Теплофор | Lex V2-D 3500 | Теплофор_Lex V2-D 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3804 | 0.9211 | 16.5 | Температура | 110 | 400 | 3080 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 3500 | Теплофор_Lex V2-D 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3804 | 0.9211 | 16.5 | Температура | 110 | 400 | 3080 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 3500 | Теплофор_Lex V2-D 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3804 | 0.9211 | 16.5 | Температура | 110 | 400 | 3080 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 3500 | Теплофор_Lex V2-D 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3804 | 0.9211 | 16.5 | Температура | 110 | 400 | 3080 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 3500 | Теплофор_Lex V2-D 3500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 3500 | 3804 | 0.9211 | 16.5 | Температура | 110 | 400 | 3080 | 1000 |  | 312 | 332 | 372 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 4000 | Теплофор_Lex V2-D 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4347 | 0.9212 | 2.7 | Температура | 110 | 400 | 3000 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 490/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 4000 | Теплофор_Lex V2-D 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4347 | 0.9212 | 2.7 | Температура | 110 | 400 | 3000 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 4000 | Теплофор_Lex V2-D 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4347 | 0.9212 | 2.7 | Температура | 110 | 400 | 3000 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 TL450
Теплофор | Lex V2-D 4000 | Теплофор_Lex V2-D 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4347 | 0.9212 | 2.7 | Температура | 110 | 400 | 3000 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 4000 | Теплофор_Lex V2-D 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4347 | 0.9212 | 2.7 | Температура | 110 | 400 | 3000 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 460/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 4000 | Теплофор_Lex V2-D 4000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4000 | 4347 | 0.9212 | 2.7 | Температура | 110 | 400 | 3000 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 4500 | Теплофор_Lex V2-D 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4891 | 0.9212 | 3.7 | Температура | 110 | 400 | 3300 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 510/PM 2 LX
Теплофор | Lex V2-D 4500 | Теплофор_Lex V2-D 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4891 | 0.9212 | 3.7 | Температура | 110 | 400 | 3300 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 4500 | Теплофор_Lex V2-D 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4891 | 0.9212 | 3.7 | Температура | 110 | 400 | 3300 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 530/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 4500 | Теплофор_Lex V2-D 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4891 | 0.9212 | 3.7 | Температура | 110 | 400 | 3300 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 4500 | Теплофор_Lex V2-D 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4891 | 0.9212 | 3.7 | Температура | 110 | 400 | 3300 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
Теплофор | Lex V2-D 4500 | Теплофор_Lex V2-D 4500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 4500 | 4891 | 0.9212 | 3.7 | Температура | 110 | 400 | 3300 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 5000 | Теплофор_Lex V2-D 5000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5000 | 5434 | 0.9214 | 4.8 | Температура | 110 | 490 | 3500 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
Теплофор | Lex V2-D 5000 | Теплофор_Lex V2-D 5000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5000 | 5434 | 0.9214 | 4.8 | Температура | 110 | 490 | 3500 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V2-D 5000 | Теплофор_Lex V2-D 5000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5000 | 5434 | 0.9214 | 4.8 | Температура | 110 | 490 | 3500 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 5000 | Теплофор_Lex V2-D 5000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5000 | 5434 | 0.9214 | 4.8 | Температура | 110 | 490 | 3500 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 5000 | Теплофор_Lex V2-D 5000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5000 | 5434 | 0.9214 | 4.8 | Температура | 110 | 490 | 3500 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 5000 | Теплофор_Lex V2-D 5000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5000 | 5434 | 0.9214 | 4.8 | Температура | 110 | 490 | 3500 | 1196 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 5500 | Теплофор_Lex V2-D 5500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5500 | 5978 | 0.9211 | 6 | Температура | 110 | 490 | 3700 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Теплофор | Lex V2-D 5500 | Теплофор_Lex V2-D 5500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5500 | 5978 | 0.9211 | 6 | Температура | 110 | 490 | 3700 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
Теплофор | Lex V2-D 5500 | Теплофор_Lex V2-D 5500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5500 | 5978 | 0.9211 | 6 | Температура | 110 | 490 | 3700 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 5500 | Теплофор_Lex V2-D 5500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5500 | 5978 | 0.9211 | 6 | Температура | 110 | 490 | 3700 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 5500 | Теплофор_Lex V2-D 5500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5500 | 5978 | 0.9211 | 6 | Температура | 110 | 490 | 3700 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 TL450
Теплофор | Lex V2-D 5500 | Теплофор_Lex V2-D 5500 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 5500 | 5978 | 0.9211 | 6 | Температура | 110 | 490 | 3700 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 TL450 PLC
Теплофор | Lex V2-D 6000 | Теплофор_Lex V2-D 6000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 6000 | 6521 | 0.9213 | 7.3 | Температура | 110 | 490 | 3900 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Теплофор | Lex V2-D 6000 | Теплофор_Lex V2-D 6000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 6000 | 6521 | 0.9213 | 7.3 | Температура | 110 | 490 | 3900 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
Теплофор | Lex V2-D 6000 | Теплофор_Lex V2-D 6000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 6000 | 6521 | 0.9213 | 7.3 | Температура | 110 | 490 | 3900 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1
Теплофор | Lex V2-D 6000 | Теплофор_Lex V2-D 6000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 6000 | 6521 | 0.9213 | 7.3 | Температура | 110 | 490 | 3900 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V2-D 6000 | Теплофор_Lex V2-D 6000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 6000 | 6521 | 0.9213 | 7.3 | Температура | 110 | 490 | 3900 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1 TL450
Теплофор | Lex V2-D 6000 | Теплофор_Lex V2-D 6000 | 2-ухходовой с инверсионной топкой | 6000 | 6521 | 0.9213 | 7.3 | Температура | 110 | 490 | 3900 | 1296 |  | 327 | 347 | 387 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 TL450 PLC
Теплофор | Lex V3-D - 3-ехходовые водогрейные котлы
Теплофор | Lex V3-D 500 | Теплофор_Lex V3-D 500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 500 | 544 | 0.91912 | 3.1 | Температура | 115 | 210 |  |  |  |  | 295 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4
Теплофор | Lex V3-D 500 | Теплофор_Lex V3-D 500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 500 | 544 | 0.91912 | 3.1 | Температура | 115 | 210 |  |  |  |  | 295 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
Теплофор | Lex V3-D 500 | Теплофор_Lex V3-D 500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 500 | 544 | 0.91912 | 3.1 | Температура | 115 | 210 |  |  |  |  | 295 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 500 | Теплофор_Lex V3-D 500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 500 | 544 | 0.91912 | 3.1 | Температура | 115 | 210 |  |  |  |  | 295 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300
Теплофор | Lex V3-D 500 | Теплофор_Lex V3-D 500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 500 | 544 | 0.91912 | 3.1 | Температура | 115 | 210 |  |  |  |  | 295 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 295 мм
Теплофор | Lex V3-D 500 | Теплофор_Lex V3-D 500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 500 | 544 | 0.91912 | 3.1 | Температура | 115 | 210 |  |  |  |  | 295 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300
Теплофор | Lex V3-D 500 | Теплофор_Lex V3-D 500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 500 | 544 | 0.91912 | 3.1 | Температура | 115 | 210 |  |  |  |  | 295 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 TL385
Теплофор | Lex V3-D 500 | Теплофор_Lex V3-D 500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 500 | 544 | 0.91912 | 3.1 | Температура | 115 | 210 |  |  |  |  | 295 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 295 мм
Теплофор | Lex V3-D 1000 | Теплофор_Lex V3-D 1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1000 | 1082.2511 | 0.924 | 5.4 | Температура | 115 | 300 | 1900 | 700 | 400 | 200 | 220 | 260 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2
Теплофор | Lex V3-D 1000 | Теплофор_Lex V3-D 1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1000 | 1082.2511 | 0.924 | 5.4 | Температура | 115 | 300 | 1900 | 700 | 400 | 200 | 220 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 1000 | Теплофор_Lex V3-D 1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1000 | 1082.2511 | 0.924 | 5.4 | Температура | 115 | 300 | 1900 | 700 | 400 | 200 | 220 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 1000 | Теплофор_Lex V3-D 1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1000 | 1082.2511 | 0.924 | 5.4 | Температура | 115 | 300 | 1900 | 700 | 400 | 200 | 220 | 260 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1
Теплофор | Lex V3-D 1000 | Теплофор_Lex V3-D 1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1000 | 1082.2511 | 0.924 | 5.4 | Температура | 115 | 300 | 1900 | 700 | 400 | 200 | 220 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 1000 | Теплофор_Lex V3-D 1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1000 | 1082.2511 | 0.924 | 5.4 | Температура | 115 | 300 | 1900 | 700 | 400 | 200 | 220 | 260 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1
Теплофор | Lex V3-D 1000 | Теплофор_Lex V3-D 1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1000 | 1082.2511 | 0.924 | 5.4 | Температура | 115 | 300 | 1900 | 700 | 400 | 200 | 220 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 1000 | Теплофор_Lex V3-D 1000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1000 | 1082.2511 | 0.924 | 5.4 | Температура | 115 | 300 | 1900 | 700 | 400 | 200 | 220 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2
Теплофор | Lex V3-D 1250 | Теплофор_Lex V3-D 1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1250 | 1295 | 0.96525 | 6.5 | Температура | 115 | 300 |  |  |  |  | 295 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 295 мм
Теплофор | Lex V3-D 1250 | Теплофор_Lex V3-D 1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1250 | 1295 | 0.96525 | 6.5 | Температура | 115 | 300 |  |  |  |  | 295 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1 TL373
Теплофор | Lex V3-D 1250 | Теплофор_Lex V3-D 1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1250 | 1295 | 0.96525 | 6.5 | Температура | 115 | 300 |  |  |  |  | 295 |  | эл.модул. | газ | FAG 140/ME 1 LX PX PLC
Теплофор | Lex V3-D 1250 | Теплофор_Lex V3-D 1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1250 | 1295 | 0.96525 | 6.5 | Температура | 115 | 300 |  |  |  |  | 295 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1 TL350
Теплофор | Lex V3-D 1250 | Теплофор_Lex V3-D 1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1250 | 1295 | 0.96525 | 6.5 | Температура | 115 | 300 |  |  |  |  | 295 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 295 мм
Теплофор | Lex V3-D 1250 | Теплофор_Lex V3-D 1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1250 | 1295 | 0.96525 | 6.5 | Температура | 115 | 300 |  |  |  |  | 295 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1 TL350
Теплофор | Lex V3-D 1250 | Теплофор_Lex V3-D 1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1250 | 1295 | 0.96525 | 6.5 | Температура | 115 | 300 |  |  |  |  | 295 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 295 мм
Теплофор | Lex V3-D 1250 | Теплофор_Lex V3-D 1250 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1250 | 1295 | 0.96525 | 6.5 | Температура | 115 | 300 |  |  |  |  | 295 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2 | требуется увеличение длины трубы горелки до 295 мм
Теплофор | Lex V3-D 1500 | Теплофор_Lex V3-D 1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1500 | 1625.1354 | 0.923 | 5.1 | Температура | 115 | 300 |  |  |  | 200 | 220 | 260 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2
Теплофор | Lex V3-D 1500 | Теплофор_Lex V3-D 1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1500 | 1625.1354 | 0.923 | 5.1 | Температура | 115 | 300 |  |  |  | 200 | 220 | 260 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 1500 | Теплофор_Lex V3-D 1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1500 | 1625.1354 | 0.923 | 5.1 | Температура | 115 | 300 |  |  |  | 200 | 220 | 260 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 1500 | Теплофор_Lex V3-D 1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1500 | 1625.1354 | 0.923 | 5.1 | Температура | 115 | 300 |  |  |  | 200 | 220 | 260 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Теплофор | Lex V3-D 1500 | Теплофор_Lex V3-D 1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1500 | 1625.1354 | 0.923 | 5.1 | Температура | 115 | 300 |  |  |  | 200 | 220 | 260 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 1500 | Теплофор_Lex V3-D 1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1500 | 1625.1354 | 0.923 | 5.1 | Температура | 115 | 300 |  |  |  | 200 | 220 | 260 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 1500 | Теплофор_Lex V3-D 1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1500 | 1625.1354 | 0.923 | 5.1 | Температура | 115 | 300 |  |  |  | 200 | 220 | 260 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Теплофор | Lex V3-D 1500 | Теплофор_Lex V3-D 1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1500 | 1625.1354 | 0.923 | 5.1 | Температура | 115 | 300 |  |  |  | 200 | 220 | 260 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
Теплофор | Lex V3-D 1500 | Теплофор_Lex V3-D 1500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 1500 | 1625.1354 | 0.923 | 5.1 | Температура | 115 | 300 |  |  |  | 200 | 220 | 260 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Теплофор | Lex V3-D 2000 | Теплофор_Lex V3-D 2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2000 | 2169.1974 | 0.922 | 4 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
Теплофор | Lex V3-D 2000 | Теплофор_Lex V3-D 2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2000 | 2169.1974 | 0.922 | 4 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 2000 | Теплофор_Lex V3-D 2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2000 | 2169.1974 | 0.922 | 4 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
Теплофор | Lex V3-D 2000 | Теплофор_Lex V3-D 2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2000 | 2169.1974 | 0.922 | 4 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Теплофор | Lex V3-D 2000 | Теплофор_Lex V3-D 2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2000 | 2169.1974 | 0.922 | 4 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 2000 | Теплофор_Lex V3-D 2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2000 | 2169.1974 | 0.922 | 4 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 2000 | Теплофор_Lex V3-D 2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2000 | 2169.1974 | 0.922 | 4 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1
Теплофор | Lex V3-D 2000 | Теплофор_Lex V3-D 2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2000 | 2169.1974 | 0.922 | 4 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 220/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 2000 | Теплофор_Lex V3-D 2000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2000 | 2169.1974 | 0.922 | 4 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2
Теплофор | Lex V3-D 2200 | Теплофор_Lex V3-D 2200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2200 | 2386.1171 | 0.922 | 5.1 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2
Теплофор | Lex V3-D 2200 | Теплофор_Lex V3-D 2200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2200 | 2386.1171 | 0.922 | 5.1 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 2200 | Теплофор_Lex V3-D 2200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2200 | 2386.1171 | 0.922 | 5.1 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 260/ME 2
Теплофор | Lex V3-D 2200 | Теплофор_Lex V3-D 2200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2200 | 2386.1171 | 0.922 | 5.1 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 270/2 1
Теплофор | Lex V3-D 2200 | Теплофор_Lex V3-D 2200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2200 | 2386.1171 | 0.922 | 5.1 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 270/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 2200 | Теплофор_Lex V3-D 2200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2200 | 2386.1171 | 0.922 | 5.1 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 2200 | Теплофор_Lex V3-D 2200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2200 | 2386.1171 | 0.922 | 5.1 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 2200 | Теплофор_Lex V3-D 2200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2200 | 2386.1171 | 0.922 | 5.1 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 2500 | Теплофор_Lex V3-D 2500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2500 | 2711.4967 | 0.922 | 7 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 340/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 2500 | Теплофор_Lex V3-D 2500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2500 | 2711.4967 | 0.922 | 7 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 360/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 2500 | Теплофор_Lex V3-D 2500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2500 | 2711.4967 | 0.922 | 7 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
Теплофор | Lex V3-D 2500 | Теплофор_Lex V3-D 2500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2500 | 2711.4967 | 0.922 | 7 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 2500 | Теплофор_Lex V3-D 2500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2500 | 2711.4967 | 0.922 | 7 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 2500 | Теплофор_Lex V3-D 2500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2500 | 2711.4967 | 0.922 | 7 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 2500 | Теплофор_Lex V3-D 2500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 2500 | 2711.4967 | 0.922 | 7 | Температура | 115 | 360 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 3000 | Теплофор_Lex V3-D 3000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3000 | 3232.7586 | 0.928 | 6.4 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
Теплофор | Lex V3-D 3000 | Теплофор_Lex V3-D 3000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3000 | 3232.7586 | 0.928 | 6.4 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 3000 | Теплофор_Lex V3-D 3000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3000 | 3232.7586 | 0.928 | 6.4 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 350/3 2
Теплофор | Lex V3-D 3000 | Теплофор_Lex V3-D 3000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3000 | 3232.7586 | 0.928 | 6.4 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 3000 | Теплофор_Lex V3-D 3000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3000 | 3232.7586 | 0.928 | 6.4 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 3000 | Теплофор_Lex V3-D 3000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3000 | 3232.7586 | 0.928 | 6.4 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 340/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 3000 | Теплофор_Lex V3-D 3000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3000 | 3232.7586 | 0.928 | 6.4 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 420/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 3200 | Теплофор_Lex V3-D 3200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3200 | 3474.107 | 0.9211 | 7.6 | Температура | 115 | 450 | 3100 | 900 | 600 | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 440/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 3200 | Теплофор_Lex V3-D 3200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3200 | 3474.107 | 0.9211 | 7.6 | Температура | 115 | 450 | 3100 | 900 | 600 | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 3200 | Теплофор_Lex V3-D 3200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3200 | 3474.107 | 0.9211 | 7.6 | Температура | 115 | 450 | 3100 | 900 | 600 | 250 | 270 | 310 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
Теплофор | Lex V3-D 3200 | Теплофор_Lex V3-D 3200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3200 | 3474.107 | 0.9211 | 7.6 | Температура | 115 | 450 | 3100 | 900 | 600 | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 3200 | Теплофор_Lex V3-D 3200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3200 | 3474.107 | 0.9211 | 7.6 | Температура | 115 | 450 | 3100 | 900 | 600 | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 3200 | Теплофор_Lex V3-D 3200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3200 | 3474.107 | 0.9211 | 7.6 | Температура | 115 | 450 | 3100 | 900 | 600 | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 420/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 3200 | Теплофор_Lex V3-D 3200 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3200 | 3474.107 | 0.9211 | 7.6 | Температура | 115 | 450 | 3100 | 900 | 600 | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 420/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 3500 | Теплофор_Lex V3-D 3500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3500 | 3743.3155 | 0.935 | 9.8 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 440/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 3500 | Теплофор_Lex V3-D 3500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3500 | 3743.3155 | 0.935 | 9.8 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 3500 | Теплофор_Lex V3-D 3500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3500 | 3743.3155 | 0.935 | 9.8 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
Теплофор | Lex V3-D 3500 | Теплофор_Lex V3-D 3500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3500 | 3743.3155 | 0.935 | 9.8 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 3500 | Теплофор_Lex V3-D 3500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3500 | 3743.3155 | 0.935 | 9.8 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 3500 | Теплофор_Lex V3-D 3500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3500 | 3743.3155 | 0.935 | 9.8 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 460/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 3500 | Теплофор_Lex V3-D 3500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 3500 | 3743.3155 | 0.935 | 9.8 | Температура | 115 | 450 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 4000 | Теплофор_Lex V3-D 4000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4000 | 4274.8744 | 0.9357 | 7.6 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 500/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 4000 | Теплофор_Lex V3-D 4000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4000 | 4274.8744 | 0.9357 | 7.6 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 520/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 4000 | Теплофор_Lex V3-D 4000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4000 | 4274.8744 | 0.9357 | 7.6 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | 3-ех ступ. | дизель |  | FAL 530/3 2
Теплофор | Lex V3-D 4000 | Теплофор_Lex V3-D 4000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4000 | 4274.8744 | 0.9357 | 7.6 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 4000 | Теплофор_Lex V3-D 4000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4000 | 4274.8744 | 0.9357 | 7.6 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 4000 | Теплофор_Lex V3-D 4000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4000 | 4274.8744 | 0.9357 | 7.6 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
Теплофор | Lex V3-D 4000 | Теплофор_Lex V3-D 4000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4000 | 4274.8744 | 0.9357 | 7.6 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 4500 | Теплофор_Lex V3-D 4500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4500 | 4885.9935 | 0.921 | 10 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 4500 | Теплофор_Lex V3-D 4500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4500 | 4885.9935 | 0.921 | 10 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 4500 | Теплофор_Lex V3-D 4500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4500 | 4885.9935 | 0.921 | 10 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 4500 | Теплофор_Lex V3-D 4500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4500 | 4885.9935 | 0.921 | 10 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 4500 | Теплофор_Lex V3-D 4500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4500 | 4885.9935 | 0.921 | 10 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 4500 | Теплофор_Lex V3-D 4500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 4500 | 4885.9935 | 0.921 | 10 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 5000 | Теплофор_Lex V3-D 5000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5000 | 5336.1793 | 0.937 | 5 | Температура | 115 | 500 | 1000 | 3600 | 600 | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 620/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 5000 | Теплофор_Lex V3-D 5000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5000 | 5336.1793 | 0.937 | 5 | Температура | 115 | 500 | 1000 | 3600 | 600 | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 620/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 5000 | Теплофор_Lex V3-D 5000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5000 | 5336.1793 | 0.937 | 5 | Температура | 115 | 500 | 1000 | 3600 | 600 | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 610/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 5000 | Теплофор_Lex V3-D 5000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5000 | 5336.1793 | 0.937 | 5 | Температура | 115 | 500 | 1000 | 3600 | 600 | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 610/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 5000 | Теплофор_Lex V3-D 5000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5000 | 5336.1793 | 0.937 | 5 | Температура | 115 | 500 | 1000 | 3600 | 600 | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 5000 | Теплофор_Lex V3-D 5000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5000 | 5336.1793 | 0.937 | 5 | Температура | 115 | 500 | 1000 | 3600 | 600 | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 610/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 5500 | Теплофор_Lex V3-D 5500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5500 | 5876.0684 | 0.936 | 9.5 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 5500 | Теплофор_Lex V3-D 5500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5500 | 5876.0684 | 0.936 | 9.5 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
Теплофор | Lex V3-D 5500 | Теплофор_Lex V3-D 5500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5500 | 5876.0684 | 0.936 | 9.5 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 5500 | Теплофор_Lex V3-D 5500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5500 | 5876.0684 | 0.936 | 9.5 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 5500 | Теплофор_Lex V3-D 5500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5500 | 5876.0684 | 0.936 | 9.5 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 5500 | Теплофор_Lex V3-D 5500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 5500 | 5876.0684 | 0.936 | 9.5 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 740/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 6000 | Теплофор_Lex V3-D 6000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6000 | 6458.5576 | 0.929 | 12.4 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 6000 | Теплофор_Lex V3-D 6000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6000 | 6458.5576 | 0.929 | 12.4 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 2 LX
Теплофор | Lex V3-D 6000 | Теплофор_Lex V3-D 6000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6000 | 6458.5576 | 0.929 | 12.4 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 6000 | Теплофор_Lex V3-D 6000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6000 | 6458.5576 | 0.929 | 12.4 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 6000 | Теплофор_Lex V3-D 6000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6000 | 6458.5576 | 0.929 | 12.4 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 6000 | Теплофор_Lex V3-D 6000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6000 | 6458.5576 | 0.929 | 12.4 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 6500 | Теплофор_Lex V3-D 6500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6500 | 6996.7707 | 0.929 | 9.8 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 6500 | Теплофор_Lex V3-D 6500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6500 | 6996.7707 | 0.929 | 9.8 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 6500 | Теплофор_Lex V3-D 6500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6500 | 6996.7707 | 0.929 | 9.8 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 870/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 6500 | Теплофор_Lex V3-D 6500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6500 | 6996.7707 | 0.929 | 9.8 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 870/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 6500 | Теплофор_Lex V3-D 6500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6500 | 6996.7707 | 0.929 | 9.8 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 6500 | Теплофор_Lex V3-D 6500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 6500 | 6996.7707 | 0.929 | 9.8 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 7000 | Теплофор_Lex V3-D 7000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7000 | 7494.6467 | 0.934 | 11.7 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 7000 | Теплофор_Lex V3-D 7000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7000 | 7494.6467 | 0.934 | 11.7 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 7000 | Теплофор_Lex V3-D 7000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7000 | 7494.6467 | 0.934 | 11.7 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 7000 | Теплофор_Lex V3-D 7000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7000 | 7494.6467 | 0.934 | 11.7 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 7000 | Теплофор_Lex V3-D 7000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7000 | 7494.6467 | 0.934 | 11.7 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 7000 | Теплофор_Lex V3-D 7000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7000 | 7494.6467 | 0.934 | 11.7 | Температура | 115 | 500 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 7500 | Теплофор_Lex V3-D 7500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7500 | 8047.2103 | 0.932 | 11.9 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 7500 | Теплофор_Lex V3-D 7500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7500 | 8047.2103 | 0.932 | 11.9 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 7500 | Теплофор_Lex V3-D 7500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7500 | 8047.2103 | 0.932 | 11.9 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 7500 | Теплофор_Lex V3-D 7500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7500 | 8047.2103 | 0.932 | 11.9 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 7500 | Теплофор_Lex V3-D 7500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7500 | 8047.2103 | 0.932 | 11.9 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 7500 | Теплофор_Lex V3-D 7500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 7500 | 8047.2103 | 0.932 | 11.9 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 8000 | Теплофор_Lex V3-D 8000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8000 | 8501.594 | 0.941 | 11.2 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1010/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 8000 | Теплофор_Lex V3-D 8000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8000 | 8501.594 | 0.941 | 11.2 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | газ | FAG 1010/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 8000 | Теплофор_Lex V3-D 8000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8000 | 8501.594 | 0.941 | 11.2 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 8000 | Теплофор_Lex V3-D 8000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8000 | 8501.594 | 0.941 | 11.2 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 8000 | Теплофор_Lex V3-D 8000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8000 | 8501.594 | 0.941 | 11.2 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 8000 | Теплофор_Lex V3-D 8000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8000 | 8501.594 | 0.941 | 11.2 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 250 | 270 | 310 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1050/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 8500 | Теплофор_Lex V3-D 8500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8500 | 9071.5048 | 0.937 | 13.7 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1300/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 8500 | Теплофор_Lex V3-D 8500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8500 | 9071.5048 | 0.937 | 13.7 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | эл.модул. | газ | FAG 1300/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 8500 | Теплофор_Lex V3-D 8500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8500 | 9071.5048 | 0.937 | 13.7 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1090/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 8500 | Теплофор_Lex V3-D 8500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8500 | 9071.5048 | 0.937 | 13.7 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1090/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 8500 | Теплофор_Lex V3-D 8500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8500 | 9071.5048 | 0.937 | 13.7 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 8500 | Теплофор_Lex V3-D 8500 | 3-ехходовой водогрейный котел | 8500 | 9071.5048 | 0.937 | 13.7 | Температура | 115 | 550 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 9000 | Теплофор_Lex V3-D 9000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 9000 | 9605.1227 | 0.937 | 13.6 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1300/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 9000 | Теплофор_Lex V3-D 9000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 9000 | 9605.1227 | 0.937 | 13.6 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | эл.модул. | газ | FAG 1300/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 9000 | Теплофор_Lex V3-D 9000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 9000 | 9605.1227 | 0.937 | 13.6 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1200/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 9000 | Теплофор_Lex V3-D 9000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 9000 | 9605.1227 | 0.937 | 13.6 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1200/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 9000 | Теплофор_Lex V3-D 9000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 9000 | 9605.1227 | 0.937 | 13.6 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 9000 | Теплофор_Lex V3-D 9000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 9000 | 9605.1227 | 0.937 | 13.6 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 10000 | Теплофор_Lex V3-D 10000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 10000 | 10604.4539 | 0.943 | 12.1 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1300/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 10000 | Теплофор_Lex V3-D 10000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 10000 | 10604.4539 | 0.943 | 12.1 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | эл.модул. | газ | FAG 1300/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 10000 | Теплофор_Lex V3-D 10000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 10000 | 10604.4539 | 0.943 | 12.1 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1200/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 10000 | Теплофор_Lex V3-D 10000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 10000 | 10604.4539 | 0.943 | 12.1 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1200/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 10000 | Теплофор_Lex V3-D 10000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 10000 | 10604.4539 | 0.943 | 12.1 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 10000 | Теплофор_Lex V3-D 10000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 10000 | 10604.4539 | 0.943 | 12.1 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 270 | 290 | 330 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1200/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 11000 | Теплофор_Lex V3-D 11000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 11000 | 11827.957 | 0.93 | 13.2 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1550/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 11000 | Теплофор_Lex V3-D 11000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 11000 | 11827.957 | 0.93 | 13.2 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | эл.модул. | газ | FAG 1550/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 11000 | Теплофор_Lex V3-D 11000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 11000 | 11827.957 | 0.93 | 13.2 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1200/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 11000 | Теплофор_Lex V3-D 11000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 11000 | 11827.957 | 0.93 | 13.2 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1200/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 11000 | Теплофор_Lex V3-D 11000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 11000 | 11827.957 | 0.93 | 13.2 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1400/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 11000 | Теплофор_Lex V3-D 11000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 11000 | 11827.957 | 0.93 | 13.2 | Температура | 115 | 590 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1400/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 12000 | Теплофор_Lex V3-D 12000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 12000 | 12903.2258 | 0.93 | 13.8 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1550/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 12000 | Теплофор_Lex V3-D 12000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 12000 | 12903.2258 | 0.93 | 13.8 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | эл.модул. | газ | FAG 1550/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 12000 | Теплофор_Lex V3-D 12000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 12000 | 12903.2258 | 0.93 | 13.8 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1400/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 12000 | Теплофор_Lex V3-D 12000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 12000 | 12903.2258 | 0.93 | 13.8 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1400/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 12000 | Теплофор_Lex V3-D 12000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 12000 | 12903.2258 | 0.93 | 13.8 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1400/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 12000 | Теплофор_Lex V3-D 12000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 12000 | 12903.2258 | 0.93 | 13.8 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1400/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 13000 | Теплофор_Lex V3-D 13000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 13000 | 13800.4246 | 0.942 | 13.7 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1750/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 13000 | Теплофор_Lex V3-D 13000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 13000 | 13800.4246 | 0.942 | 13.7 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | эл.модул. | газ | FAG 1750/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 13000 | Теплофор_Lex V3-D 13000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 13000 | 13800.4246 | 0.942 | 13.7 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 1400/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 13000 | Теплофор_Lex V3-D 13000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 13000 | 13800.4246 | 0.942 | 13.7 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | эл.модул. | дизель |  | FAL 1400/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 13000 | Теплофор_Lex V3-D 13000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 13000 | 13800.4246 | 0.942 | 13.7 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1400/PM 1
Теплофор | Lex V3-D 13000 | Теплофор_Lex V3-D 13000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 13000 | 13800.4246 | 0.942 | 13.7 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 1400/ME 1 PLC
Теплофор | Lex V3-D 14000 | Теплофор_Lex V3-D 14000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 14000 | 14877.7896 | 0.941 | 14.7 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 1750/PM 1 LX
Теплофор | Lex V3-D 14000 | Теплофор_Lex V3-D 14000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 14000 | 14877.7896 | 0.941 | 14.7 | Температура | 115 | 700 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | эл.модул. | газ | FAG 1750/ME 1 LX PLC
Теплофор | Lex V3-D 15000 | Теплофор_Lex V3-D 15000 | 3-ехходовой водогрейный котел | 15000 | 15839.4931 | 0.947 | 16.5 | Температура | 115 | 730 |  |  |  | 300 | 320 | 360 | #N/A | #N/A |  |  |  | горелки из общего ассортимента не подходят
Теплофор | Lex Easy V2-D1000 | Теплофор_Lex Easy V2-D1000 |  | 1000 | 1103 | 0.9223 | 4 | Температура | 95 | 250 | 1900 | 820 |  | 170
Теплофор | Lex Easy V2-D3000 | Теплофор_Lex Easy V2-D3000 |  | 3000 | 3211 | 0.9331 | 8 | Температура | 95 | 400 | 2800 | 1020 |  | 300
Теплофор | TRIPLEX V3-D 14000 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 14000 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 14000 | 14950 | 0.93645 | 12.5 | Температура | 115 | 640 | 6865 | 3400 |  |  | 305 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 810/PM 1 LX
Теплофор | TRIPLEX V3-D 15000 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 15000 | 15670 | 0.95724 | 12.76 | Температура | 115 | 640 | 7160 | 3650 |  |  | 305 |  | эл.модул. | газ | FAG 810/ME 1 LX PLC
Теплофор | LEXOR SP2-D - 2-eхходовые паровые котлы
Теплофор | LEXOR SP2-D 300 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 210 | 241 | 0.87137 | 2.2 | Давление | 12 | 210 | 1550 |  |  |  | 380
Теплофор | LEXOR SP2-D 400 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 280 | 322 | 0.86957 | 2.6 | Давление | 12 | 210 | 1550 |  |  |  | 380
Теплофор | LEXOR SP2-D 500 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 350 | 402 | 0.87065 | 2.8 | Давление | 12 | 240 | 1750 |  |  |  | 380
Теплофор | LEXOR SP2-D 600 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 420 | 482 | 0.87137 | 3.5 | Давление | 12 | 240 | 1750 |  |  |  | 380
Теплофор | LEXOR SP2-D 800 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 560 | 644 | 0.86957 | 3.8 | Давление | 12 | 240 | 2120 |  |  |  | 380
Теплофор | LEXOR SP2-D 1000 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 700 | 805 | 0.86957 | 4.2 | Давление | 12 | 240 | 2120 |  |  |  | 380
Теплофор | LEXOR SP2-D 1250 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 875 | 1006 | 0.86978 | 4.5 | Давление | 12 | 280 | 2530 |  |  |  | 400
Теплофор | LEXOR SP2-D 1500 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 1050 | 1207 | 0.86993 | 5.1 | Давление | 12 | 280 | 2530 |  |  |  | 400
Теплофор | LEXOR SP2-D 1750 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 1225 | 1408 | 0.87003 | 5.5 | Давление | 12 | 280 | 2750 |  |  |  | 400
Теплофор | LEXOR SP2-D 2000 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 1400 | 1609 | 0.87011 | 6.1 | Давление | 12 | 280 | 2750 |  |  |  | 400
Теплофор | LEXOR SP2-D 2500 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 1750 | 2011 | 0.87021 | 6.8 | Давление | 12 | 360 | 2835 |  |  |  | 400
Теплофор | LEXOR SP2-D 3000 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 2093 | 2405 | 0.87027 | 7.2 | Давление | 12 | 360 | 2835 |  |  |  | 400
Теплофор | LEXOR SP2-D 4000 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 2800 | 3218 | 0.87011 | 8.2 | Давление | 12 | 400 | 3150 |  |  |  | 450
Теплофор | LEXOR SP2-D 5000 | Теплофор_TRIPLEX V3-D 15000 | 2-ухходовой паровой котёл | 3500 | 4023 | 0.87 | 8.8 | Давление | 12 | 400 | 3150 |  |  |  | 450
Note on L732: Yuri: уточнить габариты топочной камеры
Note on L735: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L736: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L737: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L738: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L739: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L740: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L741: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L742: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L743: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L744: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L745: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L746: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L747: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания
Note on L748: Yuri: Уточнить габариты камеры сгорания