## энерго-стандарт
Производитель | Модель | Производитель_Модель | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Длина поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
- | [7 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель
Энерго-Стандарт | Энерго-Стандарт
Энерго-Стандарт | ONIX 2-ух ходовые водогрейные котлы
Энерго-Стандарт | ONIX-10 | Энерго-Стандарт_ONIX-10 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 110 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1 TL400
Энерго-Стандарт | ONIX-10 | Энерго-Стандарт_ONIX-10 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 110 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 12/2 4 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-10 | Энерго-Стандарт_ONIX-10 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 110 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1 TL300 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-10 | Энерго-Стандарт_ONIX-10 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 110 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-10 | Энерго-Стандарт_ONIX-10 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 110 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 13/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-10 | Энерго-Стандарт_ONIX-10 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 110 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1 TL300 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-12 | Энерго-Стандарт_ONIX-12 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 132 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 17/1 4 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-12 | Энерго-Стандарт_ONIX-12 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 132 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-12 | Энерго-Стандарт_ONIX-12 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 132 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 2 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-12 | Энерго-Стандарт_ONIX-12 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 132 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-12 | Энерго-Стандарт_ONIX-12 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 132 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-12 | Энерго-Стандарт_ONIX-12 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 132 | 0.90909 | 0.8 | Температура | 110 | 130 | 865 | 390 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1 TL300 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-15 | Энерго-Стандарт_ONIX-15 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 165 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 17/1 4 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-15 | Энерго-Стандарт_ONIX-15 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 165 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 17/2 4 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-15 | Энерго-Стандарт_ONIX-15 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 165 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 2 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-15 | Энерго-Стандарт_ONIX-15 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 165 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 16/1 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-15 | Энерго-Стандарт_ONIX-15 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 165 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 16/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-15 | Энерго-Стандарт_ONIX-15 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 165 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1 TL300 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-20 | Энерго-Стандарт_ONIX-20 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 220 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1 TL300 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-20 | Энерго-Стандарт_ONIX-20 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 220 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 30/2 4 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-20 | Энерго-Стандарт_ONIX-20 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 220 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1 TL300 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-20 | Энерго-Стандарт_ONIX-20 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 220 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-20 | Энерго-Стандарт_ONIX-20 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 220 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-20 | Энерго-Стандарт_ONIX-20 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 220 | 0.90909 | 1.6 | Температура | 110 | 240 | 1060 | 420 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 28/2G/1L 1 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-25 | Энерго-Стандарт_ONIX-25 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 274 | 0.91241 | 1.54 | Температура | 110 | 240 | 1190 | 450 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 30/1 4 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-25 | Энерго-Стандарт_ONIX-25 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 274 | 0.91241 | 1.54 | Температура | 110 | 240 | 1190 | 450 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 30/2 4 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-25 | Энерго-Стандарт_ONIX-25 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 274 | 0.91241 | 1.54 | Температура | 110 | 240 | 1190 | 450 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 34/PM 2 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-25 | Энерго-Стандарт_ONIX-25 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 274 | 0.91241 | 1.54 | Температура | 110 | 240 | 1190 | 450 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 37/ME 1 LX PLC |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-25 | Энерго-Стандарт_ONIX-25 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 274 | 0.91241 | 1.54 | Температура | 110 | 240 | 1190 | 450 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 31/1 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-25 | Энерго-Стандарт_ONIX-25 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 274 | 0.91241 | 1.54 | Температура | 110 | 240 | 1190 | 450 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 31/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-25 | Энерго-Стандарт_ONIX-25 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 274 | 0.91241 | 1.54 | Температура | 110 | 240 | 1190 | 450 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-30 | Энерго-Стандарт_ONIX-30 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 329 | 0.91185 | 2.7 | Температура | 110 | 240 | 1350 | 450 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-30 | Энерго-Стандарт_ONIX-30 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 329 | 0.91185 | 2.7 | Температура | 110 | 240 | 1350 | 450 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 39/2 2 TL351
Энерго-Стандарт | ONIX-30 | Энерго-Стандарт_ONIX-30 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 329 | 0.91185 | 2.7 | Температура | 110 | 240 | 1350 | 450 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1 TL354
Энерго-Стандарт | ONIX-30 | Энерго-Стандарт_ONIX-30 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 329 | 0.91185 | 2.7 | Температура | 110 | 240 | 1350 | 450 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 39/ME 2 TL351
Энерго-Стандарт | ONIX-30 | Энерго-Стандарт_ONIX-30 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 329 | 0.91185 | 2.7 | Температура | 110 | 240 | 1350 | 450 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-30 | Энерго-Стандарт_ONIX-30 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 329 | 0.91185 | 2.7 | Температура | 110 | 240 | 1350 | 450 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-30 | Энерго-Стандарт_ONIX-30 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 329 | 0.91185 | 2.7 | Температура | 110 | 240 | 1350 | 450 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1 TL300 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-35 | Энерго-Стандарт_ONIX-35 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 382 | 0.91623 | 3.3 | Температура | 110 | 290 | 1260 | 488 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 48/1 2 LX |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-35 | Энерго-Стандарт_ONIX-35 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 382 | 0.91623 | 3.3 | Температура | 110 | 290 | 1260 | 488 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 48/2 2 LX |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-35 | Энерго-Стандарт_ONIX-35 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 382 | 0.91623 | 3.3 | Температура | 110 | 290 | 1260 | 488 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 48/PM 1 TL354 LX
Энерго-Стандарт | ONIX-35 | Энерго-Стандарт_ONIX-35 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 382 | 0.91623 | 3.3 | Температура | 110 | 290 | 1260 | 488 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 TL354 LX PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-35 | Энерго-Стандарт_ONIX-35 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 382 | 0.91623 | 3.3 | Температура | 110 | 290 | 1260 | 488 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-35 | Энерго-Стандарт_ONIX-35 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 382 | 0.91623 | 3.3 | Температура | 110 | 290 | 1260 | 488 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-35 | Энерго-Стандарт_ONIX-35 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 382 | 0.91623 | 3.3 | Температура | 110 | 290 | 1260 | 488 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 44/2 2 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-40 | Энерго-Стандарт_ONIX-40 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 437 | 0.91533 | 3.9 | Температура | 110 | 290 | 1460 | 488 |  | 260 | 310 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-40 | Энерго-Стандарт_ONIX-40 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 437 | 0.91533 | 3.9 | Температура | 110 | 290 | 1460 | 488 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 50/2 4 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-40 | Энерго-Стандарт_ONIX-40 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 437 | 0.91533 | 3.9 | Температура | 110 | 290 | 1460 | 488 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1 TL354
Энерго-Стандарт | ONIX-40 | Энерго-Стандарт_ONIX-40 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 437 | 0.91533 | 3.9 | Температура | 110 | 290 | 1460 | 488 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 55/ME 2 TL351
Энерго-Стандарт | ONIX-40 | Энерго-Стандарт_ONIX-40 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 437 | 0.91533 | 3.9 | Температура | 110 | 290 | 1460 | 488 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-40 | Энерго-Стандарт_ONIX-40 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 437 | 0.91533 | 3.9 | Температура | 110 | 290 | 1460 | 488 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-40 | Энерго-Стандарт_ONIX-40 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 437 | 0.91533 | 3.9 | Температура | 110 | 290 | 1460 | 488 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-50 | Энерго-Стандарт_ONIX-50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 546 | 0.91575 | 4.7 | Температура | 110 | 290 | 1390 | 548 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 70/2 4
Энерго-Стандарт | ONIX-50 | Энерго-Стандарт_ONIX-50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 546 | 0.91575 | 4.7 | Температура | 110 | 290 | 1390 | 548 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
Энерго-Стандарт | ONIX-50 | Энерго-Стандарт_ONIX-50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 546 | 0.91575 | 4.7 | Температура | 110 | 290 | 1390 | 548 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-50 | Энерго-Стандарт_ONIX-50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 546 | 0.91575 | 4.7 | Температура | 110 | 290 | 1390 | 548 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-50 | Энерго-Стандарт_ONIX-50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 546 | 0.91575 | 4.7 | Температура | 110 | 290 | 1390 | 548 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-50 | Энерго-Стандарт_ONIX-50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 546 | 0.91575 | 4.7 | Температура | 110 | 290 | 1390 | 548 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-50 | Энерго-Стандарт_ONIX-50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 546 | 0.91575 | 4.7 | Температура | 110 | 290 | 1390 | 548 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 TL385 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-50 | Энерго-Стандарт_ONIX-50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 546 | 0.91575 | 4.7 | Температура | 110 | 290 | 1390 | 548 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-60 | Энерго-Стандарт_ONIX-60 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 655 | 0.91603 | 5.59 | Температура | 110 | 290 | 1640 | 548 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 81/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-60 | Энерго-Стандарт_ONIX-60 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 655 | 0.91603 | 5.59 | Температура | 110 | 290 | 1640 | 548 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 81/PM 1 TL371
Энерго-Стандарт | ONIX-60 | Энерго-Стандарт_ONIX-60 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 655 | 0.91603 | 5.59 | Температура | 110 | 290 | 1640 | 548 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 86/ME 1 TL396 LX PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-60 | Энерго-Стандарт_ONIX-60 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 655 | 0.91603 | 5.59 | Температура | 110 | 290 | 1640 | 548 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 83/2 1 TL300
Энерго-Стандарт | ONIX-60 | Энерго-Стандарт_ONIX-60 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 655 | 0.91603 | 5.59 | Температура | 110 | 290 | 1640 | 548 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 81/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-60 | Энерго-Стандарт_ONIX-60 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 655 | 0.91603 | 5.59 | Температура | 110 | 290 | 1640 | 548 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 82/2 1 TL300 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-60 | Энерго-Стандарт_ONIX-60 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 655 | 0.91603 | 5.59 | Температура | 110 | 290 | 1640 | 548 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/PM 2 TL385
Энерго-Стандарт | ONIX-60 | Энерго-Стандарт_ONIX-60 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 655 | 0.91603 | 5.59 | Температура | 110 | 290 | 1640 | 548 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 81/ME 2 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-75 | Энерго-Стандарт_ONIX-75 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 817 | 0.91799 | 6.1 | Температура | 110 | 350 | 1585 | 624 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 100/2 4
Энерго-Стандарт | ONIX-75 | Энерго-Стандарт_ONIX-75 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 817 | 0.91799 | 6.1 | Температура | 110 | 350 | 1585 | 624 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Энерго-Стандарт | ONIX-75 | Энерго-Стандарт_ONIX-75 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 817 | 0.91799 | 6.1 | Температура | 110 | 350 | 1585 | 624 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-75 | Энерго-Стандарт_ONIX-75 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 817 | 0.91799 | 6.1 | Температура | 110 | 350 | 1585 | 624 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-75 | Энерго-Стандарт_ONIX-75 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 817 | 0.91799 | 6.1 | Температура | 110 | 350 | 1585 | 624 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Энерго-Стандарт | ONIX-75 | Энерго-Стандарт_ONIX-75 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 817 | 0.91799 | 6.1 | Температура | 110 | 350 | 1585 | 624 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 TL300 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-75 | Энерго-Стандарт_ONIX-75 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 817 | 0.91799 | 6.1 | Температура | 110 | 350 | 1585 | 624 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-75 | Энерго-Стандарт_ONIX-75 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 817 | 0.91799 | 6.1 | Температура | 110 | 350 | 1585 | 624 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-85 | Энерго-Стандарт_ONIX-85 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 926 | 0.91793 | 6.47 | Температура | 110 | 350 | 1785 | 624 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-85 | Энерго-Стандарт_ONIX-85 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 926 | 0.91793 | 6.47 | Температура | 110 | 350 | 1785 | 624 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Энерго-Стандарт | ONIX-85 | Энерго-Стандарт_ONIX-85 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 926 | 0.91793 | 6.47 | Температура | 110 | 350 | 1785 | 624 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-85 | Энерго-Стандарт_ONIX-85 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 926 | 0.91793 | 6.47 | Температура | 110 | 350 | 1785 | 624 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-85 | Энерго-Стандарт_ONIX-85 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 926 | 0.91793 | 6.47 | Температура | 110 | 350 | 1785 | 624 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Энерго-Стандарт | ONIX-85 | Энерго-Стандарт_ONIX-85 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 926 | 0.91793 | 6.47 | Температура | 110 | 350 | 1785 | 624 |  | 260 | 310 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 TL300 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-85 | Энерго-Стандарт_ONIX-85 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 926 | 0.91793 | 6.47 | Температура | 110 | 350 | 1785 | 624 |  | 260 | 310 |  | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-85 | Энерго-Стандарт_ONIX-85 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 926 | 0.91793 | 6.47 | Температура | 110 | 350 | 1785 | 624 |  | 260 | 310 |  | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение TL до 310 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-100 | Энерго-Стандарт_ONIX-100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1086 | 0.92081 | 4 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 110/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 270 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-100 | Энерго-Стандарт_ONIX-100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1086 | 0.92081 | 4 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 110/PM 1 TL373
Энерго-Стандарт | ONIX-100 | Энерго-Стандарт_ONIX-100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1086 | 0.92081 | 4 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 130/ME 1 TL396 LX PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-100 | Энерго-Стандарт_ONIX-100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1086 | 0.92081 | 4 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 110/2 1 TL300
Энерго-Стандарт | ONIX-100 | Энерго-Стандарт_ONIX-100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1086 | 0.92081 | 4 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 110/PM 2 TL470
Энерго-Стандарт | ONIX-100 | Энерго-Стандарт_ONIX-100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1086 | 0.92081 | 4 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/2 1 TL300
Энерго-Стандарт | ONIX-100 | Энерго-Стандарт_ONIX-100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1086 | 0.92081 | 4 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/PM 2 | требуется увеличение TL до 270 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-100 | Энерго-Стандарт_ONIX-100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1086 | 0.92081 | 4 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 110/ME 2 | требуется увеличение TL до 270 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-120 | Энерго-Стандарт_ONIX-120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2
Энерго-Стандарт | ONIX-120 | Энерго-Стандарт_ONIX-120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1 TL373
Энерго-Стандарт | ONIX-120 | Энерго-Стандарт_ONIX-120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 160/ME 2
Энерго-Стандарт | ONIX-120 | Энерго-Стандарт_ONIX-120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1 TL350
Энерго-Стандарт | ONIX-120 | Энерго-Стандарт_ONIX-120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
Энерго-Стандарт | ONIX-120 | Энерго-Стандарт_ONIX-120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1 TL350 | требуется увеличение TL до 270 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-120 | Энерго-Стандарт_ONIX-120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2 | требуется увеличение TL до 270 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-120 | Энерго-Стандарт_ONIX-120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 0.92237 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2
Энерго-Стандарт | ONIX-130 | Энерго-Стандарт_ONIX-130 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | газ | FAG 150/2 2
Энерго-Стандарт | ONIX-130 | Энерго-Стандарт_ONIX-130 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 150/PM 1 TL373
Энерго-Стандарт | ONIX-130 | Энерго-Стандарт_ONIX-130 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | газ | FAG 160/ME 2
Энерго-Стандарт | ONIX-130 | Энерго-Стандарт_ONIX-130 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 1 TL350
Энерго-Стандарт | ONIX-130 | Энерго-Стандарт_ONIX-130 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2
Энерго-Стандарт | ONIX-130 | Энерго-Стандарт_ONIX-130 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 140/2 1 TL350
Энерго-Стандарт | ONIX-130 | Энерго-Стандарт_ONIX-130 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/PM 2
Энерго-Стандарт | ONIX-130 | Энерго-Стандарт_ONIX-130 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 0.92264 | 5.5 | Температура | 115 | 280 |  |  |  |  | 270 | 320 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 130/ME 2
Энерго-Стандарт | ONIX-140 | Энерго-Стандарт_ONIX-140 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1520 | 0.92105 | 6 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-140 | Энерго-Стандарт_ONIX-140 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1520 | 0.92105 | 6 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 2 |  |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-140 | Энерго-Стандарт_ONIX-140 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1520 | 0.92105 | 6 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-140 | Энерго-Стандарт_ONIX-140 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1520 | 0.92105 | 6 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Энерго-Стандарт | ONIX-140 | Энерго-Стандарт_ONIX-140 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1520 | 0.92105 | 6 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-140 | Энерго-Стандарт_ONIX-140 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1520 | 0.92105 | 6 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Энерго-Стандарт | ONIX-140 | Энерго-Стандарт_ONIX-140 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1520 | 0.92105 | 6 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
Энерго-Стандарт | ONIX-140 | Энерго-Стандарт_ONIX-140 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1520 | 0.92105 | 6 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Энерго-Стандарт | ONIX-160 | Энерго-Стандарт_ONIX-160 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1735 | 0.92219 | 6.5 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
Энерго-Стандарт | ONIX-160 | Энерго-Стандарт_ONIX-160 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1735 | 0.92219 | 6.5 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1
Энерго-Стандарт | ONIX-160 | Энерго-Стандарт_ONIX-160 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1735 | 0.92219 | 6.5 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
Энерго-Стандарт | ONIX-160 | Энерго-Стандарт_ONIX-160 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1735 | 0.92219 | 6.5 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Энерго-Стандарт | ONIX-160 | Энерго-Стандарт_ONIX-160 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1735 | 0.92219 | 6.5 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Энерго-Стандарт | ONIX-160 | Энерго-Стандарт_ONIX-160 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1735 | 0.92219 | 6.5 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-160 | Энерго-Стандарт_ONIX-160 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1735 | 0.92219 | 6.5 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Энерго-Стандарт | ONIX-160 | Энерго-Стандарт_ONIX-160 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1735 | 0.92219 | 6.5 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2
Энерго-Стандарт | ONIX-160 | Энерго-Стандарт_ONIX-160 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1735 | 0.92219 | 6.5 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 350 | 400 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Энерго-Стандарт | ONIX-180 | Энерго-Стандарт_ONIX-180 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.92308 | 7 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-180 | Энерго-Стандарт_ONIX-180 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.92308 | 7 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 220/PM 1 TL496
Энерго-Стандарт | ONIX-180 | Энерго-Стандарт_ONIX-180 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.92308 | 7 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2 |  |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-180 | Энерго-Стандарт_ONIX-180 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.92308 | 7 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-180 | Энерго-Стандарт_ONIX-180 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.92308 | 7 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-180 | Энерго-Стандарт_ONIX-180 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.92308 | 7 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-180 | Энерго-Стандарт_ONIX-180 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.92308 | 7 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1 | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-180 | Энерго-Стандарт_ONIX-180 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.92308 | 7 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/PM 2 | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-180 | Энерго-Стандарт_ONIX-180 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 0.92308 | 7 | Температура | 115 | 320 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2 | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-200 | Энерго-Стандарт_ONIX-200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2170 | 0.92166 | 5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-200 | Энерго-Стандарт_ONIX-200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2170 | 0.92166 | 5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
Энерго-Стандарт | ONIX-200 | Энерго-Стандарт_ONIX-200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2170 | 0.92166 | 5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2 |  |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-200 | Энерго-Стандарт_ONIX-200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2170 | 0.92166 | 5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1 |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-200 | Энерго-Стандарт_ONIX-200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2170 | 0.92166 | 5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-200 | Энерго-Стандарт_ONIX-200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2170 | 0.92166 | 5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-200 | Энерго-Стандарт_ONIX-200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2170 | 0.92166 | 5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1 | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-200 | Энерго-Стандарт_ONIX-200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2170 | 0.92166 | 5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2 | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-200 | Энерго-Стандарт_ONIX-200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2170 | 0.92166 | 5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2 | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-250 | Энерго-Стандарт_ONIX-250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2700 | 0.92593 | 7.5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-250 | Энерго-Стандарт_ONIX-250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2700 | 0.92593 | 7.5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
Энерго-Стандарт | ONIX-250 | Энерго-Стандарт_ONIX-250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2700 | 0.92593 | 7.5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2 |  |  | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | ONIX-250 | Энерго-Стандарт_ONIX-250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2700 | 0.92593 | 7.5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Энерго-Стандарт | ONIX-250 | Энерго-Стандарт_ONIX-250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2700 | 0.92593 | 7.5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Энерго-Стандарт | ONIX-250 | Энерго-Стандарт_ONIX-250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2700 | 0.92593 | 7.5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-250 | Энерго-Стандарт_ONIX-250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2700 | 0.92593 | 7.5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1
Энерго-Стандарт | ONIX-250 | Энерго-Стандарт_ONIX-250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2700 | 0.92593 | 7.5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2
Энерго-Стандарт | ONIX-250 | Энерго-Стандарт_ONIX-250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2700 | 0.92593 | 7.5 | Температура | 115 | 360 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2
Энерго-Стандарт | ONIX-300 | Энерго-Стандарт_ONIX-300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.92308 | 8 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | газ | FAG 220/2 2
Энерго-Стандарт | ONIX-300 | Энерго-Стандарт_ONIX-300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.92308 | 8 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 240/PM 1 TL496 LX
Энерго-Стандарт | ONIX-300 | Энерго-Стандарт_ONIX-300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.92308 | 8 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | газ | FAG 220/ME 2
Энерго-Стандарт | ONIX-300 | Энерго-Стандарт_ONIX-300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.92308 | 8 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 240/2 1
Энерго-Стандарт | ONIX-300 | Энерго-Стандарт_ONIX-300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.92308 | 8 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 240/PM 2
Энерго-Стандарт | ONIX-300 | Энерго-Стандарт_ONIX-300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.92308 | 8 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | дизель |  | FAL 240/ME 1 PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-300 | Энерго-Стандарт_ONIX-300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.92308 | 8 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1
Энерго-Стандарт | ONIX-300 | Энерго-Стандарт_ONIX-300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.92308 | 8 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2
Энерго-Стандарт | ONIX-300 | Энерго-Стандарт_ONIX-300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 0.92308 | 8 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/ME 2
Энерго-Стандарт | ONIX-350 | Энерго-Стандарт_ONIX-350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3795 | 0.92227 | 9 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 440/PM 1 LX
Энерго-Стандарт | ONIX-350 | Энерго-Стандарт_ONIX-350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3795 | 0.92227 | 9 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-350 | Энерго-Стандарт_ONIX-350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3795 | 0.92227 | 9 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 TL450
Энерго-Стандарт | ONIX-350 | Энерго-Стандарт_ONIX-350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3795 | 0.92227 | 9 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 TL450 PLC
Энерго-Стандарт | ONIX-350 | Энерго-Стандарт_ONIX-350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3795 | 0.92227 | 9 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 460/PM 2
Энерго-Стандарт | ONIX-350 | Энерго-Стандарт_ONIX-350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3795 | 0.92227 | 9 | Температура | 115 | 400 |  |  |  |  | 450 | 500 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение TL до 450 мм
Энерго-Стандарт | NOVA паровые котлы с инверсией пламени
Энерго-Стандарт | NOVA-500 | Энерго-Стандарт_NOVA-500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 341 | 379 | 0.89974 | 4 | Давление | 16 | 225 |  |  |  |  | 280 | 330 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4 |  |  | требуется увеличение TL до 280 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-500 | Энерго-Стандарт_NOVA-500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 341 | 379 | 0.89974 | 4 | Давление | 16 | 225 |  |  |  |  | 280 | 330 | 2-ух ступ. | газ | FAG 50/2 4 |  |  | требуется увеличение TL до 280 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-500 | Энерго-Стандарт_NOVA-500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 341 | 379 | 0.89974 | 4 | Давление | 16 | 225 |  |  |  |  | 280 | 330 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 48/PM 1 TL354 LX
Энерго-Стандарт | NOVA-500 | Энерго-Стандарт_NOVA-500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 341 | 379 | 0.89974 | 4 | Давление | 16 | 225 |  |  |  |  | 280 | 330 | эл.модул. | газ | FAG 48/ME 1 TL354 LX PLC
Энерго-Стандарт | NOVA-500 | Энерго-Стандарт_NOVA-500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 341 | 379 | 0.89974 | 4 | Давление | 16 | 225 |  |  |  |  | 280 | 330 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 280 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-500 | Энерго-Стандарт_NOVA-500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 341 | 379 | 0.89974 | 4 | Давление | 16 | 225 |  |  |  |  | 280 | 330 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 280 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-500 | Энерго-Стандарт_NOVA-500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 341 | 379 | 0.89974 | 4 | Давление | 16 | 225 |  |  |  |  | 280 | 330 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 44/2 2 | требуется увеличение TL до 280 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-1000 | Энерго-Стандарт_NOVA-1000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 681 | 757 | 0.8996 | 6.5 | Давление | 16 | 280 |  |  |  |  | 350 | 400 | 1-но ступ. | газ | FAG 50/1 4
Энерго-Стандарт | NOVA-1000 | Энерго-Стандарт_NOVA-1000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 681 | 757 | 0.8996 | 6.5 | Давление | 16 | 280 |  |  |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | газ | FAG 50/2 4 |  |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-1000 | Энерго-Стандарт_NOVA-1000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 681 | 757 | 0.8996 | 6.5 | Давление | 16 | 280 |  |  |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 48/PM 1 TL354 LX
Энерго-Стандарт | NOVA-1000 | Энерго-Стандарт_NOVA-1000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 681 | 757 | 0.8996 | 6.5 | Давление | 16 | 280 |  |  |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 48/2 1 TL300 |  | требуется увеличение TL до 350 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-1000 | Энерго-Стандарт_NOVA-1000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 681 | 757 | 0.8996 | 6.5 | Давление | 16 | 280 |  |  |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 45/PM 2
Энерго-Стандарт | NOVA-1000 | Энерго-Стандарт_NOVA-1000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 681 | 757 | 0.8996 | 6.5 | Давление | 16 | 280 |  |  |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/2 1 | требуется увеличение TL до 350 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-1000 | Энерго-Стандарт_NOVA-1000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 681 | 757 | 0.8996 | 6.5 | Давление | 16 | 280 |  |  |  |  | 350 | 400 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 240/PM 2 | требуется увеличение TL до 350 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-1000 | Энерго-Стандарт_NOVA-1000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 681 | 757 | 0.8996 | 6.5 | Давление | 16 | 280 |  |  |  |  | 350 | 400 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 44/2 2 | требуется увеличение TL до 350 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-1500 | Энерго-Стандарт_NOVA-1500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1021 | 1135 | 0.89956 | 9.5 | Давление | 16 | 320 |  |  |  |  | 370 | 420 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 370 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-1500 | Энерго-Стандарт_NOVA-1500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1021 | 1135 | 0.89956 | 9.5 | Давление | 16 | 320 |  |  |  |  | 370 | 420 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX
Энерго-Стандарт | NOVA-1500 | Энерго-Стандарт_NOVA-1500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1021 | 1135 | 0.89956 | 9.5 | Давление | 16 | 320 |  |  |  |  | 370 | 420 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Энерго-Стандарт | NOVA-1500 | Энерго-Стандарт_NOVA-1500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1021 | 1135 | 0.89956 | 9.5 | Давление | 16 | 320 |  |  |  |  | 370 | 420 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 2 |  | требуется увеличение TL до 370 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-1500 | Энерго-Стандарт_NOVA-1500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1021 | 1135 | 0.89956 | 9.5 | Давление | 16 | 320 |  |  |  |  | 370 | 420 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 370 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-1500 | Энерго-Стандарт_NOVA-1500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1021 | 1135 | 0.89956 | 9.5 | Давление | 16 | 320 |  |  |  |  | 370 | 420 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1
Энерго-Стандарт | NOVA-1500 | Энерго-Стандарт_NOVA-1500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1021 | 1135 | 0.89956 | 9.5 | Давление | 16 | 320 |  |  |  |  | 370 | 420 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX
Энерго-Стандарт | NOVA-1500 | Энерго-Стандарт_NOVA-1500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1021 | 1135 | 0.89956 | 9.5 | Давление | 16 | 320 |  |  |  |  | 370 | 420 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2
Энерго-Стандарт | NOVA-2000 | Энерго-Стандарт_NOVA-2000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1363 | 1514 | 0.90026 | 6.5 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2000 | Энерго-Стандарт_NOVA-2000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1363 | 1514 | 0.90026 | 6.5 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX
Энерго-Стандарт | NOVA-2000 | Энерго-Стандарт_NOVA-2000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1363 | 1514 | 0.90026 | 6.5 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC
Энерго-Стандарт | NOVA-2000 | Энерго-Стандарт_NOVA-2000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1363 | 1514 | 0.90026 | 6.5 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 2 |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2000 | Энерго-Стандарт_NOVA-2000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1363 | 1514 | 0.90026 | 6.5 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2000 | Энерго-Стандарт_NOVA-2000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1363 | 1514 | 0.90026 | 6.5 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1 | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2000 | Энерго-Стандарт_NOVA-2000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1363 | 1514 | 0.90026 | 6.5 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2000 | Энерго-Стандарт_NOVA-2000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1363 | 1514 | 0.90026 | 6.5 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2 | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2500 | Энерго-Стандарт_NOVA-2500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1703 | 1893 | 0.89963 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | 2-ух ступ. | газ | FAG 180/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2500 | Энерго-Стандарт_NOVA-2500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1703 | 1893 | 0.89963 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 180/PM 1 TL496 LX |  |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2500 | Энерго-Стандарт_NOVA-2500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1703 | 1893 | 0.89963 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | эл.модул. | газ | FAG 180/ME 1 TL496 LX PLC |  |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2500 | Энерго-Стандарт_NOVA-2500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1703 | 1893 | 0.89963 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 150/2 2 |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2500 | Энерго-Стандарт_NOVA-2500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1703 | 1893 | 0.89963 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 150/PM 2 |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2500 | Энерго-Стандарт_NOVA-2500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1703 | 1893 | 0.89963 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/2 1 | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2500 | Энерго-Стандарт_NOVA-2500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1703 | 1893 | 0.89963 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 180/PM 2 LX | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-2500 | Энерго-Стандарт_NOVA-2500 | Паровой котёл с инверсией пламени | 1703 | 1893 | 0.89963 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 210/ME 2 | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-3000 | Энерго-Стандарт_NOVA-3000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2044 | 2271 | 0.90004 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | 2-ух ступ. | газ | FAG 260/2 2 |  |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-3000 | Энерго-Стандарт_NOVA-3000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2044 | 2271 | 0.90004 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 260/PM 1 TL496
Энерго-Стандарт | NOVA-3000 | Энерго-Стандарт_NOVA-3000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2044 | 2271 | 0.90004 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | эл.модул. | газ | FAG 260/ME 2 |  |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-3000 | Энерго-Стандарт_NOVA-3000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2044 | 2271 | 0.90004 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 270/2 1 |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-3000 | Энерго-Стандарт_NOVA-3000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2044 | 2271 | 0.90004 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 270/PM 1 |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-3000 | Энерго-Стандарт_NOVA-3000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2044 | 2271 | 0.90004 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | эл.модул. | дизель |  | FAL 270/ME 1 PLC |  | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-3000 | Энерго-Стандарт_NOVA-3000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2044 | 2271 | 0.90004 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 260/PM 1 | требуется увеличение TL до 420 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-3000 | Энерго-Стандарт_NOVA-3000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2044 | 2271 | 0.90004 | 8 | Давление | 16 | 360 |  |  |  |  | 420 | 470 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 360/ME 1 PLC
Энерго-Стандарт | NOVA-4000 | Энерго-Стандарт_NOVA-4000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 380/PM 2 LX
Энерго-Стандарт | NOVA-4000 | Энерго-Стандарт_NOVA-4000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 1 LX PLC
Энерго-Стандарт | NOVA-4000 | Энерго-Стандарт_NOVA-4000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 410/PM 1 |  | требуется увеличение TL до 480 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-4000 | Энерго-Стандарт_NOVA-4000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | эл.модул. | дизель |  | FAL 410/ME 1 PLC |  | требуется увеличение TL до 480 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-4000 | Энерго-Стандарт_NOVA-4000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/PM 1 | требуется увеличение TL до 480 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-4000 | Энерго-Стандарт_NOVA-4000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 400/ME 1 TL450 PLC | требуется увеличение TL до 480 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-5000 | Энерго-Стандарт_NOVA-5000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | прогр./мех.модул. | газ | FAG 450/PM 2 LX |  |  | требуется увеличение TL до 480 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-5000 | Энерго-Стандарт_NOVA-5000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | эл.модул. | газ | FAG 440/ME 2 LX |  |  | требуется увеличение TL до 480 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-5000 | Энерго-Стандарт_NOVA-5000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 470/PM 1 |  | требуется увеличение TL до 480 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-5000 | Энерго-Стандарт_NOVA-5000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | эл.модул. | дизель |  | FAL 470/ME 1 PLC |  | требуется увеличение TL до 480 мм
Энерго-Стандарт | NOVA-5000 | Энерго-Стандарт_NOVA-5000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | прогр./мех.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 520/PM 2
Энерго-Стандарт | NOVA-5000 | Энерго-Стандарт_NOVA-5000 | Паровой котёл с инверсией пламени | 2726 | 3028 | 0.90026 | 10 | Давление | 16 | 400 |  |  |  |  | 480 | 530 | эл.модул. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 510/ME 1 PLC | требуется увеличение TL до 480 мм